## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 8.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 0 |  | 1482 | 1488 | 1488 | 1482 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 1488 / 0,0 |  | 6 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 6 / 0,4 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.6903 | 0.76702 | 270.018 | 137.7259 | 0.35595
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2135.1193 | 149.9322 | 79465.0115 | 39462.7444 | 67.511
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 224612.1188 | 224612.1188 | 224612.1188 | 224612.1188 | 224612.1188
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3319 | 0.69645 | 597.6396 | 130.8412 | 0.33059 |  | F | 8.1141 | 156.0056 | 93.0524 | 342564.0026 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2678 | 0.91116 | 531.2397 | 138.2804 | 0.30341 |  | F | 8.1403 | 158.5107 | 92.9179 | 343022.1908 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5182 | 0.851 | 331.8629 | 140.811 | 0.32969 |  | F | 7.8549 | 157.7773 | 93.0863 | 345799.4473 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7603 | 1.444 | 180.3532 | 143.1502 | 0.31832 |  | F | 7.8556 | 156.8703 | 93.4243 | 352856.664 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7592 | 0.8351 | 107.012 | 138.392 | 0.30645 |  | F | 7.9159 | 153.0775 | 92.9809 | 328097.5202 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 0.9383 | 278.8467 | 131.7409 | 0.33027 |  | F | 7.6655 | 155.599 | 92.3835 | 344775.1888 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3921 | 1.3525 | 260.9704 | 130.5302 | 0.33716 |  | F | 8.2556 | 158.3238 | 92.9978 | 345997.1237 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7211 | 1.0096 | 144.2481 | 135.7697 | 0.24633 |  | F | 8.5268 | 158.9794 | 93.7754 | 347204.3079 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8949 | 0.74441 | 289.8839 | 132.4256 | 0.21622 |  | F | 8.1521 | 158.0022 | 93.9537 | 348411.9115 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8639 | 0.88126 | 209.7479 | 139.1512 | 0.27145 |  | F | 8.0164 | 158.3272 | 94.2227 | 353747.2689 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5355 | 0.60149 | 206.9461 | 138.9135 | 0.2573 |  | F | 8.1563 | 156.1882 | 94.5229 | 318512.1431 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6239 | 0.59615 | 267.4826 | 141.8807 | 0.16065 |  | F | 7.9538 | 154.158 | 94.4454 | 286868.8405 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7442 | 0.58855 | 296.6086 | 141.1755 | 0.19043 |  | F | 7.9676 | 154.7031 | 94.2771 | 290104.5788 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3336 | 0.57477 | 447.4788 | 132.8237 | 0.24164 |  | F | 7.9071 | 152.764 | 94.3547 | 289170.026 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8665 | 0.54624 | 378.8857 | 133.4388 | 0.32797 |  | F | 7.9462 | 153.0325 | 94.2637 | 281476.832 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.904 | 0.58723 | 326.5621 | 132.9819 | 0.43031 |  | F | 7.8835 | 153.9927 | 94.2261 | 281459.8516 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1488 | 0.50778 | 307.1803 | 135.946 | 0.40309 |  | F | 7.7017 | 156.7413 | 94.2111 | 282202.5436 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4806 | 0.58455 | 433.1661 | 137.0341 | 0.38478 |  | F | 7.9141 | 157.4492 | 94.1006 | 298122.5091 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3568 | 0.66564 | 319.8035 | 142.5674 | 0.3813 |  | F | 8.4738 | 159.0935 | 94.1548 | 288239.1641 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1991 | 0.5957 | 115.4558 | 141.0698 | 0.37883 |  | F | 8.2735 | 158.6896 | 94.32 | 289797.8047 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.157 | 0.78845 | 128.2676 | 140.1388 | 0.42272 |  | F | 8.1749 | 159.2674 | 94.3677 | 289699.8359 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2192 | 1.6774 | 217.2385 | 138.9668 | 0.44922 |  | F | 8.0639 | 160.7099 | 94.1376 | 288882.8034 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8558 | 0.99086 | 381.2649 | 136.5043 | 0.48496 |  | F | 8.3451 | 161.4613 | 93.9301 | 289347.5573 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3865 | 0.53534 | 424.2709 | 131.4022 | 0.46824 |  | F | 8.1598 | 163.8163 | 93.9788 | 291368.0475 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2395 | 0.53072 | 414.2381 | 132.8842 | 0.42831 |  | F | 8.2112 | 163.2012 | 93.652 | 296171.2355 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0162 | 0.59009 | 28.2102 | 160.8894 | 0.46292 |  | F | 9.4573 | 155.544 | 93.5235 | 271319.7572 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6033 | 0.56866 | 51.7796 | 149.8416 | 0.43752 |  | F | 9.0579 | 146.0444 | 93.1048 | 261045.9046 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2396 | 0.67968 | 214.5128 | 133.7816 | 0.47355 |  | F | 8.2686 | 144.7264 | 92.8623 | 268141.2572 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0.56016 | 365.9685 | 130.9923 | 0.41194 |  | F | 8.4603 | 144.6948 | 92.638 | 264959.125 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5731 | 0.65796 | 81.364 | 133.4999 | 0.45268 |  | F | 8.7638 | 144.4739 | 92.6757 | 262776.666 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4011 | 0.6988 | 36.8217 | 141.7976 | 0.39542 |  | F | 9.6788 | 143.9298 | 93.2081 | 256626.2119 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 7.6891 | 0.76742 | 270.1713 | 137.7298 | 0.35592 | 0 |  | 8.236 | 155.3598 | 93.6694 | 303186.0749 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 11.3865 | 1.6774 | 597.6396 | 160.8894 | 0.48496 |  |  | 9.6788 | 163.8163 | 94.5229 | 353747.2689 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 | 0.31519 | 91.3119 | 56.2484 | 0.29027 | 0 |  | 6.746 |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie