## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 9.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 860 |  | 860 |  | 860 |  | 860 |  | 860 |  | 0 |  | 860 |  | 861 |  | 861 |  | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 861
N / % SPH F | [6 empty] | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 861 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 861 / 0,0 |  | 861 / 0,0 |  | 861 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 5 / 0,6 |  | 1 / 0,1 |  | 3 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 0 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 19 / 63,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 19 / 63,3 |  | 19 / 63,3 |  | 19 / 63,3 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.9704 |  | 0.59029 |  | 227.2271 |  | 144.7464 |  | 0.59593
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1273.3946 |  | 53.4308 |  | 39083.2598 |  | 23369.6641 |  | 69.0977
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 115793.6265 |  | 115793.6265 |  | 115793.6265 |  | 115793.6265 |  | 115793.6265
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-09-01 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3574 |  | 0.77917 |  | 129.1657 |  | 147.1796 |  | 0.25411 |  |  | F | 10.4091 |  | 144.9503 |  | 93.8032 |  | 245583.2656 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-04 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-12 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-13 | 8.5 | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4617 |  | 0.625 |  | 20.2714 |  | 156.9915 |  | 0.024106 |  |  | F | 10.1518 |  | 132.4763 |  | 93.6625 |  | 256306.4956 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1651 |  | 0.55356 |  | 165.1139 |  | 162.5738 |  | 0.0086996 |  |  | F | 8.8241 |  | 139.0321 |  | 94.0543 |  | 257357.4023 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5507 |  | 0.53721 |  | 84.7981 |  | 176.4123 |  | 0.014351 |  |  | F | 8.5008 |  | 148.7627 |  | 94.4281 |  | 255734.5833 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3765 |  | 0.53528 |  | 27.4176 |  | 162.5643 |  | 0.014857 |  |  | F | 8.4489 |  | 145.087 |  | 94.3426 |  | 246264.321 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3249 |  | 0.47638 |  | 90.0865 |  | 161.0118 |  | 0.48812 |  |  | F | 6.9244 |  | 146.376 |  | 94.2013 |  | 242443.1624 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0166 |  | 0.45453 |  | 193.0045 |  | 160.2449 |  | 0.75277 |  |  | F | 6.2367 |  | 146.5141 |  | 93.9103 |  | 240849.5114 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2446 |  | 0.45633 |  | 439.0181 |  | 145.7502 |  | 0.77856 |  |  | F | 6.3059 |  | 147.8266 |  | 93.5088 |  | 242207.1738 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3771 |  | 0.44423 |  | 531.8134 |  | 134.5555 |  | 0.75654 |  |  | F | 6.3032 |  | 151.0788 |  | 93.9541 |  | 257701.182 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0119 |  | 0.41279 |  | 325.5277 |  | 125.692 |  | 0.73269 |  |  | F | 5.35 |  | 152.9069 |  | 93.505 |  | 270210.3942 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8663 |  | 0.40492 |  | 438.0663 |  | 122.6889 |  | 0.78116 |  |  | F | 5.1096 |  | 155.9935 |  | 93.0455 |  | 281971.1531 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5974 |  | 0.43787 |  | 526.2312 |  | 131.2528 |  | 0.76418 |  |  | F | 5.9401 |  | 158.0487 |  | 93.5373 |  | 278157.5267 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9676 |  | 0.44426 |  | 135.6066 |  | 134.2433 |  | 0.73248 |  |  | F | 6.2133 |  | 156.4898 |  | 94.4289 |  | 280751.9603 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.617 |  | 0.4473 |  | 231.0763 |  | 130.6203 |  | 0.76673 |  |  | F | 6.3845 |  | 154.5636 |  | 94.7787 |  | 283576.5579 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6854 |  | 0.45239 |  | 204.9988 |  | 133.5283 |  | 0.80534 |  |  | F | 6.3044 |  | 157.9662 |  | 94.7463 |  | 283226.2878 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7619 |  | 0.45819 |  | 151.8457 |  | 135.2576 |  | 0.83591 |  |  | F | 6.3806 |  | 155.9171 |  | 94.7167 |  | 283337.7904 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8073 |  | 0.45902 |  | 150.0257 |  | 140.3787 |  | 0.80258 |  |  | F | 6.402 |  | 155.7804 |  | 94.5103 |  | 284372.4486 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9545 |  | 0.47116 |  | 61.041 |  | 148.3435 |  | 0.84359 |  |  | F | 6.764 |  | 154.4309 |  | 94.4507 |  | 266770.251 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.887 |  | 0.45166 |  | 271.2757 |  | 140.8396 |  | 0.78276 |  |  | F | 6.1578 |  | 156.8235 |  | 94.4424 |  | 278841.9128 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 283.5 | 430.5 | 5 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.0016 |  | 0.48954 |  | 219.8097 |  | 144.7436 |  | 0.57577 |  | 0 |  | 7.0059 |  | 150.5802 |  | 94.1067 |  | 265034.9147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.3574 |  | 0.77917 |  | 531.8134 |  | 176.4123 |  | 0.84359 |  |  |  | 10.4091 |  | 158.0487 |  | 94.7787 |  | 284372.4486 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 |  | 0.31519 |  | 91.3119 |  | 56.2484 |  | 0.29027 |  | 0 |  | 6.746 | [5 empty] | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 9.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie