## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 10.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 0 |  | 1479 | 1490 | 1490 | 1479 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1490
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 1490 / 0,0 |  | 11 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 11 / 0,7 | 1490 / 0,0 |  | 1490 / 0,0 |  | 1490 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.4325 | 0.45589 | 265.3615 | 141.6272 | 0.85572
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2264.7036 | 93.2414 | 83171.0567 | 42795.4319 | 173.6419
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 203126.4519 | 203126.4519 | 203126.4519 | 203126.4519 | 203126.4519
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 0.50232 | 127.3564 | 171.7408 | 0.9023 |  | F | 7.5387 | 149.3961 | 94.5771 | 259155.9023 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6345 | 0.55253 | 48.4934 | 182.2731 | 1.0335 |  | F | 8.3037 | 140.173 | 94.5508 | 250806.4069 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4183 | 0.46839 | 245.2763 | 146.1475 | 0.88787 |  | F | 6.6262 | 146.2897 | 94.2082 | 258439.152 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5019 | 0.47088 | 55.502 | 146.8227 | 0.85687 |  | F | 6.755 | 145.735 | 94.5037 | 251100.3571 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8821 | 0.44855 | 75.8957 | 130.3952 | 0.80644 |  | F | 6.0529 | 156.2698 | 94.5762 | 272469.5326 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7383 | 0.44721 | 345.6439 | 126.6572 | 0.74573 |  | F | 5.9882 | 155.6576 | 94.607 | 297070.0144 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0477 | 0.46167 | 89.9017 | 142.1687 | 0.80628 |  | F | 6.4794 | 155.4204 | 94.0819 | 281678.8542 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2829 | 0.46509 | 55.8741 | 144.9957 | 0.85199 |  | F | 6.5861 | 156.1543 | 94.0118 | 281014.3919 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3675 | 0.44969 | 136.198 | 141.7685 | 0.77608 |  | F | 6.0718 | 153.4206 | 94.23 | 277748.3092 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0305 | 0.4464 | 153.501 | 138.2268 | 0.75723 |  | F | 5.9826 | 157.1678 | 94.1086 | 275430.3483 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2792 | 0.60389 | 260.0796 | 133.3703 | 0.83839 |  | F | 5.4009 | 153.8812 | 94.1883 | 273697.8281 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6873 | 0.41848 | 361.2759 | 124.5986 | 0.80298 |  | F | 4.9818 | 146.6622 | 93.8943 | 273243.1341 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5865 | 0.42688 | 303.8445 | 129.495 | 0.84923 |  | F | 5.2952 | 144.4957 | 93.9081 | 276268.515 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7482 | 0.43067 | 187.5615 | 137.5931 | 0.81273 |  | F | 5.4269 | 144.9048 | 93.281 | 277334.1986 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0481 | 0.43387 | 313.2264 | 138.4077 | 0.78 |  | F | 5.5319 | 141.022 | 93.4613 | 279349.6094 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4396 | 0.5064 | 170.6879 | 186.9108 | 0.91066 |  | F | 7.4759 | 139.2326 | 93.9914 | 267650.1335 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5991 | 0.51706 | 401.6683 | 162.8856 | 0.95529 |  | F | 7.9634 | 137.2246 | 94.1308 | 264256.8903 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.926 | 0.45563 | 824.5569 | 139.2525 | 0.87568 |  | F | 6.2827 | 144.3741 | 93.7286 | 276351.6159 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2124 | 0.43412 | 339.378 | 129.9239 | 0.87261 |  | F | 5.4703 | 142.8985 | 92.6043 | 273962.6576 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6105 | 0.42655 | 277.6637 | 129.8057 | 0.90629 |  | F | 5.2441 | 143.8307 | 91.6421 | 301438.2166 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0.42487 | 471.8428 | 130.3527 | 0.9015 |  | F | 5.2187 | 143.6719 | 92.301 | 275541.5547 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.828 | 0.43196 | 397.9225 | 132.0286 | 0.82711 |  | F | 5.316 | 144.1438 | 92.934 | 275474.1484 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1491 | 0.44753 | 316.7114 | 135.3158 | 0.78694 |  | F | 5.5832 | 144.5284 | 93.7425 | 278034.1491 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1498 | 0.43971 | 268.7948 | 138.1564 | 0.78473 |  | F | 5.4703 | 146.7524 | 93.066 | 275075.4349 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9033 | 0.4291 | 260.9065 | 134.9554 | 0.84492 |  | F | 5.2432 | 144.697 | 92.2538 | 280436.8718 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1991 | 0.44247 | 176.2985 | 136.1015 | 0.85058 |  | F | 5.5373 | 147.6092 | 92.0244 | 274317.4388 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2479 | 0.43403 | 199.8143 | 139.584 | 0.89155 |  | F | 5.4162 | 146.4624 | 91.5313 | 295165.8185 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0115 | 0.42566 | 312.9382 | 137.9319 | 0.8954 |  | F | 5.2486 | 145.7924 | 92.5116 | 273994.0462 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0222 | 0.42781 | 420.5603 | 134.8437 | 0.86822 |  | F | 5.3266 | 145.5779 | 93.1244 | 274869.1013 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 0.42899 | 265.7402 | 144.2792 | 0.91699 |  | F | 5.3615 | 147.0961 | 93.1082 | 274333.1738 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.106 | 0.43052 | 356.4785 | 141.5514 | 0.9301 |  | F | 5.4038 | 147.9026 | 92.4802 | 274418.5033 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 7.4307 | 0.45577 | 265.2127 | 141.5658 | 0.85568 | 0 |  | 5.9543 | 147.0466 | 93.4633 | 274842.7842 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 8.6345 | 0.60389 | 824.5569 | 186.9108 | 1.0335 |  |  | 8.3037 | 157.1678 | 94.607 | 301438.2166 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 | 0.31519 | 91.3119 | 56.2484 | 0.29027 | 0 |  | 6.746 |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 10.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie