## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 11.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1182 |  | 1182 |  | 1182 |  | 1182 |  | 1182 |  | 0 |  | 1182 |  | 1189 |  | 1189 |  | 1182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1189
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 1189 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 7 / 0,6 |  | 1189 / 0,0 |  | 1189 / 0,0 |  | 1189 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 13 / 1,1 |  | 13 / 1,1 |  | 13 / 1,1 |  | 13 / 1,1 |  | 13 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 86,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 86,7 |  | 26 / 86,7 |  | 26 / 86,7 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.8152 |  | 0.51831 |  | 307.4328 |  | 131.8148 |  | 0.27788
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1940.5824 |  | 86.655 |  | 77209.4625 |  | 32634.1274 |  | 47.3537
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 165650.1649 |  | 165650.1649 |  | 165650.1649 |  | 165650.1649 |  | 165650.1649
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2834 |  | 0.44051 |  | 337.2574 |  | 140.7463 |  | 0.84712 |  |  | F | 5.6069 |  | 146.1683 |  | 93.1773 |  | 276543.4329 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2451 |  | 0.45641 |  | 201.0362 |  | 143.2977 |  | 0.86875 |  |  | F | 6.0446 |  | 143.4209 |  | 92.3395 |  | 263866.4775 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-03 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.9676 |  | 0.54947 |  | 168.406 |  | 165.1764 |  | 0.33257 |  |  | F | 8.1873 |  | 129.6225 |  | 91.4157 |  | 255777.2132 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7072 |  | 0.47922 |  | 387.2541 |  | 138.944 |  | 0.010016 |  |  | F | 6.5198 |  | 128.6338 |  | 91.7165 |  | 266667.0488 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.556 |  | 0.44471 |  | 375.7986 |  | 127.991 |  | 0.0094408 |  |  | F | 5.261 |  | 144.732 |  | 91.2525 |  | 270388.9922 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3171 |  | 0.44322 |  | 296.7743 |  | 130.8305 |  | 0.14158 |  |  | F | 5.4382 |  | 145.095 |  | 92.8132 |  | 274225.6569 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3586 |  | 0.4367 |  | 238.4513 |  | 131.6717 |  | 0.23448 |  |  | F | 5.522 |  | 143.6473 |  | 93.5613 |  | 275763.6862 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.219 |  | 0.43138 |  | 309.3173 |  | 127.8562 |  | 0.2902 |  |  | F | 5.4465 |  | 140.2034 |  | 93.5977 |  | 276652.4766 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3731 |  | 0.44643 |  | 314.3448 |  | 124.711 |  | 0.26374 |  |  | F | 5.6199 |  | 143.1519 |  | 93.4612 |  | 276134.8105 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2895 |  | 0.4362 |  | 498.1368 |  | 123.8158 |  | 0.19398 |  |  | F | 5.4398 |  | 144.0612 |  | 92.6641 |  | 280739.0919 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5743 |  | 0.44726 |  | 491.1399 |  | 126.6294 |  | 0.16494 |  |  | F | 5.4989 |  | 145.0865 |  | 92.1974 |  | 274847.5755 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7791 |  | 0.45116 |  | 364.7177 |  | 127.3551 |  | 0.20363 |  |  | F | 5.6245 |  | 146.5576 |  | 92.8121 |  | 275173.9193 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6902 |  | 0.44835 |  | 437.5061 |  | 125.2636 |  | 0.21971 |  |  | F | 5.5345 |  | 145.9294 |  | 93.1801 |  | 275425.6543 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4353 |  | 0.45006 |  | 313.0951 |  | 124.4592 |  | 0.21564 |  |  | F | 5.5951 |  | 145.6805 |  | 92.7421 |  | 274857.6589 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 |  | 0.44789 |  | 433.5159 |  | 123.3988 |  | 0.22481 |  |  | F | 5.6746 |  | 141.9981 |  | 92.8235 |  | 290607.9283 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8262 |  | 0.48012 |  | 157.17 |  | 132.482 |  | 0.22556 |  |  | F | 6.181 |  | 145.6231 |  | 93.4672 |  | 291644.8515 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0275 |  | 0.47701 |  | 185.2537 |  | 133.8309 |  | 0.22328 |  |  | F | 6.1868 |  | 144.0354 |  | 92.9488 |  | 279229.5221 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2436 |  | 0.47863 |  | 168.75 |  | 136.3661 |  | 0.24504 |  |  | F | 6.4892 |  | 143.6418 |  | 93.7849 |  | 282302.3112 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2366 |  | 0.47359 |  | 218.7848 |  | 131.0922 |  | 0.25541 |  |  | F | 6.3236 |  | 143.9649 |  | 93.4107 |  | 280552.2038 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7637 |  | 0.46978 |  | 228.7449 |  | 125.5819 |  | 0.25317 |  |  | F | 6.1311 |  | 142.8326 |  | 92.9169 |  | 279351.6569 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6247 |  | 0.51096 |  | 217.0753 |  | 125.7388 |  | 0.28769 |  |  | F | 6.0983 |  | 143.5233 |  | 92.9744 |  | 279441.6113 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.188 |  | 0.764 |  | 330.2696 |  | 128.6689 |  | 0.31405 |  |  | F | 6.2856 |  | 145.2954 |  | 93.9098 |  | 282083.4544 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0807 |  | 0.52523 |  | 215.1353 |  | 133.8958 |  | 0.30743 |  |  | F | 6.265 |  | 142.8557 |  | 93.5356 |  | 282294.3633 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |  | 1.2161 |  | 389.8684 |  | 131.3881 |  | 0.31518 |  |  | F | 5.8943 |  | 142.6575 |  | 91.7512 |  | 292695.4371 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 |  | 0.70103 |  | 474.4866 |  | 133.4923 |  | 0.31578 |  |  | F | 6.0569 |  | 143.5918 |  | 91.8188 |  | 279554.0273 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-26 | 10.5 | 11.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.3151 |  | 0.66137 |  | 46.4727 |  | 160.755 |  | 0.38417 |  |  | F | 9.5548 |  | 135.3991 |  | 92.3725 |  | 269890.4287 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 119.5 | 594.5 | 3 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 7.8669 |  | 0.5218 |  | 299.9524 |  | 132.9015 |  | 0.28259 |  | 0 |  | 6.0954 |  | 142.5927 |  | 92.794 |  | 277181.2112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 11.3151 |  | 1.2161 |  | 498.1368 |  | 165.1764 |  | 0.86875 |  |  |  | 9.5548 |  | 146.5576 |  | 93.9098 |  | 292695.4371 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 |  | 0.31519 |  | 91.3119 |  | 56.2484 |  | 0.29027 |  | 0 |  | 6.746 | [5 empty] | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie