## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 12.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1054 |  | 1054 |  | 1054 |  | 1054 |  | 1054 |  | 0 |  | 1054 |  | 1102 |  | 1102 |  | 1054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1102
N / % SPH F | [6 empty] | 48 / 4,4 |  | 48 / 4,4 |  | 48 / 4,4 |  | 48 / 4,4 |  | 48 / 4,4 |  | 1102 / 0,0 |  | 48 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 48 / 4,4 |  | 1102 / 0,0 |  | 1102 / 0,0 |  | 1102 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 48 / 4,3 |  | 48 / 4,3 |  | 48 / 4,3 |  | 48 / 4,3 |  | 48 / 4,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 23 |  | 23 |  | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 23 / 74,2 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 6,5 |  | 23 / 74,2 |  | 23 / 74,2 |  | 23 / 74,2 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.1769 |  | 0.81628 |  | 286.3296 |  | 135.8214 |  | 0.69077
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1954.6572 |  | 137.8271 |  | 71448.6032 |  | 31951.2138 |  | 122.1119
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 164883.9291 |  | 164883.9291 |  | 164883.9291 |  | 164883.9291 |  | 164883.9291
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-12-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-08 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-09 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2315 |  | 0.71031 |  | 32.29 |  | 178.0736 |  | 0.38525 |  |  | F | 10.4553 |  | 144.0352 |  | 96.2522 |  | 277114.2758 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1589 |  | 0.54164 |  | 129.3081 |  | 168.5762 |  | 0.31215 |  |  | F | 7.4705 |  | 148.2551 |  | 95.6129 |  | 275615.6751 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1713 |  | 0.4866 |  | 204.1725 |  | 147.2665 |  | 0.39119 |  |  | F | 6.3272 |  | 145.6401 |  | 95.2457 |  | 279569.9447 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6207 |  | 0.46128 |  | 390.9453 |  | 135.4311 |  | 0.36363 |  |  | F | 5.6714 |  | 144.9455 |  | 95.331 |  | 286637.7676 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8074 |  | 0.45973 |  | 487.0032 |  | 136.167 |  | 0.3885 |  |  | F | 5.6723 |  | 146.744 |  | 94.6464 |  | 289190.8047 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6207 |  | 0.46305 |  | 303.3571 |  | 130.2741 |  | 0.39696 |  |  | F | 5.7673 |  | 145.156 |  | 95.2219 |  | 282673.5872 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4294 |  | 0.5321 |  | 51.5987 |  | 167.3371 |  | 0.42509 |  |  | F | 7.6369 |  | 138.0866 |  | 97.0767 |  | 280426.3862 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8875 |  | 0.49518 |  | 242.0647 |  | 128.7383 |  | 0.35182 |  |  | F | 6.555 |  | 137.1753 |  | 97.8386 |  | 253292.9137 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9058 |  | 0.50952 |  | 278.81 |  | 125.0177 |  | 0.37758 |  |  | F | 6.961 |  | 135.7889 |  | 97.7176 |  | 256367.3057 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5694 |  | 0.53939 |  | 44.9607 |  | 148.2953 |  | 0.43322 |  |  | F | 7.8011 |  | 134.9689 |  | 97.3354 |  | 254674.2926 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 |  | 0.50163 |  | 516.5133 |  | 112.4006 |  | 0.38555 |  |  | F | 6.7468 |  | 137.2704 |  | 96.4987 |  | 249478.2637 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0483 |  | 0.50484 |  | 436.3037 |  | 120.0176 |  | 0.40228 |  |  | F | 6.7425 |  | 138.9713 |  | 95.4075 |  | 262017.2601 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 145.6187 |  | 94.3597 |  |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 143.6579 |  | 93.4567 |  |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9863 |  | 0.47843 |  | 351.2309 |  | 126.3735 |  | 1.2645 |  |  | F | 5.7039 |  | 145.4234 |  | 94.1498 |  | 331170.0911 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8191 |  | 0.47359 |  | 364.52 |  | 126.8853 |  | 1.2528 |  |  | F | 5.6183 |  | 145.8894 |  | 94.9134 |  | 332732.903 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1817 |  | 0.46439 |  | 305.61 |  | 129.2967 |  | 1.2023 |  |  | F | 5.7217 |  | 144.8921 |  | 95.0432 |  | 332627.9831 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 |  | 0.46281 |  | 340.2905 |  | 133.6449 |  | 1.2247 |  |  | F | 5.7629 |  | 149.0192 |  | 95.5199 |  | 334124.4368 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8451 |  | 0.4878 |  | 371.9065 |  | 133.9917 |  | 1.2466 |  |  | F | 6.038 |  | 148.2644 |  | 96.4222 |  | 331223.0521 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7398 |  | 0.493 |  | 257.1639 |  | 123.5598 |  | 1.1957 |  |  | F | 5.9273 |  | 144.0237 |  | 96.3547 |  | 320948.7448 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3853 |  | 7.3185 |  | 252.0675 |  | 120.9093 |  | 1.3209 |  |  | F | 5.6157 |  | 145.8249 |  | 95.9124 |  | 343962.6552 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 |  | 0.48259 |  | 365.6333 |  | 127.1561 |  | 0.57243 |  |  | F | 6.1754 |  | 144.951 |  | 95.8234 |  | 335435.5319 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9314 |  | 0.49208 |  | 284.2995 |  | 130.5509 |  | 0.61509 |  |  | F | 6.2658 |  | 146.5182 |  | 95.6389 |  | 335048.4329 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 190 | 551 | 3 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.1165 |  | 0.82659 |  | 286.1928 |  | 135.7125 |  | 0.69087 |  | 0 |  | 6.5065 |  | 143.527 |  | 95.7295 |  | 297349.1575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 12.2315 |  | 7.3185 |  | 516.5133 |  | 178.0736 |  | 1.3209 |  |  |  | 10.4553 |  | 149.0192 |  | 97.8386 |  | 343962.6552 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 |  | 0.31519 |  | 91.3119 |  | 56.2484 |  | 0.29027 |  | 0 |  | 6.746 | [5 empty] | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie