## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 1.2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 0 |  | 1472 | 1488 | 1488 | 1472 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 1488 / 0,0 |  | 16 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 16 / 1,1 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.2329 | 0.50425 | 260.6233 | 134.1722 | 0.64648
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2972.5479 | 121.8646 | 95424.718 | 48435.4219 | 155.5695
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 244471.0815 | 244471.0815 | 244471.0815 | 244471.0815 | 244471.0815
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2024-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.778 | 0.48984 | 165.9838 | 132.7755 | 0.63641 |  | F | 6.1339 | 144.9209 | 95.105 | 330566.5007 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8091 | 0.52588 | 117.9119 | 147.7507 | 0.71662 |  | F | 7.0895 | 134.3895 | 95.0305 | 300367.2057 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7236 | 0.51391 | 416.6294 | 143.0145 | 0.68818 |  | F | 7.0003 | 133.8648 | 94.2221 | 288365.0573 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4702 | 0.50747 | 450.5209 | 134.3456 | 0.68955 |  | F | 6.9823 | 131.8694 | 94.2224 | 290450.2493 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7193 | 0.49061 | 272.2475 | 133.8296 | 0.67341 |  | F | 6.4597 | 141.8047 | 95.0505 | 337182.4397 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7084 | 0.47317 | 191.9817 | 139.0722 | 0.63466 |  | F | 5.8725 | 147.4024 | 94.804 | 333623.9974 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2893 | 0.48267 | 249.3969 | 138.2077 | 0.63072 |  | F | 5.872 | 146.1293 | 95.0763 | 336340.944 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7998 | 0.4909 | 198.2439 | 137.2128 | 0.66474 |  | F | 6.0742 | 144.9983 | 96.1882 | 334860.7552 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9913 | 0.506 | 156.8955 | 138.6293 | 0.59348 |  | F | 6.2072 | 143.9326 | 97.2604 | 338236.5807 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5609 | 0.49372 | 150.8979 | 127.3949 | 0.61799 |  | F | 5.9714 | 140.1805 | 97.3322 | 332675.3737 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4183 | 0.48676 | 322.6546 | 131.4247 | 0.58526 |  | F | 5.7572 | 143.9645 | 96.6114 | 333384.0918 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.087 | 0.48491 | 280.3826 | 129.8642 | 0.6062 |  | F | 5.7264 | 144.026 | 96.5052 | 354507.5258 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1821 | 0.49512 | 258.5959 | 133.4648 | 0.57731 |  | F | 5.8598 | 145.162 | 95.8015 | 329860.4642 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2597 | 0.50992 | 152.766 | 134.9083 | 0.60912 |  | F | 6.3022 | 143.9103 | 94.7782 | 315870.4401 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1353 | 0.48729 | 376.7597 | 132.4554 | 0.64385 |  | F | 5.8033 | 147.018 | 94.0675 | 325834.8288 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2273 | 0.4843 | 194.223 | 139.0924 | 0.65898 |  | F | 5.7244 | 146.4306 | 94.8544 | 334982.5137 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0951 | 0.4848 | 272.082 | 133.8977 | 0.68945 |  | F | 5.6999 | 142.9037 | 94.5958 | 319984.1888 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5339 | 0.45916 | 299.4095 | 125.8266 | 0.71853 |  | F | 5.1884 | 146.4446 | 93.7024 | 329337.3594 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 0.48686 | 264.3286 | 128.9082 | 0.64457 |  | F | 5.5503 | 147.3642 | 95.4858 | 349357.7177 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2464 | 0.50784 | 218.5502 | 130.4922 | 0.54034 |  | F | 5.6964 | 147.2873 | 96.785 | 340442.9453 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2676 | 0.5079 | 368.9595 | 129.9779 | 0.50258 |  | F | 5.5866 | 148.3443 | 97.2994 | 341562.8242 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.247 | 0.49996 | 434.3039 | 127.3311 | 0.58789 |  | F | 5.543 | 148.5031 | 96.8128 | 340712.4902 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0412 | 0.51182 | 249.12 | 133.5493 | 0.57709 |  | F | 5.6603 | 147.3659 | 96.4986 | 340820.5775 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0272 | 0.49368 | 378.0588 | 129.3213 | 0.65679 |  | F | 5.7196 | 146.5914 | 96.166 | 340610.8743 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2984 | 0.51755 | 326.1458 | 136.7715 | 0.68726 |  | F | 6.491 | 146.9518 | 95.963 | 384482.6661 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3613 | 0.52845 | 258.3353 | 135.1812 | 0.71906 |  | F | 6.8529 | 145.2128 | 96.2952 | 347762.5356 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3583 | 0.505 | 457.7548 | 125.8613 | 0.6786 |  | F | 6.3003 | 146.398 | 96.677 | 340691.4746 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4858 | 0.51597 | 338.8721 | 133.2012 | 0.68379 |  | F | 6.5636 | 146.8842 | 97.6592 | 344672.7604 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0862 | 0.54517 | 198.5609 | 137.261 | 0.64422 |  | F | 7.0197 | 145.1377 | 97.8956 | 343278.4714 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1748 | 0.56604 | 35.9183 | 138.6775 | 0.7301 |  | F | 7.7391 | 140.9169 | 97.7653 | 315216.9928 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6284 | 0.57906 | 33.0412 | 139.4939 | 0.76134 |  | F | 7.7657 | 135.286 | 97.3465 | 310589.849 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.2319 | 0.50425 | 260.9527 | 134.1676 | 0.64671 | 0 |  | 6.2004 | 143.9224 | 95.9309 | 332472.0224 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.1748 | 0.57906 | 457.7548 | 147.7507 | 0.76134 |  |  | 7.7657 | 148.5031 | 97.8956 | 384482.6661 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.5638 | 0.20648 | 88.4933 | 56.6865 | 0.21476 | 0 |  | 7.3539 |  |  | 304397.7094
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 20.99%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie