## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 10.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 0 |  | 1478 | 1490 | 1490 | 1478 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1490
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 1490 / 0,0 |  | 12 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 12 / 0,8 | 1490 / 0,0 |  | 1490 / 0,0 |  | 1490 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.3891 | 0.48354 | 356.3162 | 132.8911 | 0.60551
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3129.0627 | 120.7364 | 133752.2638 | 49531.8055 | 150.0521
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 247406.3968 | 247406.3968 | 247406.3968 | 247406.3968 | 247406.3968
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2025-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7531 | 0.4588 | 453.0945 | 111.2692 | 0.52481 |  | F | 6.0243 | 143.8956 | 95.7334 | 328870.793 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6919 | 0.44915 | 331.6376 | 138.7293 | 0.48985 |  | F | 5.8673 | 149.6029 | 95.8326 | 344461.4375 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8347 | 0.4486 | 190.7189 | 140.5084 | 0.47865 |  | F | 5.8226 | 149.341 | 95.5157 | 363007.3833 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6533 | 0.44987 | 428.6431 | 140.9746 | 0.51981 |  | F | 5.6536 | 149.1583 | 94.4751 | 346129.0827 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5877 | 0.45062 | 452.771 | 139.4407 | 0.52479 |  | F | 5.5486 | 149.2993 | 94.3865 | 347157.7806 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7349 | 0.45231 | 308.7047 | 138.0427 | 0.51927 |  | F | 5.6556 | 149.659 | 94.7438 | 344620.4818 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.098 | 0.45373 | 262.1711 | 132.8941 | 0.60626 |  | F | 5.6427 | 148.4045 | 95.1144 | 338600.2539 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.623 | 0.44781 | 411.0185 | 137.8292 | 0.51904 |  | F | 5.659 | 152.021 | 95.223 | 346449.2578 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5021 | 0.45304 | 285.9877 | 134.1204 | 0.60772 |  | F | 5.6889 | 151.6224 | 95.1025 | 347564.5449 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.938 | 0.46431 | 226.8895 | 140.5604 | 0.60705 |  | F | 5.9999 | 152.8454 | 95.4944 | 369413.1707 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5427 | 0.45799 | 279.5882 | 136.2824 | 0.62374 |  | F | 5.8159 | 152.9997 | 95.7182 | 345110.1543 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1406 | 0.4555 | 248.7027 | 132.9512 | 0.65767 |  | F | 5.7782 | 150.6411 | 95.5792 | 338928.7487 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1285 | 0.45719 | 233.9215 | 136.1636 | 0.63058 |  | F | 5.8631 | 150.6528 | 95.341 | 336198.2858 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3672 | 1.3126 | 307.3441 | 129.8902 | 0.43085 |  | F | 5.5373 | 150.8946 | 95.3303 | 341389.9558 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0374 | 0.43565 | 309.8512 | 127.7746 | 0.38498 |  | F | 5.3872 | 151.0936 | 95.391 | 337777.0026 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2868 | 0.44523 | 494.1439 | 127.3903 | 0.67566 |  | F | 5.4 | 154.8758 | 95.3486 | 341811.9707 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6956 | 0.44818 | 376.499 | 137.1339 | 0.6608 |  | F | 5.6227 | 155.0728 | 95.1625 | 364313.7332 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0303 | 0.44966 | 415.4136 | 137.7348 | 0.65204 |  | F | 5.7795 | 154.2341 | 95.2591 | 342650.5176 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4142 | 0.49663 | 186.6818 | 151.7799 | 0.70343 |  | F | 7.2259 | 148.528 | 95.3211 | 319830.459 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7283 | 0.46691 | 497.5735 | 129.0931 | 0.63697 |  | F | 6.4573 | 146.2948 | 94.7483 | 324586.1979 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7843 | 0.46087 | 605.0003 | 131.4533 | 0.64407 |  | F | 6.1637 | 154.0998 | 94.1639 | 334330.4603 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6605 | 0.47009 | 345.6729 | 135.6134 | 0.67932 |  | F | 6.4 | 155.5438 | 93.9388 | 332213.5742 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9245 | 0.44487 | 621.7104 | 135.0135 | 0.71858 |  | F | 5.6139 | 157.2115 | 93.264 | 341425.3314 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2364 | 0.45807 | 340.5432 | 132.9664 | 0.6786 |  | F | 6.1737 | 149.3828 | 93.7725 | 339545.8322 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8748 | 0.47265 | 199.0507 | 122.7608 | 0.67815 |  | F | 6.8041 | 139.0749 | 95.5414 | 322047.2611 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9323 | 0.46145 | 423.3032 | 106.6266 | 0.62651 |  | F | 6.4564 | 138.6468 | 95.0685 | 325150.1081 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8935 | 0.47935 | 145.2101 | 122.3085 | 0.70066 |  | F | 7.0088 | 137.4341 | 95.5004 | 316753.9238 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.598 | 0.44943 | 259.4014 | 127.9652 | 0.61287 |  | F | 5.7828 | 146.7593 | 94.6586 | 307939.5124 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8574 | 0.45234 | 412.7518 | 135.367 | 0.63594 |  | F | 5.9067 | 151.761 | 94.4403 | 291338.6263 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5083 | 0.45269 | 629.2815 | 134.4411 | 0.6984 |  | F | 5.8438 | 154.9869 | 94.1573 | 292360.1081 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1647 | 0.4454 | 344.1466 | 136.8036 | 0.64035 |  | F | 5.791 | 154.7783 | 95.0995 | 311212.5884 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.3943 | 0.4839 | 355.7235 | 132.9639 | 0.6054 | 0 |  | 5.9476 | 150.0263 | 94.9815 | 334941.5657 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.4142 | 1.3126 | 629.2815 | 151.7799 | 0.71858 |  |  | 7.2259 | 157.2115 | 95.8326 | 369413.1707 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.981 | 0.25521 | 133.3246 | 61.7787 | 0.27622 | 0 |  | 6.653 |  |  | 330383.1123
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 10.2025
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16,41%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie