## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 11.2025
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1414 |  | 1414 |  | 1414 |  | 1414 |  | 1408 |  | 0 |  | 1414 |  | 1428 | 1428 | 1414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1428
N / % SPH F | [6 empty] | 14 / 1,0 |  | 14 / 1,0 |  | 14 / 1,0 |  | 14 / 1,0 |  | 20 / 1,4 |  | 1428 / 0,0 |  | 14 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 14 / 1,0 |  | 1428 / 0,0 |  | 1428 / 0,0 |  | 1428 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 19 / 1,3 |  | 19 / 1,3 |  | 19 / 1,3 |  | 19 / 1,3 |  | 25 / 1,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.9769 |  | 0.54298 |  | 357.467 |  | 137.9655 |  | 0.80113
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2969.8834 |  | 119.8027 |  | 119972.3172 |  | 45354.4425 |  | 176.3904
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 213703.9242 |  | 213703.9242 |  | 213703.9242 |  | 213703.9242 |  | 213703.9242
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2025-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5517 |  | 0.44219 |  | 378.6692 |  | 137.5783 |  | 0.67088 |  |  | F | 5.5009 |  | 154.5062 | 95.099 | 291670.1862 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6318 |  | 0.45117 |  | 437.024 |  | 139.8959 |  | 0.74113 |  |  | F | 5.5209 |  | 154.9656 | 94.5186 | 294493.5182 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1969 |  | 0.45534 |  | 330.4124 |  | 146.2073 |  | 0.71379 |  |  | F | 5.8569 |  | 153.4635 | 94.6923 | 300373.5273 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9834 |  | 0.44439 |  | 563.3885 |  | 141.9164 |  | 0.63992 |  |  | F | 5.79 |  | 152.8355 | 95.6459 | 301714.6628 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.846 |  | 0.44568 |  | 201.5322 |  | 135.4931 |  | 0.64342 |  |  | F | 5.892 |  | 152.9709 | 95.6937 | 291477.9323 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0184 |  | 0.43873 |  | 327.0113 |  | 133.7624 |  | 0.65171 |  |  | F | 5.6784 |  | 153.7572 | 95.1844 | 296655.2461 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 155.86 | 94.9866 |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-08 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.8536 |  | 0.43807 |  | 447.7863 |  | 137.7179 |  | 0.69215 |  |  | F | 5.5786 |  | 153.5807 | 94.7317 | 297837.1098 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8944 |  | 0.43778 |  | 350.2314 |  | 139.4922 |  | 0.69366 |  |  | F | 5.3966 |  | 153.7784 | 94.6923 | 301586.5404 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0545 |  | 0.43111 |  | 475.2346 |  | 139.5969 |  | 0.64558 |  |  | F | 5.2407 |  | 153.5309 | 94.6858 | 303132.9395 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1951 |  | 0.44065 |  | 457.9055 |  | 142.8725 |  | 0.67097 |  |  | F | 5.6058 |  | 156.3359 | 94.7796 | 304545.209 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0323 |  | 0.45246 |  | 229.5179 |  | 143.2275 |  | 0.70889 |  |  | F | 5.9864 |  | 153.556 | 95.1579 | 317416.9852 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9365 |  | 0.44198 |  | 330.9813 |  | 137.5482 |  | 0.74261 |  |  | F | 5.7191 |  | 151.4047 | 95.1702 | 296158.2376 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5629 |  | 0.43078 |  | 360.6856 |  | 130.6835 |  | 0.75487 |  |  | F | 5.2136 |  | 151.3608 | 94.8964 | 312638.619 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4257 |  | 0.42411 |  | 305.2873 |  | 125.7737 |  | 0.77114 |  |  | F | 4.9721 |  | 149.2499 | 94.6238 | 298356.6608 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1955 |  | 0.42549 |  | 546.8653 |  | 123.6536 |  | 0.78563 |  |  | F | 4.7275 |  | 149.8188 | 94.1012 | 297112.6751 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7451 |  | 1.6537 |  | 381.9772 |  | 131.9774 |  | 0.78219 |  |  | F | 4.9506 |  | 152.0163 | 93.4899 | 296051.1882 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-18 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9223 |  | 1.0317 |  | 356.9943 |  | 134.9684 |  | 0.67765 |  |  | F | 5.2157 |  | 151.8291 | 94.7185 | 297637.3611 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7661 |  | 1.6363 |  | 270.1141 |  | 189.4238 |  | 0.77856 |  |  | F | 7.1568 |  | 144.2669 | 94.4809 | 269417.0189 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.594 |  | 0.42974 |  | 561.376 |  | 126.9353 |  | 0.79233 |  |  | F | 4.9787 |  | 149.5899 | 93.9903 | 294418.8294 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8223 |  | 0.42604 |  | 414.4493 |  | 132.8227 |  | 0.77673 |  |  | F | 4.9673 |  | 151.5235 | 94.5624 | 313937.0028 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.14 |  | 0.42693 |  | 257.7373 |  | 137.9989 |  | 0.73884 |  |  | F | 5.0844 |  | 151.3372 | 95.0964 | 303656.2585 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5936 |  | 0.43608 |  | 260.8728 |  | 139.1026 |  | 0.79418 |  |  | F | 5.3144 |  | 153.7806 | 94.4757 | 303875.735 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7042 |  | 0.4523 |  | 123.0769 |  | 148.1554 |  | 0.81455 |  |  | F | 5.9232 |  | 151.7825 | 93.9685 | 297491.3392 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8029 |  | 0.47919 |  | 67.4552 |  | 149.2977 |  | 0.99613 |  |  | F | 6.5427 |  | 143.0816 | 93.3602 | 266675.2194 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0044 |  | 0.42506 |  | 539.2144 |  | 139.1729 |  | 0.824 |  |  | F | 4.9373 |  | 152.6608 | 93.7956 | 300048.7025 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1796 |  | 0.43539 |  | 360.4155 |  | 137.4601 |  | 1.2003 |  |  | F | 5.365 |  | 153.8533 | 95.1601 | 304170.2839 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1128 |  | 0.42959 |  | 319.4169 |  | 120.4634 |  | 1.2289 |  |  | F | 5.2067 |  | 151.2434 | 95.1552 | 305546.6759 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8352 |  | 0.42973 |  | 394.9841 |  | 121.3268 |  | 1.116 |  |  | F | 5.1778 |  | 151.5962 | 94.6613 | 295558.4036 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.965 |  | 0.4302 |  | 370.6751 |  | 124.6117 |  | 1.1266 |  |  | F | 5.1306 |  | 151.7929 | 94.5671 | 300762.8158 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0.5 | 714 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.9506 |  | 0.54214 |  | 359.3549 |  | 137.5564 |  | 0.79908 |  | 0 |  | 5.47 |  | 152.0443 | 94.6714 | 298428.1684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.7661 |  | 1.6537 |  | 563.3885 |  | 189.4238 |  | 1.2289 |  |  |  | 7.1568 |  | 156.3359 | 95.6937 | 317416.9852 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.981 |  | 0.25521 |  | 133.3246 |  | 61.7787 |  | 0.27622 |  | 0 |  | 6.653 |  |  |  | 330383.1123
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2025
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16,41%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie