## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 12.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 0 |  | 1482 | 1488 | 1488 | 1482 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 1488 / 0,0 |  | 6 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 6 / 0,4 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.2354 | 0.44548 | 428.7055 | 124.3281 | 0.73199
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3241.8263 | 104.2859 | 151919.6797 | 43628.6174 | 171.7231
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 222377.9114 | 222377.9114 | 222377.9114 | 222377.9114 | 222377.9114
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2025-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3925 | 0.4364 | 475.9967 | 125.3555 | 1.1579 |  | F | 5.3569 | 155.6641 | 94.9628 | 303924.4518 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6573 | 0.43006 | 366.0927 | 124.7042 | 1.1279 |  | F | 5.1574 | 158.9188 | 95.0925 | 303375.4284 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6648 | 0.42127 | 595.1759 | 124.4935 | 1.1174 |  | F | 4.8313 | 158.6844 | 94.9573 | 306657.7415 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 0.42196 | 854.4438 | 122.8034 | 0.9486 |  | F | 4.8569 | 158.1338 | 94.581 | 306244.9889 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.488 | 0.4308 | 685.5902 | 124.0659 | 0.84199 |  | F | 4.9931 | 161.2336 | 94.3065 | 317936.9417 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8393 | 0.43091 | 390.235 | 126.928 | 0.82115 |  | F | 4.9492 | 158.2103 | 94.5853 | 311716.5488 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1675 | 0.43113 | 297.5605 | 128.2407 | 0.82978 |  | F | 4.975 | 160.2627 | 94.641 | 309808.9544 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8141 | 0.44145 | 169.446 | 133.7744 | 0.81542 |  | F | 5.2405 | 159.4421 | 95.0514 | 306301.7839 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5031 | 0.44268 | 196.3744 | 136.9583 | 0.78795 |  | F | 5.32 | 158.8466 | 95.1639 | 304852.7428 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2344 | 0.47145 | 422.623 | 132.2134 | 0.81102 |  | F | 5.0268 | 159.8765 | 95.0835 | 301254.8555 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1873 | 0.44545 | 291.693 | 134.3843 | 0.82119 |  | F | 5.2019 | 157.4827 | 95.357 | 304329.9538 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1836 | 0.42827 | 314.0443 | 135.8935 | 0.78663 |  | F | 4.9372 | 157.2565 | 95.4647 | 311238.7225 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5115 | 0.42501 | 457.8264 | 132.3386 | 0.71289 |  | F | 4.9232 | 157.3769 | 95.6925 | 304105.9538 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5146 | 0.42881 | 404.8415 | 127.5152 | 0.70332 |  | F | 4.9175 | 159.0433 | 95.6714 | 304380.0482 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5867 | 0.52597 | 399.8704 | 127.2845 | 0.7079 |  | F | 4.6684 | 159.0857 | 95.6047 | 306120.4329 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1156 | 0.45781 | 134.4612 | 126.6533 | 0.71129 |  | F | 5.9131 | 150.9058 | 95.3953 | 283073.3105 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5407 | 0.47509 | 74.3977 | 126.5483 | 0.78965 |  | F | 6.3945 | 141.9322 | 95.247 | 268984.8301 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.785 | 0.44437 | 320.6586 | 104.9321 | 0.80857 |  | F | 5.2732 | 142.2423 | 95.6789 | 274943.6406 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.966 | 0.43636 | 434.6332 | 109.8631 | 0.7688 |  | F | 4.9994 | 146.2259 | 95.5774 | 295410.0572 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8707 | 0.43544 | 607.1955 | 110.9308 | 0.77762 |  | F | 4.8052 | 145.5574 | 95.164 | 284937.1113 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 0.44101 | 494.9207 | 115.1101 | 0.71942 |  | F | 5.0828 | 146.8245 | 95.0451 | 290038.7168 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2601 | 0.43701 | 427.7981 | 114.3464 | 0.63131 |  | F | 4.9766 | 147.9383 | 95.0149 | 293046.7539 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3687 | 0.43423 | 698.3284 | 116.6665 | 0.63107 |  | F | 4.7498 | 149.9315 | 94.8879 | 297965.6667 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9048 | 0.4418 | 546.3109 | 123.0161 | 0.54332 |  | F | 5.1153 | 150.969 | 95.5984 | 304352.6719 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1434 | 0.43678 | 583.0222 | 125.3227 | 0.50573 |  | F | 4.9805 | 152.2842 | 96.1116 | 305913.0423 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2963 | 0.4429 | 570.059 | 127.2676 | 0.5119 |  | F | 5.278 | 152.196 | 95.8728 | 305447.3796 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3257 | 0.46994 | 346.1604 | 123.6724 | 0.5541 |  | F | 6.1787 | 150.931 | 95.3375 | 299787.7409 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2662 | 0.4706 | 429.1327 | 115.3418 | 0.4995 |  | F | 6.0975 | 148.0761 | 95.0558 | 292273.4941 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4879 | 0.45602 | 452.7219 | 122.8246 | 0.42333 |  | F | 5.7191 | 152.2706 | 94.5144 | 298422.362 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0294 | 0.45249 | 588.9286 | 126.5363 | 0.43423 |  | F | 5.5251 | 154.2019 | 94.2746 | 309314.4658 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2032 | 0.46512 | 271.2276 | 127.8587 | 0.3917 |  | F | 6.0588 | 154.4175 | 94.3095 | 298069.832 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.2359 | 0.44544 | 429.0894 | 124.3176 | 0.73202 | 0 |  | 5.242 | 153.7556 | 95.1387 | 300136.4718 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.488 | 0.52597 | 854.4438 | 136.9583 | 1.1579 |  |  | 6.3945 | 161.2336 | 96.1116 | 317936.9417 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.981 | 0.25521 | 133.3246 | 61.7787 | 0.27622 | 0 |  | 6.653 |  |  | 330383.1123
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.2025
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16,41%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie