## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 1.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 0 |  | 1435 | 1451 | 1451 | 1435 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1451
N / % SPH F | [6 empty] | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 1451 / 0,0 |  | 16 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 16 / 1,1 | 1451 / 0,0 |  | 1451 / 0,0 |  | 1451 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.6265 | 0.54467 | 312.5572 | 124.3161 | 0.82582
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2981.1575 | 114.2487 | 101458.8518 | 38581.0193 | 166.6467
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 205461.0319 | 205461.0319 | 205461.0319 | 205461.0319 | 205461.0319
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2235 | 0.45864 | 441.9554 | 122.2952 | 0.45677 |  | F | 5.8099 | 152.744 | 93.7259 | 295564.2995 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2309 | 0.4574 | 423.0758 | 121.7585 | 0.47723 |  | F | 5.6703 | 150.8935 | 92.916 | 302061.3047 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5222 | 0.47106 | 376.6359 | 130.5906 | 0.45157 |  | F | 6.1719 | 151.4721 | 93.2854 | 296773.6413 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7802 | 0.45893 | 406.8886 | 130.5078 | 0.39155 |  | F | 5.8988 | 152.4317 | 94.0125 | 300152.1354 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7375 | 0.4533 | 814.1937 | 131.0956 | 0.36604 |  | F | 5.938 | 154.847 | 94.4388 | 306179.4023 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9471 | 0.46516 | 245.3475 | 135.4922 | 0.45269 |  | F | 6.075 | 157.9592 | 94.2244 | 307374.7259 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-07 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0083 | 0.46811 | 170.5977 | 137.823 | 0.38681 |  | F | 6.2436 | 155.9903 | 94.3814 | 309019.0156 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-08 | 4.5 | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6315 | 0.47253 | 374.8117 | 124.8744 | 0.84587 |  | F | 6.1548 | 143.1503 | 93.789 | 363864.5538 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2695 | 0.77442 | 325.4434 | 121.8727 | 0.68164 |  | F | 5.4567 | 153.1886 | 93.4541 | 318676.1124 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6033 | 1.8551 | 401.6051 | 123.7555 | 0.54049 |  | F | 4.8383 | 156.3104 | 93.319 | 301673.3379 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8454 | 0.6255 | 477.9574 | 125.6032 | 0.44007 |  | F | 4.9438 | 153.8065 | 94.2473 | 305977.8001 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8931 | 0.46258 | 620.4907 | 120.4804 | 0.7007 |  | F | 5.1246 | 154.2954 | 94.78 | 307822.0618 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6472 | 0.48268 | 164.7049 | 120.1244 | 1.2021 |  | F | 6.2551 | 147.6884 | 94.6195 | 269937.9954 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5976 | 0.49479 | 248.9114 | 118.7832 | 1.2426 |  | F | 6.6014 | 142.1895 | 94.7932 | 262892.8197 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1506 | 0.57702 | 256.748 | 121.2847 | 1.3185 |  | F | 6.8645 | 143.466 | 94.9014 | 262891.1374 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7035 | 0.50562 | 133.6442 | 119.0463 | 1.1199 |  | F | 6.7932 | 144.5525 | 95.2294 | 274113.4932 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3334 | 0.49937 | 116.4363 | 116.8698 | 0.81853 |  | F | 6.911 | 144.2869 | 95.8253 | 259255.6094 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1749 | 0.50017 | 134.6225 | 124.4379 | 0.75916 |  | F | 7.0511 | 144.0932 | 96.1779 | 256500.1126 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5751 | 0.50816 | 44.0444 | 130.8333 | 0.94469 |  | F | 7.2762 | 143.9235 | 96.2949 | 255107.0221 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0141 | 0.49386 | 108.1312 | 128.2524 | 0.90869 |  | F | 6.768 | 143.2265 | 95.9546 | 267299.6423 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4721 | 0.5377 | 227.189 | 128.0623 | 1.044 |  | F | 5.447 | 152.8427 | 94.6428 | 294393.8079 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2578 | 0.4808 | 244.141 | 127.559 | 1.2314 |  | F | 5.5506 | 155.7912 | 93.4003 | 291523.4036 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9405 | 0.48147 | 221.0488 | 127.5281 | 1.1375 |  | F | 5.3271 | 155.0702 | 93.3908 | 331487.9115 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8774 | 0.4606 | 393.108 | 127.5286 | 1.0259 |  | F | 4.7974 | 154.5377 | 93.6123 | 295292.2357 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5838 | 0.49848 | 235.0595 | 122.3254 | 1.0427 |  | F | 5.8674 | 147.9573 | 93.5177 | 267852.6341 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1957 | 0.50025 | 114.8917 | 123.1483 | 1.1091 |  | F | 5.9749 | 141.2532 | 93.0548 | 256475.6305 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3776 | 0.48807 | 73.7457 | 122.4252 | 1.0393 |  | F | 6.0721 | 142.0135 | 93.3448 | 257399.2256 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4202 | 0.47448 | 337.316 | 118.8297 | 0.9036 |  | F | 5.6112 | 148.3981 | 92.7523 | 258700.7874 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3583 | 0.45803 | 520.2203 | 111.4083 | 0.82737 |  | F | 5.1192 | 150.5319 | 92.818 | 263489.5612 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6213 | 0.4927 | 270.5389 | 125.2048 | 0.91421 |  | F | 6.2675 | 141.2652 | 93.2157 | 260773.7947 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6587 | 0.45734 | 702.6818 | 117.377 | 0.69339 |  | F | 5.0892 | 148.5051 | 93.7181 | 279819.7702 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 14.5 | 725.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.6339 | 0.5424 | 310.5221 | 124.4251 | 0.82175 | 0 |  | 5.9345 | 149.3123 | 94.1238 | 286462.7415 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 12.1506 | 1.8551 | 814.1937 | 137.823 | 1.3185 |  |  | 7.2762 | 157.9592 | 96.2949 | 363864.5538 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.7181 | 0.20695 | 164.2413 | 62.1791 | 0.2002 | 0 |  | 6.9124 |  |  | 336502.1951
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 17,71%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie