## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1323 | 0 |  | 1324 | 1330 | 1330 | 1324 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1330
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,5 | 6 / 0,5 | 6 / 0,5 | 6 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1330 / 0,0 |  | 6 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 6 / 0,5 | 1330 / 0,0 |  | 1330 / 0,0 |  | 1330 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.7126 | 0.58025 | 399.4409 | 129.6658 | 0.84301
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3055.8605 | 122.3219 | 126195.0334 | 40760.6851 | 176.3854
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 198584.187 | 198584.187 | 198584.187 | 198584.187 | 198584.187
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1533 | 0.45836 | 363.8865 | 122.8679 | 0.75398 |  | F | 5.1332 | 152.4543 | 94.1987 | 293494.972 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0.45582 | 519.8974 | 123.3214 | 0.77127 |  | F | 4.9398 | 151.3826 | 94.0599 | 293472.9668 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3176 | 0.64448 | 519.7258 | 125.336 | 0.85042 |  | F | 4.823 | 153.9383 | 94.159 | 297857.8118 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5767 | 1.8931 | 485.4427 | 124.7213 | 0.8596 |  | F | 4.9458 | 156.0157 | 93.7209 | 299180.6126 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9323 | 1.5225 | 491.4757 | 125.9935 | 1.0312 |  | F | 4.7528 | 156.6037 | 92.8996 | 299801.099 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1175 | 0.41857 | 405.8975 | 129.0041 | 1.0652 |  | F | 4.9634 | 158.4405 | 92.6688 | 313511.6009 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0176 | 0.4288 | 210.581 | 132.8228 | 1.1684 |  | F | 5.366 | 156.154 | 93.2958 | 299917.1667 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 0.4353 | 130.9589 | 134.3806 | 1.1781 |  | F | 5.6 | 155.7413 | 93.7415 | 301123.125 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9235 | 0.43001 | 162.5719 | 133.6199 | 1.1458 |  | F | 5.4095 | 157.0206 | 94.092 | 301665.3743 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8241 | 0.42713 | 218.6469 | 133.5786 | 1.0592 |  | F | 5.3055 | 154.7575 | 93.5855 | 299331.9648 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 0.42692 | 357.3201 | 124.3268 | 0.87662 |  | F | 5.1357 | 155.087 | 92.527 | 297373.5228 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7188 | 1.5239 | 260.2921 | 128.2139 | 1.0273 |  | F | 5.1272 | 153.3612 | 91.848 | 295602.5267 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6816 | 0.7348 | 305.6238 | 128.6441 | 0.94278 |  | F | 5.1344 | 151.7068 | 92.2286 | 303332.0972 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8498 | 0.42642 | 489.4608 | 126.9235 | 0.77382 |  | F | 5.1913 | 152.9493 | 93.1428 | 297966.3906 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2293 | 0.4215 | 281.0358 | 129.0003 | 0.75903 |  | F | 5.0948 | 154.9418 | 93.9876 | 301931.3516 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4454 | 0.42637 | 294.4468 | 129.2474 | 0.74352 |  | F | 5.2676 | 154.9359 | 93.3159 | 300099.7207 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1137 | 0.42856 | 213.0956 | 137.0157 | 0.84822 |  | F | 5.306 | 155.2931 | 93.3104 | 296426.8118 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8016 | 0.43116 | 396.9097 | 134.2706 | 0.77628 |  | F | 5.418 | 154.4224 | 93.9456 | 294487.3509 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8453 | 0.4301 | 399.1793 | 133.0335 | 0.75223 |  | F | 5.3857 | 154.8303 | 93.9869 | 290195.834 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0116 | 0.42569 | 710.7091 | 130.9159 | 0.63256 |  | F | 5.2341 | 157.4469 | 94.9133 | 311844.02 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1681 | 0.42929 | 330.7227 | 133.1445 | 0.68369 |  | F | 5.3583 | 158.2885 | 95.1118 | 295631.1569 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4327 | 0.42727 | 379.8348 | 131.4041 | 0.67206 |  | F | 5.1792 | 156.2933 | 94.9109 | 290606.4733 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.281 | 0.42376 | 657.3492 | 128.9005 | 0.6793 |  | F | 4.7816 | 155.9516 | 94.2476 | 291260.6868 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6521 | 0.42069 | 740.1831 | 126.8813 | 0.74619 |  | F | 4.7819 | 156.8506 | 94.4106 | 295966.4733 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5923 | 0.42554 | 396.5762 | 133.4541 | 0.8006 |  | F | 5.1598 | 155.4427 | 95.2579 | 295694.0833 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-26 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.194 | 0.43427 | 321.4541 | 129.1627 | 0.63627 |  | F | 5.3933 | 151.8024 | 95.6069 | 297865.3934 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9805 | 0.42481 | 465.1092 | 128.2493 | 0.6009 |  | F | 5.049 | 154.9812 | 95.5065 | 302906.951 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1724 | 0.4222 | 703.4948 | 127.5927 | 0.66138 |  | F | 4.8797 | 153.3074 | 95.4021 | 296264.7363 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 3 | 665 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.7035 | 0.57848 | 400.4243 | 129.501 | 0.83914 | 0 |  | 5.147 | 155.0143 | 93.9315 | 298386.1527 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.4454 | 1.8931 | 740.1831 | 137.0157 | 1.1781 |  |  | 5.6 | 158.4405 | 95.6069 | 313511.6009 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.7181 | 0.20695 | 164.2413 | 62.1791 | 0.2002 | 0 |  | 6.9124 |  |  | 336502.1951
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 17,71%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie