## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 3.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1465 | 0 |  | 1466 | 1477 | 1477 | 1466 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1477
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 12 / 0,8 | 1477 / 0,0 |  | 11 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 11 / 0,7 | 1477 / 0,0 |  | 1477 / 0,0 |  | 1477 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 13 / 0,9 | 14 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.9244 | 0.95732 | 390.8709 | 130.4772 | 0.73783
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3072.7226 | 221.0267 | 136604.5497 | 45057.3408 | 169.3153
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 217616.7753 | 217616.7753 | 217616.7753 | 217616.7753 | 217616.7753
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2232 | 0.42985 | 490.8808 | 129.2374 | 0.63372 |  | F | 5.1211 | 153.5902 | 95.4312 | 297656.2214 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6078 | 0.43216 | 455.3783 | 131.8405 | 0.78435 |  | F | 5.1542 | 155.9177 | 95.4841 | 297887.4342 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6595 | 0.43446 | 379.5127 | 134.643 | 0.77466 |  | F | 5.2773 | 155.4146 | 95.7032 | 298944.2604 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4048 | 0.59583 | 431.2095 | 134.6962 | 0.81367 |  | F | 5.1413 | 154.5571 | 95.5701 | 295814.5553 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2794 | 0.49895 | 170.0355 | 152.038 | 0.90559 |  | F | 6.9619 | 148.1836 | 95.4516 | 274411.4111 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5399 | 0.43334 | 297.7578 | 134.9206 | 0.75738 |  | F | 5.1233 | 151.1335 | 95.6182 | 320466.2602 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7574 | 0.43331 | 468.199 | 133.0418 | 0.67539 |  | F | 5.0425 | 152.4293 | 95.7114 | 298710.4193 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8302 | 0.43973 | 447.9589 | 131.252 | 0.59535 |  | F | 5.2968 | 151.7621 | 95.8696 | 299520.3789 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6896 | 0.4425 | 511.2709 | 136.6924 | 0.64243 |  | F | 5.2231 | 151.3897 | 95.7437 | 295971.0755 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4396 | 0.43267 | 589.0325 | 140.3338 | 0.70945 |  | F | 4.7777 | 150.0003 | 95.3066 | 294498.8639 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5302 | 0.48004 | 550.7781 | 143.6281 | 0.76823 |  | F | 4.94 | 150.9869 | 95.1075 | 294465.3939 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.282 | 0.42965 | 550.4446 | 139.0864 | 0.69387 |  | F | 4.6285 | 151.774 | 95.0812 | 293971.3607 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7009 | 0.44906 | 474.2136 | 134.7902 | 0.72762 |  | F | 4.8337 | 152.2264 | 94.757 | 313420.8203 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6731 | 0.70546 | 366.0936 | 127.0432 | 0.72708 |  | F | 4.8795 | 152.9363 | 93.8083 | 292857.125 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3505 | 0.553 | 176.2165 | 127.5512 | 0.75585 |  | F | 5.2417 | 152.6678 | 94.0867 | 286962.9642 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3967 | 0.44905 | 183.0279 | 125.7117 | 0.67425 |  | F | 5.2436 | 150.281 | 94.4329 | 284402.4753 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3073 | 16.3325 | 168.7218 | 124.0855 | 1.3922 |  | F | 4.906 | 151.3934 | 94.9474 | 302877.1871 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6143 | 0.43789 | 338.0224 | 131.0397 | 0.65309 |  | F | 4.9285 | 152.8992 | 95.4182 | 295369.8984 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 0.43144 | 494.9821 | 123.8253 | 0.62438 |  | F | 4.7355 | 153.6466 | 95.2191 | 297690.9095 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9413 | 0.44493 | 454.9065 | 124.9828 | 0.65938 |  | F | 4.9037 | 153.7373 | 94.683 | 317620.9345 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.867 | 0.44837 | 371.4581 | 125.7402 | 0.69208 |  | F | 5.011 | 154.6705 | 94.6803 | 294603.4284 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-22 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.6945 | 0.43779 | 504.8402 | 123.5706 | 0.69177 |  | F | 4.8629 | 153.7227 | 94.7943 | 295150.0401 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-23 | 0.5 | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5807 | 0.44079 | 719.2827 | 122.0221 | 0.70774 |  | F | 4.785 | 150.0338 | 94.6557 | 291283.2767 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6512 | 0.44526 | 574.0593 | 123.1922 | 0.66884 |  | F | 5.2103 | 151.685 | 94.8259 | 289268.416 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6044 | 0.4479 | 393.7554 | 128.0114 | 0.74372 |  | F | 5.0628 | 151.7257 | 93.7005 | 288999.9655 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9004 | 0.44605 | 346.6238 | 122.2729 | 0.73068 |  | F | 4.8543 | 152.0929 | 93.3545 | 287926.6289 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7703 | 0.44061 | 242.3963 | 125.0515 | 0.70629 |  | F | 5.184 | 151.7685 | 94.2378 | 294705.7561 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6888 | 0.45018 | 171.7895 | 129.288 | 0.78187 |  | F | 5.3924 | 152.242 | 94.2526 | 288602.4551 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5951 | 0.44303 | 200.3432 | 127.9532 | 0.75604 |  | F | 5.1249 | 152.0637 | 94.5597 | 291519.7751 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.811 | 0.43253 | 344.7126 | 124.6677 | 0.63098 |  | F | 4.8641 | 150.9156 | 94.3613 | 292683.4102 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8525 | 0.43974 | 310.588 | 126.3237 | 0.74141 |  | F | 5.1303 | 153.0028 | 94.4332 | 291188.3145 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0.5 | 738.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.907 | 0.97284 | 392.8546 | 130.2753 | 0.73611 | 0 |  | 5.0917 | 152.2855 | 94.8802 | 295466.1747 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.2794 | 16.3325 | 719.2827 | 152.038 | 1.3922 |  |  | 6.9619 | 155.9177 | 95.8696 | 320466.2602 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.7181 | 0.20695 | 164.2413 | 62.1791 | 0.2002 | 0 |  | 6.9124 |  |  | 336502.1951
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 3.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 17,71%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie