## rocny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Ročný protokol za |  | 2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 99.9937 | 100 |  | 99.9937 | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 155 / 1,0 | 155 / 1,0 | 155 / 1,0 | 155 / 1,0 | 155 / 1,0 | 16078 / 100,0 |  | 155 / 1,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 155 / 1,0 | 16078 / 100,0 |  | 16078 / 100,0 |  | 16078 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 164 / 1,0 | 164 / 1,0 | 183 / 1,1 | 164 / 1,0 | 167 / 1,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 339 / 92,9 | 339 / 92,9 | 339 / 92,9 | 339 / 92,9 | 339 / 92,9 | 0 / 0,0 |  | 339 / 92,9 | 342 / 93,7 | 342 / 93,7 | 339 / 92,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 342 / 93,7
N / % PDH F | [6 empty] | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 342 / 0,0 |  | 3 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,0 | 342 / 0,0 |  | 342 / 0,0 |  | 342 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 6.2179 | 0.81726 | 208.8858 | 138.247 | 0.77849
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 20715.4727 | 1668.3232 | 715025.8888 | 458026.8549 | 1735.2964
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 2447214.1111 | 2447214.1111 | 2447214.1111 | 2447214.1111 | 2447214.1111
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
01.2023 | 9.5 | 729.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.9701 | 0.75176 | 71.9689 | 139.6392 | 1.1088 |  | N | 7.9476 | 145.3597 | 93.9959 | 289002.1591 |  | N |  | N |  | N | 1
02.2023 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0953 | 0.54662 | 161.2572 | 134.9337 | 0.86201 |  | N | 6.8849 | 154.649 | 94.7175 | 353196.7028 |  | N |  | N |  | N | 1
03.2023 | 11 | 728 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.5521 | 0.54326 | 133.0132 | 143.1516 | 0.94824 |  | N | 7.2375 | 153.272 | 93.568 | 332265.0456 |  | N |  | N |  | N | 1
04.2023 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0298 | 0.57991 | 108.8244 | 142.703 | 1.0302 |  | N | 7.3247 | 141.601 | 93.8078 | 288845.1086 |  | N |  | N |  | N | 1
05.2023 | 2 | 724 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.0904 | 0.49927 | 138.6479 | 135.9814 | 1.1082 |  | N | 7.5252 | 148.5403 | 94.1652 | 326915.505 |  | N |  | N |  | N | 1
06.2023 | 49.5 | 661.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5.0503 | 1.6599 | 231.3098 | 137.4174 | 0.916 |  | N | 8.6744 | 144.7123 | 93.9299 | 290949.352 |  | N |  | N |  | N | 1
07.2023 | 1 | 739 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.6563 | 0.92256 | 327.2174 | 134.8756 | 0.34659 |  | N | 8.2589 | 150.7765 | 93.7143 | 335394.1404 |  | N |  | N |  | N | 1
08.2023 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6891 | 0.76742 | 270.1713 | 137.7298 | 0.35592 |  | N | 8.236 | 155.3598 | 93.6694 | 303186.0749 |  | N |  | N |  | N | 1
09.2023 | 283.5 | 430.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.0016 | 0.48954 | 219.8097 | 144.7436 | 0.57577 |  | N | 7.0059 | 150.5802 | 94.1067 | 265034.9147 |  | N |  | N |  | N | 1
10.2023 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4307 | 0.45577 | 265.2127 | 141.5658 | 0.85568 |  | N | 5.9543 | 147.0466 | 93.4633 | 274842.7842 |  | N |  | N |  | N | 1
11.2023 | 119.5 | 594.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.8669 | 0.5218 | 299.9524 | 132.9015 | 0.28259 |  | N | 6.0954 | 142.5927 | 92.794 | 277181.2112 |  | N |  | N |  | N | 1
12.2023 | 190 | 551 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1165 | 0.82659 | 286.1928 | 135.7125 | 0.69087 |  | N | 6.5065 | 143.527 | 95.7295 | 297349.1575 |  | N |  | N |  | N | 1
Suma | 666 | 8039 | 29 | 12 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 6.0624 | 0.7201 | 206.5653 | 138.4038 | 0.76883 | 0 |  | 7.3539 | 148.246 | 93.9372 | 304397.7094 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL | SO2 |  | NOx | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 | 25 |  | 200 | 5
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 9.0937 | 0.7201 |  | 207.6057 | 0.76883
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 | 0.31519 | 91.3119 | 56.2484 | 0.29027 | 0 |  | 6.746 |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  | Ročný protokol za |  | 2023
Koncentrácia NOx ns | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie