## rocny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Ročný protokol za |  | 2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 100 | 100 |  | 99.9702 | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 102 / 0,6 | 102 / 0,6 | 102 / 0,6 | 102 / 0,6 | 145 / 0,9 | 16856 / 100,0 |  | 102 / 0,6 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 102 / 0,6 | 16856 / 100,0 |  | 16856 / 100,0 |  | 16856 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 115 / 0,7 | 115 / 0,7 | 115 / 0,7 | 115 / 0,7 | 158 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 355 / 97,3 | 355 / 97,3 | 355 / 97,3 | 355 / 97,3 | 354 / 97,0 | 0 / 0,0 |  | 355 / 97,3 | 357 / 97,8 | 357 / 97,8 | 355 / 97,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 357 / 97,8
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 3 / 0,8 | 357 / 0,0 |  | 2 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 0,0 | 357 / 0,0 |  | 357 / 0,0 |  | 357 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.9964 | 0.66127 | 343.6281 | 132.1854 | 0.64404
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 39889.1137 | 1749.6233 | 1388578.1159 | 525693.3202 | 1692.5652
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 2829966.136 | 2829966.136 | 2829966.136 | 2829966.136 | 2829966.136
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
01.2025 | 118.5 | 621.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.5543 | 0.80125 | 302.8422 | 136.5739 | 1.2685 |  | N | 8.023 | 143.564 | 95.1402 | 334138.2571 |  | N |  | N |  | N | 1
02.2025 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3907 | 0.613 | 468.624 | 123.826 | 1.1036 |  | N | 7.8481 | 146.0887 | 96.2237 | 346084.5171 |  | N |  | N |  | N | 1
03.2025 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1351 | 1.2474 | 343.9295 | 125.6453 | 0.95488 |  | N | 7.5016 | 150.4894 | 95.217 | 353422.3625 |  | N |  | N |  | N | 1
04.2025 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9386 | 0.70217 | 321.0951 | 138.8644 | 0.57877 |  | N | 6.9589 | 155.8843 | 95.2093 | 352316.5737 |  | N |  | N |  | N | 1
05.2025 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7913 | 0.64599 | 384.3198 | 137.6543 | 0.43489 |  | N | 6.8129 | 156.409 | 94.9299 | 347117.5608 |  | N |  | N |  | N | 1
06.2025 | 26 | 689.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 11.0031 | 0.66723 | 338.6044 | 127.2931 | 0.32024 |  | N | 7.3291 | 156.6118 | 95.3063 | 349412.8385 |  | N |  | N |  | N | 1
07.2025 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1662 | 0.65651 | 308.4227 | 137.382 | 0.27597 |  | N | 7.1896 | 160.4496 | 94.6614 | 348297.9012 |  | N |  | N |  | N | 1
08.2025 | 38.5 | 697.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10.2258 | 0.61799 | 279.3067 | 135.1904 | 0.1964 |  | N | 7.8194 | 160.8583 | 94.8731 | 340631.557 |  | N |  | N |  | N | 1
09.2025 | 120.5 | 593.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 0.49544 | 209.8113 | 129.7142 | 0.57732 |  | N | 6.9821 | 143.9581 | 95.2126 | 331815.7114 |  | N |  | N |  | N | 1
10.2025 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3943 | 0.4839 | 355.7235 | 132.9639 | 0.6054 |  | N | 5.9476 | 150.0263 | 94.9815 | 334941.5657 |  | N |  | N |  | N | 1
11.2025 | 0.5 | 714 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.9506 | 0.54214 | 359.3549 | 137.5564 | 0.79908 |  | N | 5.47 | 152.0443 | 94.6714 | 298428.1684 |  | N |  | N |  | N | 1
12.2025 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2359 | 0.44544 | 429.0894 | 124.3176 | 0.73202 |  | N | 5.242 | 153.7556 | 95.1387 | 300136.4718 |  | N |  | N |  | N | 1
Suma | 304 | 8428 | 21.5 | 5 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 10.0043 | 0.66153 | 343.047 | 132.2576 | 0.64659 | 0 |  | 6.9124 | 152.766 | 95.1206 | 336502.1951 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL | SO2 |  | NOx | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 | 25 |  | 200 | 5
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 15.0064 | 0.66153 |  | 198.3863 | 0.64659
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.981 | 0.25521 | 133.3246 | 61.7787 | 0.27622 | 0 |  | 6.653 |  |  | 330383.1123
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  | Ročný protokol za |  | 2025
Koncentrácia NOx ns | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 | 16,41%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie