## rocny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Ročný protokol za | [6 empty] | 2021
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | [7 empty] | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | [7 empty] | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [7 empty] | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N / % PDH > EL + I | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | [7 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | [8 empty] | 2 / 0,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | [7 empty] | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 2584 | 13142 | 2123 | 12921 | 2587 | 13153 | 2587 | 13153 | 2553 | 12925 | 2587 | 13153 | [7 empty] | 6960 | 3480
N / % SPH F | [10 empty] | 69 / 2,6 | 136 / 1,0 | 40 / 1,8 | 124 / 1,0 | 66 / 2,5 | 125 / 0,9 | 66 / 2,5 | 125 / 0,9 | 100 / 3,8 | 353 / 2,7 | 66 / 2,5 | 125 / 0,9 | 191 / 1,2 | 0 / 0,0 | 15 / 0,1 | 0 / 0,0 | 15931 / 100,0 |  | 202 / 1,3 | 390 / 5,3 | 15 / 0,4
N / % SPH E | [10 empty] | 85 / 3,1 | 135 / 1,0 | 55 / 2,5 | 134 / 1,0 | 82 / 3,0 | 135 / 1,0 | 82 / 3,0 | 135 / 1,0 | 114 / 4,2 | 351 / 2,7 | 82 / 3,0 | 135 / 1,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 27 / 5,5 | 1 / 0,4
N / % platných PDH | [10 empty] | 261 / 96,3 | 314 / 97,2 | 250 / 96,5 | 309 / 97,5 | 261 / 96,3 | 315 / 97,5 | 261 / 96,3 | 315 / 97,5 | 257 / 96,3 | 311 / 97,5 | 261 / 96,3 | 315 / 97,5 | 327 / 97,0 | 336 / 99,7 | 334 / 99,1 | 336 / 99,7 | 0 / 0,0 |  | 326 / 96,7 | 28 / 6,4 | 27 / 6,4
N / % PDH F | [10 empty] | 10 / 2,7 | 10 / 2,7 | 9 / 2,5 | 9 / 2,5 | 9 / 2,5 | 9 / 2,5 | 9 / 2,5 | 9 / 2,5 | 13 / 3,6 | 13 / 3,6 | 9 / 2,5 | 9 / 2,5 | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 0,0 | 0 / 0,0 | 336 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 9 / 2,5 | 9 / 2,5
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 12.6249 | 15.2267 | 27.2044 | 31.1366 | 88.3559 | 52.0368 | 291.9846 | 290.3351 | 0.59652 | 0.70557 | 6.3881 | 3.9438 | [7 empty] | 342.1503 | 499.6881
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 2152.1904 | 12927.3158 | 3751.2879 | 25759.856 | 16084.5264 | 69297.455 | 50550.2213 | 252602.6662 | 173.4632 | 1049.4713 | 1093.1603 | 5045.8773 | [7 empty] | 10102.2116 | 7269.3301
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 299232.8383 | 1542902.7228 | 250824.026 | 1519606.1169 | 299232.8383 | 1542902.7228 | 299232.8383 | 1542902.7228 | 296472.505 | 1530359.2898 | 299232.8383 | 1542902.7228 | [7 empty] | 48408.8123 | 23296.6059
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8119 | 8.6427 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.3333 | 12543.433 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
01.2021 | 49 | 690.5 | 3 | 1.5 | 0 | 224.5 | 448.5 | 16.5 | 5.5 | 0 | 23.1146 | 22.7399 | 25.8095 | 25.187 | 58.6112 | 35.5406 | 291.0686 | 289.4002 | 0.4018 | 0.38325 | 7.276 | 4.339 | 12.6723 | 125.4542 | 94.766 | 15.56 |  | N | 261134.3066 | 188.8414 | 99.1241
02.2021 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 91 | 581 | 0 | 0 | 0 | 23.2849 | 23.3572 | 36.1111 | 36.1626 | 62.5366 | 42.1037 | 290.4087 | 287.0944 | 0.66194 | 0.66283 | 6.3986 | 4.0849 | 12.9002 | 125.2948 | 95.9102 | 15.56 |  | N | 262883.5576
03.2021 | 29 | 710 | 3 | 1 | 0 | 59.5 | 638.5 | 13 | 3 | 0 | 23.8466 | 23.7847 | 39.3963 | 41.3622 | 45.6039 | 33.0835 | 289.8713 | 288.4668 | 0.88722 | 0.86511 | 6.6719 | 4.1516 | 12.8226 | 125.8901 | 95.9397 | 15.56 |  | N | 264126.0345 | 39.6246 | 56.9107
04.2021 | 32 | 684 | 3 | 1 | 0 | 40.5 | 643.5 | 0 | 4 | 0 | 25.1133 | 24.3215 | 28.4113 | 27.9388 | 56.4308 | 40.8625 | 288.7801 | 291.9702 | 1.0894 | 1.0584 | 6.6259 | 4.1863 | 13.1678 | 126.0693 | 95.6213 | 15.56 |  | N | 269542.3706 |  | 28.13
05.2021 | 6.5 | 733.5 | 3 | 1 | 0 | 64 | 625 | 28.5 | 20 | 0 | 25.9358 | 27.0107 | 45.8387 | 45.322 | 55.1288 | 34.7205 | 290.0086 | 290.89 | 1.5152 | 1.5025 | 8.2693 | 5.4532 | 14.7671 | 126.214 | 95.4335 | 15.56 |  | N | 258499.3602 | 492.754 | 581.9425
06.2021 | 29 | 689.5 | 0 | 1.5 | 0 | 62 | 624.5 | 2 | 2.5 | 0 | 23.6556 | 22.0796 | 50.4856 | 49.0307 | 63.3504 | 34.2377 | 289.5997 | 289.5285 | 0.86706 | 0.87857 | 7.4483 | 4.9897 | 14.7981 | 126.6127 | 95.9335 | 15.56 |  | N | 259440.1565 | 59.874 | 60.6156
07.2021 | 454.5 | 286.5 | 3 | 0 | 0 | 36.5 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.63583 | 1.4122 | 29.0008 | 31.1656 | 80.1939 | 56.673 | 287.118 | 291.6822 | 0.64712 | 0.75007 | 4.127 | 3.2251 | 11.0215 | 130.772 | 95.795 | 15.6606 |  | N | 188233.7966
08.2021 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 54 | 684.5 | 0.5 | 5 | 0 | 1.7005 | 2.0731 | 31.5314 | 32.097 | 88.9313 | 48.4237 | 289.938 | 290.7106 | 0.65622 | 0.65818 | 4.0177 | 2.7116 | 10.5639 | 130.5299 | 95.6049 | 16.3194 |  | N | 188744.3064 | 125.6668 | 197.8971
09.2021 | 126.5 | 539 | 3 | 1.5 | 50 | 116.5 | 237 | 175.5 | 64.5 | 0 | 1.5401 | 2.1389 | 21.2715 | 29.9785 | 100.6998 | 57.1133 | 292.2265 | 285.9542 | 0.5815 | 0.55254 | 4.6656 | 3.1424 | 11.0459 | 131.3955 | 95.9169 | 16.0981 |  | N | 190133.7514 | 446.1685 | 572.7309
10.2021 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 120 | 603.5 | 10 | 11.5 | 0 | 3.091 | 3.2279 | 17.76 | 17.8862 | 128.5647 | 84.2314 | 284.3163 | 289.1811 | 0.20325 | 0.20821 | 5.1711 | 3.3132 | 10.9568 | 131.5549 | 96.109 | 15.8807 |  | N | 206957.4879 | 280.9836 | 312.1934
11.2021 | 37 | 678 | 3 | 2 | 0 | 132 | 550.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3.6805 | 4.2524 | 18.4837 | 19.4798 | 138.8085 | 89.7729 | 287.555 | 294.7003 | 0.22164 | 0.21406 | 5.3949 | 3.6717 | 11.5686 | 129.5336 | 95.4607 | 15.1208 |  | N | 212935.2509 |  | 137.0293
12.2021 | 0 | 743.5 | 0 | 0.5 | 0 | 109 | 635 | 0 | 0 | 0 | 9.218 | 9.4289 | 13.467 | 13.5408 | 113.402 | 73.2634 | 286.1907 | 292.5377 | 0.37653 | 0.43406 | 5.1336 | 3.4004 | 11.1272 | 126.1241 | 95.2234 | 14.4209 |  | N | 202069.9707
Suma | 763.5 | 7915.5 | 21 | 10 | 50 | 1109.5 | 6524.5 | 246 | 116.5 | 0
Priemer | [10 empty] | 13.4174 | 14.5673 | 28.2129 | 30.2371 | 82.1516 | 51.1707 | 279.2213 | 283.9942 | 0.62456 | 0.67782 | 5.7683 | 3.8716 | 12.3858 | 127.7814 | 95.6318 | 15.5603 | 0 |  | 233706.5752 | 319.7699 | 285.3873
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | [5 empty] | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % | [5 empty] | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 1.3884 | 1.8133 | 5.1263 | 3.6095 | 9.7724 | 8.5606 | 43.681 | 43.5052 | 0.16537 | 0.16119 | 0.84749 | 0.78261 | 11.707 | [5 empty] | 217247.7897 | 22.4242 | 18.2048
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | [7 empty] | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Ročný protokol za | 2021
koncentrácia CXHY ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N/% PDH > EL+I | Celkový počet a ercentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu PDH počas ustálenej prevádzky v danom roku
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop | zariadenie odstavené
Chod | ustálená prevádzka
Nabeh / N | nábeh
Zast. / Z | zastavenie
Normal | režim spaľovania biomasy
BIO | režim spaľovania biokalov
Normal SOG | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie