## rocny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Ročný protokol za | [6 empty] | 2023
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | [7 empty] | Normal SOG | BIO SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | [7 empty] | 1700 | 1500 | 10
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns 6%O2 | [10 empty] | 15 |  | 100 |  | 250 |  | 300 |  |  |  |  | 5
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [7 empty] | 20 | 20 | 10
N / % PDH > EL + I | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | [7 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 11 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,1 | [8 empty] | 0 / 0,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | [7 empty] | splnené | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 1864 | 14611 | 1088 | 9031 | 1891 | 14611 | 1891 | 14611 | 1864 | 14609 | 1864 | 9031 | [7 empty] | 12045 | 5580 | 5580
N / % SPH F | [10 empty] | 37 / 1,9 | 155 / 1,0 | 3 / 0,3 | 105 / 1,1 | 10 / 0,5 | 155 / 1,0 | 10 / 0,5 | 155 / 1,0 | 37 / 1,9 | 157 / 1,1 | 37 / 1,9 | 105 / 1,1 | 165 / 1,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 27 / 0,2 | 16667 / 100,0 |  | 192 / 1,2 | 105 / 0,9 | 50 / 0,9 | 50 / 0,9
N / % SPH E | [10 empty] | 86 / 4,3 | 168 / 1,1 | 57 / 4,8 | 112 / 1,2 | 86 / 4,3 | 168 / 1,1 | 86 / 4,3 | 168 / 1,1 | 86 / 4,3 | 170 / 1,1 | 86 / 4,3 | 112 / 1,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 29 / 3,5 | 56 / 1,0 | 56 / 1,0
N / % platných PDH | [10 empty] | 212 / 98,1 | 341 / 98,6 | 132 / 98,5 | 219 / 98,6 | 215 / 98,6 | 342 / 98,8 | 215 / 98,6 | 342 / 98,8 | 212 / 98,1 | 341 / 98,6 | 212 / 98,1 | 219 / 98,6 | 351 / 98,9 | 355 / 100,0 | 355 / 100,0 | 354 / 99,7 | 0 / 0,0 |  | 350 / 98,6 | 92 / 6,6 | 147 / 99,3 | 146 / 98,6
N / % PDH F | [10 empty] | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 | 5 / 1,4 | 4 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 0,0 | 355 / 0,0 |  | 5 / 0,0 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 5 / 1,4
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 14.1348 | 15.916 | 16.9409 | 18.7666 | 112.062 | 75.4695 | 286.1433 | 286.8172 | 1.114 | 1.0106 | 7.0297 | 3.4161 | [7 empty] | 254.7063 | 191.4172 | 6.4498
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 1895.8739 | 16417.0543 | 1295.4283 | 11883.3596 | 15397.3189 | 117031.9174 | 38721.1671 | 296339.876 | 255.8006 | 1832.9683 | 929.2368 | 3234.5319 | [7 empty] | 14465.1912 | 77125.2996 | 3794.3336
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 212736.381 | 1615994.7795 | 129328.2437 | 1018987.9557 | 212736.381 | 1615994.7795 | 212736.381 | 1615994.7795 | 212736.381 | 1615994.7795 | 212736.381 | 1018987.9557 | [7 empty] | 83408.1373 | 597006.8238 | 597006.8238
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
01.2023 | 8.5 | 731.5 | 3 | 1 | 0 | 63 | 635 | 11.5 | 26 | 2 | 10.4241 | 12.3392 | 18.0521 | 17.0935 | 104.7763 | 77.2195 | 281.4514 | 286.1716 | 1.3465 | 1.3614 | 5.5793 | 3.5216 | 11.5852 | 125.3036 | 95.3764 | 15.2004 |  | N | 223100.8308 | 17.4548 | 47.6134 | 5.9776
02.2023 | 40.5 | 623 | 6 | 2.5 | 0 | 195 | 436 | 0 | 0.5 | 2 | 9.987 | 11.249 | 13.6449 | 16.4676 | 122.9652 | 80.1592 | 288.8273 | 291.6556 | 1.3919 | 1.1704 | 5.4022 | 3.2904 | 11.4653 | 123.2424 | 96.0785 | 15.2304 |  | N | 228194.7037 |  | 19.1655 | 5.8963
03.2023 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 18 | 375 | 9 | 341 | 0 | 12.4235 | 12.0862 | 19.2278 | 19.8898 | 100.9993 | 71.1518 | 284.3196 | 285.4162 | 0.71657 | 0.70289 | 8.6325 | 3.1863 | 10.9436 | 125.2073 | 94.9676 | 15.1619 |  | N | 220996.3693 | 186.4147 | 176.2192 | 7.9405
04.2023 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 654 | 0 | 24.5 | 0 | 11.6982 | 12.1602 | 23.2236 | 22.8748 | 119.8177 | 81.8909 | 280.4859 | 286.4155 | 0.47275 | 0.46131 | 4.7907 | 3.1418 | 11.3812 | 125.1488 | 95.2301 | 14.2354 |  | N | 219286.6732 |  | 88.0248 | 5.6041
05.2023 | 33 | 677.5 | 3 | 1 | 14 | 24.5 | 231 | 19.5 | 420.5 | 6 | 14.0141 | 14.0607 | 28.7929 | 28.4101 | 93.6594 | 68.8211 | 282.6212 | 280.7197 | 0.77503 | 0.76756 | 7.9534 | 3.1577 | 11.147 | 125.5786 | 95.7582 | 14.6863 |  | N | 211956.5799 | 149.0951 | 147.6985 | 5.6247
06.2023 | 3.5 | 712 | 3 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 96 | 614.5 | 2.5 | 12.7293 | 13.4071 | 40.8325 |  | 100.5504 | 76.426 | 284.2691 | 288.5983 | 0.32096 | 0.41528 | 9.6145 |  | 11.0635 | 128.219 | 95.5687 | 15.3288 |  | N | 210085.3228 | 248.6805 | 181.769 | 6.4639
07.2023 | 8.5 | 731.5 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 42.5 | 688.5 | 0 | 14.0102 | 15.3391 | 22.6201 | 0 | 118.2531 | 74.7069 | 285.1447 | 287.8139 | 0.87407 | 1.2046 | 9.853 | 0 | 11.1829 | 129.0831 | 95.4623 | 14.6527 |  | N | 207931.0452 | 140.8913 | 154.0838 | 6.1345
08.2023 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 38 | 408.5 | 58.5 | 239 | 4 | 12.0944 | 15.0596 | 17.5312 | 16.8396 | 111.7655 | 78.927 | 289.5612 | 288.9852 | 0.55781 | 0.6404 | 8.5746 | 3.5977 | 11.5977 | 128.5602 | 95.5203 | 14.6355 |  | N | 213598.6304 | 133.544 | 140.7754 | 7.5067
09.2023 | 196.5 | 519.5 | 3 | 1 | 0 | 61.5 | 365.5 | 65 | 31.5 | 10.5 | 19.6841 | 24.5975 | 21.4621 | 20.3285 | 104.6917 | 71.9916 | 274.7028 | 283.311 | 1.3964 | 1.6255 | 5.8242 | 3.3531 | 11.9217 | 127.4039 | 95.8346 | 13.8858 |  | N | 211921.8879 | 201.6977 | 448.76 | 5.394
10.2023 | 14.5 | 726 | 3 | 1.5 | 0 | 39.5 | 624.5 | 22 | 44.5 | 2.5 | 23.3743 | 24.9382 | 20.584 | 18.3134 | 130.3704 | 83.1624 | 281.8074 | 290.9027 | 1.8958 | 1.6209 | 6.833 | 3.6312 | 11.952 | 126.5657 | 95.2991 | 13.4488 |  | N | 221007.5105 | 59.9885 | 130.5123 | 6.9251
11.2023 | 46.5 | 661.5 | 9 | 3 | 0 | 34.5 | 348 | 46 | 245 | 7 | 13.6912 | 18.4886 | 17.561 | 18.0329 | 84.9631 | 64.4117 | 286.5813 | 287.6909 | 1.4048 | 1.3495 | 7.2854 | 3.6708 | 11.602 | 120.4671 | 94.5639 | 14.1487 |  | N | 227389.8451 | 407.662 | 234.358 | 6.6168
12.2023 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 494 | 39 | 153.5 | 0 | 18.6632 | 20.42 | 14.8339 | 15.2438 | 103.245 | 70.2017 | 281.388 | 283.1332 | 1.3435 | 1.2512 | 5.6362 | 3.6494 | 11.658 | 124.1334 | 95.1374 | 15.4838 |  | N | 237568.2424 | 678.4165 | 633.4392 | 3.3189
Suma | 351.5 | 8333.5 | 33 | 11.5 | 14 | 581.5 | 4572.5 | 409 | 2829 | 36.5
Priemer | [10 empty] | 13.8986 | 15.7716 | 18.7721 | 18.7145 | 106.8497 | 74.0807 | 279.5519 | 283.3991 | 0.99945 | 1.0101 | 6.9886 | 3.3845 | 11.4454 | 125.7388 | 95.3824 | 14.6877 | 0 |  | 219462.6625 | 223.7648 | 194.2624 | 6.2792
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 2.3929 | 2.0039 | 2.8781 | 3.1919 | 22.4036 | 15.1638 | 59.7903 | 43.9144 | 0.23095 | 0.10473 | 1.1227 | 0.5724 | 11.1205 |  |  | 15.2699 |  |  | 207886.792 | 19.8756 | 0 | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | [7 empty] | 2.86 | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Ročný protokol za | 2023
koncentrácia CXHY ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N/% PDH > EL+I | Celkový počet a ercentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu PDH počas ustálenej prevádzky v danom roku
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop | zariadenie odstavené
Chod | ustálená prevádzka
Nabeh / N | nábeh
Zast. / Z | zastavenie
Normal | režim spaľovania biomasy
BIO | režim spaľovania biokalov
Normal SOG | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie