## rocny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Ročný protokol za | [6 empty] | 2025
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | [7 empty] | Normal SOG | BIO SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | [7 empty] | 1700 | 1500 | 10
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns 6%O2 | [10 empty] | 15 |  | 100 |  | 250 |  | 300 |  |  |  |  | 5
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | [7 empty] | 20 | 20 | 30
N / % PDH > EL + I | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | [7 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 1 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 7 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | [8 empty] | 0 / 0,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | [7 empty] | splnené | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 4041 | 12432 | 3806 | 12117 | 4041 | 12432 | 4041 | 12432 | 4039 | 12432 | 4019 | 12103 | [7 empty] | 3525 | 315 | 313
N / % SPH F | [10 empty] | 33 / 0,8 | 74 / 0,6 | 30 / 0,8 | 74 / 0,6 | 33 / 0,8 | 74 / 0,6 | 33 / 0,8 | 74 / 0,6 | 35 / 0,9 | 74 / 0,6 | 55 / 1,4 | 88 / 0,7 | 107 / 0,6 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 16580 / 100,0 |  | 107 / 0,6 | 45 / 1,3 | 0 / 0,0 | 2 / 0,6
N / % SPH E | [10 empty] | 72 / 1,7 | 77 / 0,6 | 65 / 1,7 | 77 / 0,6 | 72 / 1,7 | 77 / 0,6 | 72 / 1,7 | 77 / 0,6 | 74 / 1,8 | 77 / 0,6 | 94 / 2,2 | 91 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 7 / 2,9 | 0 / 0,0 | 2 / 0,6
N / % platných PDH | [10 empty] | 321 / 99,4 | 336 / 99,4 | 312 / 99,4 | 330 / 99,4 | 321 / 99,4 | 336 / 99,4 | 321 / 99,4 | 336 / 99,4 | 321 / 99,4 | 336 / 99,4 | 319 / 98,8 | 329 / 99,1 | 352 / 99,4 | 354 / 100,0 | 354 / 100,0 | 354 / 100,0 | 0 / 0,0 |  | 352 / 99,4 | 20 / 100,0 | 23 / 100,0 | 22 / 95,7
N / % PDH F | [10 empty] | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 4 / 1,1 | 4 / 1,1 | 2 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 354 / 0,0 |  | 2 / 0,0 | 2 / 0,5 | 2 / 0,5 | 4 / 1,1
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.6999 | 13.9868 | 22.4812 | 25.672 | 86.4362 | 51.4542 | 280.5542 | 283.2896 | 0.87098 | 0.82116 | 4.4017 | 2.9578 | [7 empty] | 112.1478 | 234.3168 | 7.1553
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 4096.6783 | 12796.7245 | 6151.8942 | 22665.7513 | 26166.2385 | 71419.6175 | 82977.4198 | 258644.6167 | 448.2117 | 1333.9925 | 1475.6028 | 3951.9755 | [7 empty] | 1977.8832 | 5331.4439 | 250.9624
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 494948.9977 | 1486040.2929 | 465778.2565 | 1448981.0152 | 494948.9977 | 1486040.2929 | 494948.9977 | 1486040.2929 | 494948.9977 | 1486040.2929 | 494948.9977 | 1448981.0152 | [7 empty] | 29170.7413 | 37059.2777 | 37059.2777
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
01.2025 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 473 | 10 | 39.5 | 0.5 | 13.0359 | 13.4128 | 12.4371 | 11.5912 | 77.9187 | 51.6118 | 286.3927 | 288.386 | 0.77275 | 0.74815 | 5.257 | 3.2949 | 11.3163 | 123.4413 | 95.5093 | 13.3424 |  | N | 235569.5862 | 125.7614 | 155.2554 | 3.6071
02.2025 | 25.5 | 637 | 6 | 3.5 | 0 | 202 | 444.5 | 0 | 0 | 32 | 10.8689 | 10.9008 | 12.0913 | 10.0499 | 58.187 | 36.4785 | 279.5691 | 283.3924 | 0.58152 | 0.60605 | 5.211 | 3.1048 | 11.8029 | 118.8703 | 96.2205 | 12.6317 |  | N | 227307.4517
03.2025 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 232 | 511 | 0 | 0 | 3 | 11.4063 | 10.8418 | 17.8557 | 17.1684 | 71.4594 | 45.5333 | 283.4009 | 283.2855 | 0.62454 | 0.59505 | 4.8447 | 3.0312 | 11.446 | 123.9227 | 95.3873 | 13.5508 |  | N | 232542.3825
04.2025 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 14.3298 | 13.9986 | 18.0484 | 18.9041 | 112.6713 | 63.1801 | 283.2935 | 288.5962 | 1.5564 | 1.5441 | 4.6444 | 3.0081 | 11.3073 | 126.8717 | 95.4857 | 13.7273 |  | N | 241908.3483
05.2025 | 62.5 | 677.5 | 3 | 1 | 0 | 145.5 | 536 | 0 | 0 | 4 | 14.0066 | 14.2331 | 24.6383 | 24.6644 | 103.4178 | 61.6554 | 282.8393 | 290.0353 | 0.82272 | 0.88232 | 4.8753 | 3.2151 | 11.3928 | 126.9541 | 95.3297 | 13.5496 |  | N | 241832.2357
06.2025 | 27.5 | 688.5 | 3 | 1 | 0 | 97.5 | 551 | 15 | 29 | 9 | 14.2424 | 14.9318 | 30.8803 | 33.1065 | 84.3135 | 59.728 | 266.5691 | 282.0831 | 0.87733 | 0.83488 | 5.2247 | 3.4592 | 11.7984 | 129.3292 | 95.7565 | 13.2663 |  | N | 227521.1374 | 151.3855 | 100.4558 | 7.1804
07.2025 | 49.5 | 690.5 | 3 | 1 | 0 | 75 | 612.5 | 2.5 | 4.5 | 11.5 | 14.7408 | 14.9464 | 32.5963 | 33.0435 | 82.7554 | 59.2095 | 276.8019 | 281.581 | 0.99976 | 0.89183 | 5.2496 | 3.5325 | 12.0025 | 128.4094 | 95.3082 | 12.8115 |  | N | 237292.0548 | 161.2633 | 570.9265 | 6.769
08.2025 | 11.5 | 731 | 0 | 1.5 | 0 | 131 | 445.5 | 75.5 | 80.5 | 10 | 16.5585 | 16.7746 | 40.107 | 42.9895 | 68.6267 | 43.7369 | 271.1279 | 277.0239 | 1.2099 | 1.2132 | 4.8599 | 3.1201 | 12.2932 | 127.2572 | 95.5666 | 12.3089 |  | N | 249906.0011 | 385.8618 | 560.1355 | 6.829
09.2025 | 117 | 513.5 | 11 | 3.5 | 0 | 230 | 279 | 19 | 0 | 41 | 13.38 | 15.2019 | 17.5886 | 18.8016 | 126.6914 | 85.3627 | 282.9139 | 287.4328 | 1.3402 | 1.2449 | 2.8564 | 1.97 | 12.7314 | 124.1069 | 95.96 | 12.1743 |  | N | 245854.7456 | 59.9254
10.2025 | 2 | 725.5 | 3 | 1 | 13.5 | 156 | 585 | 0 | 2 | 1.5 | 12.8791 | 12.9241 | 25.956 | 28.1785 | 76.2107 | 41.9132 | 272.5179 | 280.3134 | 0.69587 | 0.70792 | 2.8249 | 2.0348 | 12.1763 | 121.1594 | 95.4575 | 12.454 |  | N | 237757.8419 |  | 652.2795 | 2.3632
11.2025 | 10 | 704.5 | 3 | 2.5 | 0 | 121.5 | 586.5 | 0 | 2 | 2 | 14.1537 | 14.2503 | 28.8287 | 33.8161 | 57.5116 | 33.3473 | 277.4099 | 280.3321 | 0.39368 | 0.38923 | 3.5071 | 2.63 | 12.0834 | 117.8263 | 95.3538 | 13.2007 |  | N | 239116.2804 |  | 41.8103 | 2.5886
12.2025 | 21.5 | 715 | 6 | 1.5 | 0 | 219 | 503.5 | 0 | 0 | 14.5 | 15.1232 | 15.7703 | 25.3856 | 27.5455 | 82.5057 | 50.6175 | 270.8098 | 281.6013 | 0.34453 | 0.34249 | 3.5105 | 2.7627 | 12.1047 | 118.0459 | 95.7987 | 13.5694 |  | N | 243280.036
Suma | 327 | 8290 | 38 | 16.5 | 13.5 | 1968.5 | 6110 | 122 | 157.5 | 129
Priemer | [10 empty] | 13.7353 | 13.9241 | 23.9823 | 25.0294 | 82.6872 | 51.3489 | 276.719 | 281.7873 | 0.84588 | 0.81909 | 4.3456 | 2.9239 | 11.858 | 123.8527 | 95.585 | 13.0638 | 0 |  | 238246.0303 | 235.2581 | 373.8236 | 5.6256
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 2.0991 | 2.1143 | 2.7271 | 2.7283 | 17.2299 | 14.6127 | 41.5251 | 41.0034 | 0.25138 | 0.25063 | 0.82417 | 0.66971 | 11.7328 |  |  | 13.7692 |  |  | 219829.0691 | 17.6169 | 19.1461 | 1.8075
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | [7 empty] | 2.86 | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  | Ročný protokol za | 2025
Popis skratiek
Tech.jednotky | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N/% PDH > EL+I | Celkový počet a ercentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu PDH počas ustálenej prevádzky v danom roku
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop | zariadenie odstavené
Chod | ustálená prevádzka
Nabeh / N | nábeh
Zast. / Z | zastavenie
Normal | režim spaľovania biomasy
BIO | režim spaľovania biokalov
Normal SOG | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie