## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 6.2024
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [7 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [7 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [7 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 104 |  | 1330 | 104 |  | 1330 | 104 |  | 1330 | 104 |  | 1330 | 104 |  | 1330 | 104 |  | 1330 | 1434 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 1434 | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 6 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1440 / 0,0 |  | 6 / 0,4 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 2 / 1,9 |  | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 20 |  | 20 |  | 20
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 15.9991 |  | 16.4082 | 14.8655 |  | 16.2809 | 125.0786 |  | 68.269 | 282.1249 |  | 288.4848 | 0.97635 |  | 0.97644 | 5.4003 |  | 3.5859 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 109.9283 |  | 1417.853 | 100.8627 |  | 1388.8837 | 856.2557 |  | 8872.2916 | 1936.9013 |  | 24677.9512 | 11.8825 |  | 147.8342 | 37.3475 |  | 458.2153 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 11204.3903 |  | 145502.3276 | 11204.3903 |  | 145502.3276 | 11204.3903 |  | 145502.3276 | 11204.3903 |  | 145502.3276 | 11204.3903 |  | 145502.3276 | 11204.3903 |  | 145502.3276 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2024-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 17.4861 |  | 18.1399 | 19.1601 |  | 19.2727 | 134.4467 |  | 81.0608 | 290.8837 |  | 294.2389 | 1.2582 |  | 1.2645 | 5.5831 |  | 3.6458 | 11.961 | 128.8514 | 94.9494 | 13.7018 |  | F | 219501.1969 |  | N |  | N |  | N
2024-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 17.0684 |  | N | 18.4628 |  | N | 84.2082 |  | N | 290.3411 |  | N | 1.224 |  | N | 3.6931 | 12.0691 | 129.8458 | 95.2898 | 13.6836 |  | F | 218834.3151 |  | N |  | N |  | N
2024-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.0358 |  | 18.5875 | 19.4593 |  | 19.4856 | 100.6752 |  | 82.0725 | 292.1076 |  | 291.538 | 1.2708 |  | 1.2577 | 5.5969 |  | 3.8186 | 12.3737 | 129.4067 | 95.3423 | 13.3288 |  | F | 223243.3672 |  | N |  | N |  | N
2024-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2162 |  | 19.7151 | 20.3383 |  | 20.0441 | 110.7446 |  | 75.4118 | 290.96 |  | 294.2568 | 1.2652 |  | 1.2962 | 6.2103 |  | 3.9906 | 12.5942 | 128.0348 | 95.1563 | 13.7302 |  | F | 230432.2725 |  | N |  | N |  | N
2024-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 19.396 |  | 17.5331 | 19.8893 |  | 20.073 | 105.9727 |  | 59.7987 | 287.0038 |  | 292.4519 | 1.2577 |  | 1.2751 | 4.4938 |  | 3.2566 | 12.3212 | 130.005 | 95.2937 | 13.9116 |  | F | 223753.4655 |  | N |  | N |  | N
2024-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.5 | 22.9627 |  | 17.3012 | 19.2888 |  | 19.5919 | 134.4026 |  | 73.9605 | 302.9052 |  | 290.0744 | 1.2181 |  | 1.2309 | 5.5408 |  | 3.4601 | 12.2051 | 129.6896 | 95.6106 | 14.0209 |  | F | 223337.2373 |  | N |  | N |  | N
2024-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.6656 | 0 |  | 20.0703 | 0 |  | 86.4012 | 0 |  | 289.0398 | 0 |  | 1.2387 | 0 |  | 2.8866 | 12.2876 | 130.7853 | 95.6756 | 14.2038 |  | F | 231819.9959 |  | N |  | N |  | N
2024-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.8822 |  | 19.8405 | 20.6299 |  | 20.1671 | 121.977 |  | 86.3993 | 294.9954 |  | 287.7983 | 1.1036 |  | 1.0056 | 5.4897 |  | 3.7254 | 12.3572 | 131.6277 | 95.4392 | 13.961 |  | F | 225397.9681 |  | N |  | N |  | N
2024-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 21.9037 |  | 20.7432 | 21.1672 |  | 20.2607 | 196.8983 |  | 84.0539 | 278.7211 |  | 288.2401 | 0.97793 |  | 0.99115 | 6.2824 |  | 3.7175 | 12.3078 | 131.3238 | 94.8633 | 14.2777 |  | F | 230662.391 |  | N |  | N |  | N
2024-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.5348 |  | 18.6981 | 19.7477 |  | 19.8439 | 179.4552 |  | 76.7618 | 297.7625 |  | 292.4264 | 0.95064 |  | 0.99307 | 6.1007 |  | 3.7081 | 12.2457 | 129.5293 | 94.6145 | 14.8747 |  | F | 244148.8815 |  | N |  | N |  | N
2024-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.9174 |  | 18.559 | 20.0285 |  | 20.1735 | 104.3382 |  | 80.2738 | 296.8294 |  | 293.5847 | 1.0394 |  | 0.99884 | 5.4189 |  | 3.6605 | 12.2046 | 129.6111 | 94.9875 | 14.2308 |  | F | 233948.9863 |  | N |  | N |  | N
2024-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8449 |  | 15.4949 | 21.1049 |  | 21.4259 | 101.8241 |  | 63.8259 | 280.2521 |  | 292.3815 | 0.98398 |  | 1.0033 | 5.6104 |  | 3.7838 | 12.6235 | 124.723 | 95.5589 | 13.6941 |  | F | 219657.3047 |  | N |  | N |  | N
2024-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.2702 |  | 16.4773 | 20.7526 |  | 21.2294 | 138.3179 |  | 69.1147 | 251.1375 |  | 288.9584 | 0.89815 |  | 1.005 | 6.02 |  | 3.8189 | 12.5372 | 124.1766 | 95.5126 | 13.8496 |  | F | 229687.8398 |  | N |  | N |  | N
2024-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 17.7839 |  | 15.3339 | 11.9624 |  | 15.9048 | 79.9814 |  | 53.3654 | 276.8999 |  | 288.4903 | 0.94696 |  | 0.9955 | 5.2049 |  | 3.8503 | 12.847 | 126.0789 | 95.4978 | 13.2082 |  | F | 234351.4836 |  | N |  | N |  | N
2024-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 17.4237 |  | N | 11.7914 |  | N | 75.2414 |  | N | 286.9022 |  | N | 0.90848 |  | N | 3.5171 | 12.0318 | 127.9559 | 95.2005 | 13.762 |  | F | 224048.8229 |  | N |  | N |  | N
2024-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 18.9724 |  | N | 11.9128 |  | N | 76.6202 |  | N | 294.2553 |  | N | 0.8921 |  | N | 3.6394 | 12.0994 | 127.6764 | 95.0966 | 14.5832 |  | F | 229967.3577 |  | N |  | N |  | N
2024-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.7799 |  | 14.9524 | 11.4044 |  | 11.8524 | 84.0536 |  | 58.3702 | 288.5681 |  | 288.5476 | 0.84608 |  | 0.8579 | 5.2677 |  | 3.5987 | 12.3518 | 127.1595 | 95.5319 | 14.0369 |  | F | 224541.0147 |  | N |  | N |  | N
2024-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.2105 |  | N | 12.2489 |  | N | 58.338 |  | N | 286.9604 |  | N | 0.82928 |  | N | 3.491 | 12.0729 | 127.0367 | 95.8088 | 14.4728 |  | F | 203578.722 |  | N |  | N |  | N
2024-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.8055 |  | N | 12.0782 |  | N | 64.4974 |  | N | 284.1969 |  | N | 0.8209 |  | N | 3.5637 | 12.2588 | 128.2355 | 95.5374 | 14.0031 |  | F | 200719.9049 |  | N |  | N |  | N
2024-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.6845 |  | 11.2322 | 16.0651 |  | 18.7425 | 53.0782 |  | 42.3396 | 274.6932 |  | 276.5155 | 0.72848 |  | 0.7748 | 5.0841 |  | 3.6019 | 12.4091 | 126.0276 | 96.0252 | 14.6739 |  | F | 196655.9111 |  | N |  | N |  | N
2024-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.644 |  | 10.2535 | 13.414 |  | 23.8314 | 80.507 |  | 47.823 | 256.6377 |  | 279.8799 | 0.75504 |  | 0.79671 | 5.3459 |  | 3.6213 | 12.3677 | 125.8105 | 95.7565 | 14.8901 |  | F | 193271.8978 |  | N |  | N |  | N
2024-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 10.8245 |  | N | 17.7673 |  | N | 52.3296 |  | N | 275.782 |  | N | 0.75083 |  | N | 3.593 | 12.2954 | 125.0623 | 95.2503 | 15.002 |  | F | 201281.6497 |  | N |  | N |  | N
2024-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.955 |  | 13.8929 | 13.0411 |  | 15.4734 | 135.1883 |  | 66.2549 | 272.7852 |  | 285.3063 | 0.79189 |  | 0.84034 | 5.099 |  | 3.4049 | 11.6715 | 127.3151 | 95.4281 | 14.4491 |  | F | 201289.8997 |  | N |  | N |  | N
2024-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8779 |  | 16.0176 | 11.9773 |  | 12.4107 | 107.9762 |  | 68.1902 | 286.1317 |  | 290.1691 | 0.84501 |  | 0.85462 | 5.123 |  | 3.4555 | 11.8586 | 128.0189 | 95.7149 | 14.5758 |  | F | 220165.7448 |  | N |  | N |  | N
2024-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.3948 |  | 15.7713 | 12.3429 |  | 12.1736 | 152.5522 |  | 69.5804 | 280.8521 |  | 288.4601 | 0.82545 |  | 0.85113 | 5.2873 |  | 3.3674 | 11.7346 | 129.2487 | 95.7415 | 14.4419 |  | F | 209234.8724 |  | N |  | N |  | N
2024-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.1685 |  | N | 12.2452 |  | N | 74.4956 |  | N | 289.6033 |  | N | 0.83938 |  | N | 3.5074 | 11.8834 | 129.2343 | 95.5551 | 14.7448 |  | F | 220510.6084 |  | N |  | N |  | N
2024-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.1399 |  | N | 12.3575 |  | N | 64.4635 |  | N | 289.3986 |  | N | 0.83917 |  | N | 3.4597 | 11.8917 | 128.9918 | 95.3032 | 15.4376 |  | F | 217696.0394 |  | N |  | N |  | N
2024-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 16.3363 |  | 18.064 | 9.1513 |  | 9.3664 | 110.0367 |  | 70.9489 | 285.3546 |  | 287.8006 | 0.89765 |  | 0.90011 | 5.3506 |  | 3.5589 | 11.884 | 130.8365 | 95.6056 | 15.5439 |  | F | 223905.5241 |  | N |  | N |  | N
2024-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 19.1067 |  | 17.7152 | 8.056 |  | 8.7777 | 131.6472 |  | 60.2261 | 288.466 |  | 288.7501 | 0.93357 |  | 0.88937 | 5.596 |  | 3.5411 | 11.8676 | 131.9124 | 95.8716 | 15.4696 |  | F | 204370.4202 |  | N |  | N |  | N
2024-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.7869 |  | N | 8.731 |  | N | 43.0247 |  | N | 289.181 |  | N | 0.91061 |  | N | 3.5641 | 12.1763 | 130.9755 | 95.2736 | 15.0894 |  | F | 198184.696 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 53 | 667 | 0 | 0 | 1.5
Mes priemer | [10 empty] | 16.8007 |  | 16.413 | 16.449 |  | 16.2589 | 118.2037 |  | 68.3151 | 283.6973 |  | 288.5177 | 0.9897 |  | 0.97784 | 5.4853 |  | 3.5834 | 12.193 | 128.5062 | 95.4164 | 14.3284 | 0 |  | 218606.6597
Max | [10 empty] | 25.5348 |  | 20.7432 | 21.1672 |  | 23.8314 | 196.8983 |  | 86.4012 | 302.9052 |  | 294.2568 | 1.2708 |  | 1.2962 | 6.2824 |  | 3.9906 | 12.847 | 131.9124 | 96.0252 | 15.5439 |  |  | 244148.8815 | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 3.2603 |  | 3.5904 | 2.2277 |  | 2.5989 | 26.4786 |  | 25.5947 | 66.5884 |  | 64.8092 | 0.4399 |  | 0.40087 | 1.598 |  | 0.70739 | 11.4454 |  |  | 14.6877 |  |  | 219462.6625 | 35.3672 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [7 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 6.2024
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie