## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 7.2024
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 133 |  | 1123 |  | 133 |  | 1123 |  | 133 |  | 1123 |  | 133 |  | 1123 |  | 133 |  | 1123 |  | 133 |  | 1123 |  | 1256 |  | 1267 |  | 1267 |  | 1267 |  | 0 |  | 1256 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 5 / 3,6 |  | 6 / 0,5 |  | 5 / 3,6 |  | 6 / 0,5 |  | 5 / 3,6 |  | 6 / 0,5 |  | 5 / 3,6 |  | 6 / 0,5 |  | 5 / 3,6 |  | 6 / 0,5 |  | 5 / 3,6 |  | 6 / 0,5 |  | 11 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1267 / 0,0 |  | 11 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 7 / 4,8 |  | 6 / 0,5 |  | 7 / 4,8 |  | 6 / 0,5 |  | 7 / 4,8 |  | 6 / 0,5 |  | 7 / 4,8 |  | 6 / 0,5 |  | 7 / 4,8 |  | 6 / 0,5 |  | 7 / 4,8 |  | 6 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 20 |  | 20 |  | 20
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 87,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 15.9137 |  | 14.9356 |  | 11.3373 |  | 10.6215 |  | 88.3315 |  | 63.1753 |  | 291.4309 |  | 287.4967 |  | 0.98946 |  | 0.92191 |  | 5.7053 |  | 3.3245 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 144.6976 |  | 1066.2984 |  | 102.7323 |  | 760.01 |  | 842.1578 |  | 6760.9355 |  | 2680.7378 |  | 20585.808 |  | 15.9439 |  | 115.9035 |  | 53.1591 |  | 355.7823 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 15514.2524 |  | 117979.5572 |  | 15514.2524 |  | 117979.5572 |  | 15514.2524 |  | 117979.5572 |  | 15514.2524 |  | 117979.5572 |  | 15514.2524 |  | 117979.5572 |  | 15514.2524 |  | 117979.5572 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2024-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.2843 |  | 19.435 |  | 8.972 |  | 8.4875 |  | 105.444 |  | 58.724 |  | 286.6867 |  | 284.0613 |  | 0.90148 |  | 0.89506 |  | 5.6112 |  | 3.5441 |  | 11.9595 |  | 131.143 |  | 95.0839 |  | 15.2522 |  |  | F | 215015.0234 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 13.4518 |  | 18.2949 |  | 8.7497 |  | 8.5044 |  | 69.1253 |  | 71.1572 |  | 271.0862 |  | 284.8849 |  | 0.86971 |  | 0.88954 |  | 5.4571 |  | 3.7465 |  | 12.1253 |  | 128.2513 |  | 94.8756 |  | 15.0447 |  |  | F | 226387.7734 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3.5 | 9.2264 |  | 12.8821 |  | 10.2386 |  | 11.8539 |  | 73.986 |  | 41.9209 |  | 301.646 |  | 312.2699 |  | 0.99205 |  | 0.95263 |  | 6.4535 |  | 3.8424 |  | 12.4124 |  | 120.3495 |  | 94.8158 |  | 14.3009 |  |  | F | 210002.8438 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 8.9162 |  | 12.3913 |  | 9.3031 |  | 12.5333 |  | 63.0094 |  | 65.7695 |  | 281.5956 |  | 281.2983 |  | 0.93387 |  | 0.85713 |  | 5.0871 |  | 3.2281 |  | 11.7549 |  | 126.904 |  | 94.9414 |  | 15.3809 |  |  | F | 227036.1348 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 11.6046 |  |  | N | 12.3418 |  |  | N | 53.8323 |  |  | N | 284.2423 |  |  | N | 0.89166 |  |  | N | 3.4955 |  | 11.9178 |  | 127.8978 |  | 95.3172 |  | 14.6939 |  |  | F | 221915.5671 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.7844 |  | 11.757 |  | 10.4712 |  | 10.0303 |  | 61.6365 |  | 43.7277 |  | 288.4097 |  | 286.8778 |  | 0.93707 |  | 0.91451 |  | 5.1508 |  | 3.4267 |  | 11.935 |  | 129.0027 |  | 95.2794 |  | 15.117 |  |  | F | 223544.7311 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-07 | 10.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7.0197 |  | 12.5078 |  | 11.4196 |  | 9.2336 |  | 0.00258 |  | 44.2169 |  | 322.0179 |  | 286.7074 |  | 1.715 |  | 0.93818 |  | 6.7923 |  | 3.4614 |  | 11.9972 |  | 128.9694 |  | 95.2261 |  | 15.1109 |  |  | F | 218462.3288 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-07-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-07-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-07-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-07-12 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1.5 | 21.578 |  | 14.7209 |  | 13.2146 |  | 10.8858 |  | 149.5675 |  | 50.6542 |  | 292.7554 |  | 289.0773 |  | 1.0646 |  | 0.97332 |  | 6.5122 |  | 3.4311 |  | 12.4811 |  | 130.4383 |  | 95.4181 |  | 13.3671 |  |  | F | 218733.3179 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.7689 |  |  | N | 9.8437 |  |  | N | 57.6142 |  |  | N | 290.4243 |  |  | N | 0.99435 |  |  | N | 3.2757 |  | 11.9514 |  | 130.9335 |  | 95.1808 |  | 14.1006 |  |  | F | 206248.071 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.1609 |  | 15.0028 |  | 10.3027 |  | 9.9586 |  | 169.6408 |  | 53.7689 |  | 281.9971 |  | 285.9732 |  | 0.97244 |  | 0.94967 |  | 5.5285 |  | 3.1736 |  | 11.7701 |  | 130.5461 |  | 95.3593 |  | 14.3751 |  |  | F | 210892.9482 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.3706 |  |  | N | 9.8137 |  |  | N | 65.5974 |  |  | N | 287.816 |  |  | N | 0.96621 |  |  | N | 3.2221 |  | 11.8243 |  | 129.7304 |  | 95.588 |  | 13.9799 |  |  | F | 201110.8219 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 14.9063 |  | 13.1795 |  | 9.6021 |  | 10.7057 |  | 108.83 |  | 58.3128 |  | 278.2246 |  | 287.2218 |  | 1.0227 |  | 1.002 |  | 5.0849 |  | 3.2288 |  | 11.9628 |  | 129.197 |  | 95.4655 |  | 13.5436 |  |  | F | 197102.4938 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 15.6242 |  | 12.5105 |  | 9.8249 |  | 9.7441 |  | 169.6582 |  | 63.2251 |  | 288.4582 |  | 275.7131 |  | 0.95611 |  | 0.95914 |  | 6.0269 |  | 3.2743 |  | 11.8441 |  | 128.4892 |  | 95.8577 |  | 13.8977 |  |  | F | 198139.2809 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 16.8067 |  | 13.8077 |  | 10.1161 |  | 10.0632 |  | 90.5643 |  | 65.3705 |  | 292.5708 |  | 272.5259 |  | 1.0261 |  | 0.94914 |  | 4.9738 |  | 3.2606 |  | 11.9719 |  | 130.2247 |  | 96.1669 |  | 13.1652 |  |  | F | 212599.6494 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2521 |  | 16.1237 |  | 11.183 |  | 10.5596 |  | 62.4391 |  | 55.5183 |  | 288.6006 |  | 289.6261 |  | 0.97896 |  | 0.98257 |  | 5.1714 |  | 3.3771 |  | 12.448 |  | 130.8 |  | 95.9828 |  | 12.8185 |  |  | F | 236748.5485 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 12.6722 |  | 13.0976 |  | 10.1059 |  | 10.1873 |  | 72.6357 |  | 54.483 |  | 272.383 |  | 281.0121 |  | 0.88526 |  | 0.89323 |  | 4.4935 |  | 3.1317 |  | 11.7601 |  | 130.9003 |  | 95.3337 |  | 13.0594 |  |  | F | 224047.9688 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.4714 |  |  | N | 10.2413 |  |  | N | 49.9296 |  |  | N | 286.6625 |  |  | N | 0.9149 |  |  | N | 3.1102 |  | 11.8672 |  | 130.9711 |  | 95.0519 |  | 12.9746 |  |  | F | 221976.9814 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.0885 |  | 12.143 |  | 11.0498 |  | 10.8788 |  | 48.6509 |  | 33.9028 |  | 288.7797 |  | 283.4908 |  | 0.92648 |  | 0.89003 |  | 4.659 |  | 3.1134 |  | 12.0055 |  | 130.9061 |  | 95.3425 |  | 13.0251 |  |  | F | 223295.8242 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.6351 |  |  | N | 10.6468 |  |  | N | 58.0981 |  |  | N | 292.7114 |  |  | N | 0.91922 |  |  | N | 3.2209 |  | 11.9774 |  | 131.1423 |  | 95.6852 |  | 13.4808 |  |  | F | 210590.7454 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 16.45 |  | 18.4836 |  | 11.1422 |  | 11.0944 |  | 94.1496 |  | 80.4541 |  | 277.4455 |  | 292.7942 |  | 0.95114 |  | 0.91858 |  | 4.8108 |  | 3.3212 |  | 11.9871 |  | 130.7531 |  | 95.4253 |  | 12.9914 |  |  | F | 199555.8145 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 17.3978 |  | 17.2326 |  | 10.6666 |  | 10.5282 |  | 130.0069 |  | 76.5438 |  | 280.2505 |  | 290.8599 |  | 0.94256 |  | 0.91459 |  | 5.0886 |  | 3.218 |  | 11.7855 |  | 129.6394 |  | 95.3889 |  | 12.9688 |  |  | F | 200475.2806 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 16.3479 |  | 14.1709 |  | 11.134 |  | 10.5559 |  | 83.2685 |  | 72.4417 |  | 287.0281 |  | 289.6867 |  | 0.90846 |  | 0.88867 |  | 4.7881 |  | 3.1779 |  | 11.6998 |  | 128.2834 |  | 95.4879 |  | 13.0286 |  |  | F | 210314.9785 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0993 |  | 18.5941 |  | 10.3918 |  | 10.9452 |  | 101.1673 |  | 88.0009 |  | 282.8531 |  | 285.8983 |  | 0.96129 |  | 0.88651 |  | 5.0243 |  | 3.357 |  | 11.9856 |  | 130.9081 |  | 95.7569 |  | 12.6253 |  |  | F | 187686.1582 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.5928 |  |  | N | 10.4929 |  |  | N | 69.6626 |  |  | N | 292.2389 |  |  | N | 0.89915 |  |  | N | 3.1992 |  | 11.6655 |  | 129.1843 |  | 95.9369 |  | 13.501 |  |  | F | 199711.2676 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7361 |  | 14.2621 |  | 11.238 |  | 11.0647 |  | 123.2783 |  | 78.5109 |  | 286.262 |  | 292.9119 |  | 0.9043 |  | 0.9076 |  | 5.0157 |  | 3.2989 |  | 11.9124 |  | 128.2859 |  | 96.1392 |  | 12.6683 |  |  | F | 203882.7458 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2528 |  | 16.0954 |  | 11.7004 |  | 11.8285 |  | 143.1624 |  | 84.5278 |  | 289.2942 |  | 288.9081 |  | 0.87848 |  | 0.89242 |  | 5.1008 |  | 3.3644 |  | 11.9085 |  | 129.2491 |  | 95.9558 |  | 12.7347 |  |  | F | 199317.9277 |  |  | N |  | N |  | N
2024-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.7193 |  |  | N | 12.8109 |  |  | N | 82.8875 |  |  | N | 288.4943 |  |  | N | 0.90637 |  |  | N | 3.657 |  | 12.3477 |  | 129.8588 |  | 95.6523 |  | 12.6244 |  |  | F | 204602.3727 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 106.5 | 633.5 | 3 | 1 | 0 | 73 | 564.5 | 0 | 0 | 7
Mes priemer | [10 empty] | 14.7028 |  | 14.8465 |  | 10.5413 |  | 10.5864 |  | 96.0112 |  | 62.1797 |  | 286.9172 |  | 287.57 |  | 0.9864 |  | 0.92394 |  | 5.3415 |  | 3.3392 |  | 11.9725 |  | 129.3688 |  | 95.4709 |  | 13.6974 |  | 0 |  | 211459.1704
Max | [10 empty] | 23.2843 |  | 19.435 |  | 13.2146 |  | 12.8109 |  | 169.6582 |  | 88.0009 |  | 322.0179 |  | 312.2699 |  | 1.715 |  | 1.002 |  | 6.7923 |  | 3.8424 |  | 12.4811 |  | 131.143 |  | 96.1669 |  | 15.3809 |  |  |  | 236748.5485 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 3.2603 |  | 3.5904 |  | 2.2277 |  | 2.5989 |  | 26.4786 |  | 25.5947 |  | 66.5884 |  | 64.8092 |  | 0.4399 |  | 0.40087 |  | 1.598 |  | 0.70739 |  | 11.4454 | [5 empty] | 14.6877 |  |  |  | 219462.6625 |  | 35.3672 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 7.2024
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie