## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 10.2024
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [7 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [7 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [7 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 162 |  | 1315 | 162 |  | 1315 | 162 |  | 1315 | 162 |  | 1315 | 162 |  | 1315 | 162 |  | 1315 | 1477 | 1490 | 1490 | 1490 | 0 |  | 1477 | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 13 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1490 / 0,0 |  | 13 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 1 / 0,6 |  | 12 / 0,9 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 24 |  | 24 |  | 24
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 12.3045 |  | 12.4803 | 18.7744 |  | 17.8975 | 101.0364 |  | 67.8446 | 289.0176 |  | 288.1332 | 0.99237 |  | 0.95912 | 4.8068 |  | 3.0062 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 131.784 |  | 1137.4216 | 195.9536 |  | 1615.0809 | 1100.9086 |  | 9247.9046 | 3051.7587 |  | 26124.7395 | 18.1425 |  | 153.0138 | 50.4738 |  | 405.9468 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 17010.266 |  | 140961.3086 | 17010.266 |  | 140961.3086 | 17010.266 |  | 140961.3086 | 17010.266 |  | 140961.3086 | 17010.266 |  | 140961.3086 | 17010.266 |  | 140961.3086 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2024-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3743 |  | 13.4332 | 16.3478 |  | 16.3309 | 100.2395 |  | 63.0708 | 275.562 |  | 280.7659 | 0.9084 |  | 0.91586 | 4.2234 |  | 2.8048 | 11.4269 | 129.1844 | 95.5291 | 13.2172 |  | F | 191040.1357 |  | N |  | N |  | N
2024-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 15.0704 |  | 13.4114 | 16.1339 |  | 16.5166 | 116.9134 |  | 67.1315 | 282.807 |  | 275.4317 | 0.93251 |  | 0.92164 | 4.3487 |  | 2.7944 | 11.4364 | 128.253 | 95.0233 | 13.0018 |  | F | 217944.6989 |  | N |  | N |  | N
2024-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.2792 |  | N | 17.0914 |  | N | 71.8415 |  | N | 276.794 |  | N | 0.945 |  | N | 2.8899 | 11.5425 | 129.1372 | 95.103 | 13.4374 |  | F | 209454.9896 |  | N |  | N |  | N
2024-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.2199 |  | N | 17.3583 |  | N | 73.9246 |  | N | 285.4768 |  | N | 0.93305 |  | N | 2.8981 | 11.4348 | 129.6131 | 95.1206 | 13.7346 |  | F | 222834.1063 |  | N |  | N |  | N
2024-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4054 |  | 13.7097 | 17.3845 |  | 17.8187 | 126.3027 |  | 75.4136 | 291.0988 |  | 292.7983 | 0.91597 |  | 0.93725 | 4.502 |  | 2.9451 | 11.5111 | 129.5592 | 95.2306 | 14.3673 |  | F | 227563.2767 |  | N |  | N |  | N
2024-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 14.8939 |  | 14.2371 | 18.5174 |  | 17.9776 | 151.8517 |  | 69.8186 | 273.0496 |  | 291.3656 | 0.9419 |  | 0.94369 | 4.812 |  | 2.9343 | 11.5484 | 129.9871 | 95.1485 | 14.3185 |  | F | 227866.472 |  | N |  | N |  | N
2024-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2801 |  | 13.4182 | 18.1816 |  | 18.0729 | 85.6004 |  | 71.7997 | 281.534 |  | 291.5238 | 0.97451 |  | 0.95538 | 4.2161 |  | 2.8762 | 11.4745 | 129.7872 | 95.2545 | 13.9093 |  | F | 214925.4131 |  | N |  | N |  | N
2024-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.1415 |  | N | 18.1603 |  | N | 77.0995 |  | N | 290.2979 |  | N | 0.95865 |  | N | 2.9109 | 11.4028 | 130.4323 | 95.2434 | 13.8167 |  | F | 216127.9714 |  | N |  | N |  | N
2024-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6924 |  | 12.286 | 17.4111 |  | 18.0924 | 114.5439 |  | 75.2163 | 290.3751 |  | 290.0094 | 0.95234 |  | 0.95431 | 4.3655 |  | 2.7944 | 11.2525 | 131.1854 | 94.4762 | 14.0123 |  | F | 224839.8337 |  | N |  | N |  | N
2024-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.6682 |  | N | 18.028 |  | N | 70.9798 |  | N | 290.2953 |  | N | 0.97356 |  | N | 2.808 | 11.3675 | 131.0353 | 94.1367 | 13.5601 |  | F | 209987.4567 |  | N |  | N |  | N
2024-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3429 |  | 12.4115 | 18.9758 |  | 17.9508 | 78.7712 |  | 69.911 | 296.9912 |  | 289.8822 | 0.98542 |  | 0.95836 | 4.0772 |  | 2.8338 | 11.3458 | 128.3674 | 95.0641 | 14.1656 |  | F | 233600.4438 |  | N |  | N |  | N
2024-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.462 |  | 11.556 | 16.3001 |  | 16.8515 | 104.4494 |  | 68.8354 | 287.0752 |  | 288.6215 | 0.99306 |  | 0.95754 | 4.1364 |  | 2.766 | 11.1726 | 126.7769 | 95.8859 | 14.2287 |  | F | 214081.2243 |  | N |  | N |  | N
2024-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 10.3078 |  | 12.4158 | 19.2979 |  | 17.0439 | 148.5426 |  | 63.7715 | 275.3423 |  | 291.07 | 1.1401 |  | 0.98054 | 5.3326 |  | 2.7416 | 11.3877 | 127.3085 | 95.4148 | 13.4936 |  | F | 213829.6878 |  | N |  | N |  | N
2024-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 11.4097 |  | N | 18.9665 |  | N | 60.7547 |  | N | 292.7444 |  | N | 0.99384 |  | N | 2.8729 | 11.7251 | 127.9884 | 95.7723 | 13.4943 |  | F | 227758.0719 |  | N |  | N |  | N
2024-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.2906 |  | 12.6512 | 20.6084 |  | 20.4023 | 130.1628 |  | 72.5483 | 268.5853 |  | 293.51 | 0.92205 |  | 0.93593 | 4.3963 |  | 2.8806 | 11.417 | 126.9241 | 96.0885 | 13.9472 |  | F | 223649.1891 |  | N |  | N |  | N
2024-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0.5 | 10.4917 |  | 11.8471 | 23.9252 |  | 19.7858 | 89.7711 |  | 71.2189 | 320.6912 |  | 286.5916 | 1.1976 |  | 0.92301 | 6.0116 |  | 2.4576 | 12.1405 | 123.6095 | 96.6262 | 12.4404 |  | F | 218845.8522 |  | N |  | N |  | N
2024-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2831 |  | 11.7209 | 18.7914 |  | 19.5777 | 99.5946 |  | 67.6956 | 278.4036 |  | 300.7725 | 0.95757 |  | 0.96626 | 3.1417 |  | 2.2118 | 11.3398 | 126.8254 | 96.5036 | 14.0982 |  | F | 226553.6925 |  | N |  | N |  | N
2024-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.1217 |  | 11.6558 | 24.072 |  | 19.001 | 72.0996 |  | 74.268 | 274.3372 |  | 290.5675 | 0.96186 |  | 0.97022 | 4.7934 |  | 3.3009 | 11.4933 | 128.0054 | 96.2933 | 13.7496 |  | F | 209718.2354 |  | N |  | N |  | N
2024-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.4283 |  | 12.1205 | 17.895 |  | 17.5804 | 94.16 |  | 62.3755 | 282.733 |  | 290.2467 | 0.94121 |  | 0.98464 | 4.8435 |  | 3.2156 | 11.4424 | 127.6568 | 96.2897 | 13.4199 |  | F | 189060.4302 |  | N |  | N |  | N
2024-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.019 |  | 11.2635 | 16.8868 |  | 17.1283 | 97.4603 |  | 66.3624 | 282.3512 |  | 291.7187 | 0.96925 |  | 0.99346 | 4.667 |  | 3.5139 | 11.4387 | 125.6797 | 96.6967 | 14.066 |  | F | 198307.0924 |  | N |  | N |  | N
2024-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.6125 |  | 11.6135 | 16.5602 |  | 17.133 | 85.8533 |  | 69.8865 | 281.6538 |  | 289.6114 | 0.95943 |  | 1.0033 | 4.7721 |  | 3.2853 | 11.4448 | 127.128 | 96.8992 | 13.5661 |  | F | 191413.9357 |  | N |  | N |  | N
2024-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.3294 |  | 12.6343 | 16.3519 |  | 16.8415 | 135.2452 |  | 80.1066 | 285.0515 |  | 291.1118 | 0.98268 |  | 0.97822 | 4.8616 |  | 3.2605 | 11.1948 | 127.9568 | 96.7095 | 14.0109 |  | F | 208260.2373 |  | N |  | N |  | N
2024-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.8853 |  | 12.661 | 17.3774 |  | 17.7722 | 112.3278 |  | 71.1186 | 279.3316 |  | 289.5315 | 1.0037 |  | 0.99104 | 4.8781 |  | 3.3294 | 11.4778 | 128.2939 | 97.1431 | 14.1331 |  | F | 204316.5348 |  | N |  | N |  | N
2024-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.6379 |  | 11.6551 | 16.8849 |  | 17.9473 | 150.2581 |  | 64.918 | 267.9125 |  | 288.5465 | 0.92351 |  | 0.97183 | 4.8707 |  | 3.2683 | 11.3711 | 128.338 | 97.1016 | 14.2817 |  | F | 208451.8037 |  | N |  | N |  | N
2024-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 11.7501 |  | N | 17.5014 |  | N | 54.7816 |  | N | 291.4653 |  | N | 0.99587 |  | N | 3.2349 | 11.4674 | 127.9431 | 96.5647 | 14.3346 |  | F | 217382.4723 |  | N |  | N |  | N
2024-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.9685 |  | N | 18.0009 |  | N | 64.5878 |  | N | 291.3137 |  | N | 0.99036 |  | N | 3.2061 | 11.4677 | 129.0327 | 96.2977 | 13.7854 |  | F | 208839.5391 |  | N |  | N |  | N
2024-10-27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7849 |  | 11.5584 | 18.0091 |  | 18.6178 | 96.1379 |  | 50.9189 | 287.5942 |  | 290.0813 | 0.90841 |  | 0.95556 | 4.6608 |  | 3.0791 | 11.3134 | 129.263 | 96.0813 | 14.3786 |  | F | 214988.6559 |  | N |  | N |  | N
2024-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.5 | 14.8124 |  | 11.0681 | 17.6057 |  | 19.2846 | 116.2525 |  | 89.0612 | 275.7063 |  | 285.4843 | 0.9458 |  | 0.90207 | 4.8693 |  | 3.2692 | 11.1282 | 129.1886 | 96.4454 | 14.5988 |  | F | 208819.1621 |  | N |  | N |  | N
2024-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 11.4468 |  | 12.5914 | 16.9473 |  | 17.3583 | 115.1993 |  | 55.9011 | 274.2766 |  | 277.9119 | 0.90947 |  | 0.92548 | 4.6106 |  | 3.1305 | 11.2876 | 127.8064 | 96.4382 | 15.0933 |  | F | 221466.0872 |  | N |  | N |  | N
2024-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8608 |  | 11.8311 | 19.0641 |  | 17.841 | 48.9474 |  | 52.993 | 263.4631 |  | 270.7168 | 0.95329 |  | 0.93104 | 4.716 |  | 3.1834 | 11.4306 | 128.2804 | 96.3695 | 14.3527 |  | F | 212457.8509 |  | N |  | N |  | N
2024-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 12.6699 |  | 10.6762 | 18.2119 |  | 17.2526 | 77.9391 |  | 68.1627 | 285.247 |  | 284.4477 | 0.93049 |  | 0.89817 | 4.738 |  | 2.9923 | 11.4373 | 128.3683 | 96.4216 | 14.1494 |  | F | 220138.0739 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 663.5 | 0 | 0 | 9.5
Mes priemer | [10 empty] | 12.146 |  | 12.415 | 18.2392 |  | 17.9124 | 106.1927 |  | 68.2733 | 281.7156 |  | 288.0873 | 0.96711 |  | 0.95629 | 4.6185 |  | 2.99 | 11.4297 | 128.3521 | 95.9153 | 13.9085 | 0 |  | 214016.8589
Max | [10 empty] | 15.4054 |  | 14.2371 | 24.072 |  | 20.4023 | 151.8517 |  | 89.0612 | 320.6912 |  | 300.7725 | 1.1976 |  | 1.0033 | 6.0116 |  | 3.5139 | 12.1405 | 131.1854 | 97.1431 | 15.0933 |  |  | 233600.4438 | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 3.2603 |  | 3.5904 | 2.2277 |  | 2.5989 | 26.4786 |  | 25.5947 | 66.5884 |  | 64.8092 | 0.4399 |  | 0.40087 | 1.598 |  | 0.70739 | 11.4454 |  |  | 14.6877 |  |  | 219462.6625 | 35.3672 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [7 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 10.2024
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie