## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [30 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 11.2024
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [8 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [8 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [8 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 177 |  | 1242 | 168 |  | 1017 |  | 177 |  | 1242 | 177 |  | 1242 | 177 |  | 1242 | 177 |  | 1017 |  | 1419 | 1428 | 1428 | 1428 | 0 |  | 1419 | 9 |  | 225 |  | 225
N / % SPH F | [10 empty] | 4 / 2,2 |  | 5 / 0,4 | 4 / 2,3 |  | 5 / 0,5 |  | 4 / 2,2 |  | 5 / 0,4 | 4 / 2,2 |  | 5 / 0,4 | 4 / 2,2 |  | 5 / 0,4 | 4 / 2,2 |  | 5 / 0,5 |  | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1428 / 0,0 |  | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 5 / 2,7 |  | 9 / 0,7 | 4 / 2,3 |  | 8 / 0,8 |  | 5 / 2,7 |  | 9 / 0,7 | 5 / 2,7 |  | 9 / 0,7 | 5 / 2,7 |  | 9 / 0,7 | 5 / 2,7 |  | 8 / 0,8 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 1 / 10,0 |  | 1 / 0,4 |  | 1 / 0,4
N platných PDH | [10 empty] | 23 |  | 23 | 19 |  | 19 |  | 23 |  | 23 | 23 |  | 23 | 23 |  | 23 | 23 |  | 23 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 19 |  | 19 |  | 23
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 12.6983 |  | 12.6558 | 11.1856 |  | 12.2964 |  | 94.2645 |  | 55.6659 | 287.1546 |  | 287.5775 | 0.97995 |  | 1.0795 | 5.6364 |  | 3.4184 | [8 empty] | 112.3928 |  | 130.7195 |  | 8.9504
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 169.1343 |  | 1147.7556 | 137.5844 |  | 900.317 |  | 1263.858 |  | 7564.7737 | 3781.848 |  | 25933.3091 | 22.8258 |  | 172.3631 | 75.1887 |  | 373.5421 | [8 empty] | 94.7863 |  | 2201.9008 |  | 225.6426
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 20375.0168 |  | 139172.7964 | 19235.8694 |  | 113775.445 |  | 20375.0168 |  | 139172.7964 | 20375.0168 |  | 139172.7964 | 20375.0168 |  | 139172.7964 | 20375.0168 |  | 113775.445 | [8 empty] | 1139.1474 |  | 25397.3515 |  | 25397.3515
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2024-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.1366 |  | 12.0309 | 16.7811 |  | 18.1598 |  | 85.6411 |  | 64.1292 | 283.1494 |  | 287.8555 | 0.93607 |  | 0.91574 | 4.5135 |  | 3.0213 |  | 11.0645 | 127.513 | 96.0563 | 14.5846 |  | F | 213009.6621 |  | N |  | N |  | N
2024-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.4941 |  | 11.9158 | 17.7177 |  | 21.2241 |  | 94.7863 |  | 57.9222 | 292.1436 |  | 289.9118 | 1.0009 |  | 0.94533 | 4.8312 |  | 3.0846 |  | 11.1931 | 127.6129 | 96.2999 | 14.6647 |  | F | 219618.6198 |  | N |  | N |  | N
2024-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.4102 |  | 11.1003 | 16.5678 |  | 18.1337 |  | 145.4679 |  | 54.5622 | 276.0104 |  | 286.8858 | 1.0313 |  | 1.0048 | 4.8989 |  | 3.1059 |  | 11.16 | 126.5723 | 96.7679 | 13.9533 |  | F | 215997.8086 |  | N |  | N |  | N
2024-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.1563 |  | N | 14.4958 |  |  | N | 52.7526 |  | N | 288.1388 |  | N | 1.0768 |  | N | 3.1983 |  | 11.3484 | 126.5821 | 96.5754 | 14.3373 |  | F | 218766.1924 |  | N |  | N |  | N
2024-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8315 |  | 12.1576 | 12.5705 |  | 12.7541 |  | 70.3002 |  | 55.3606 | 278.3095 |  | 281.8863 | 1.073 |  | 1.0837 | 4.9014 |  | 3.2781 |  | 11.45 | 126.4809 | 96.7553 | 14.349 |  | F | 218510.0531 |  | N |  | N |  | N
2024-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.2759 |  | 11.4424 | 11.8064 |  | 11.893 |  | 130.4304 |  | 74.2485 | 278.7029 |  | 285.542 | 1.0891 |  | 1.0997 | 5.0871 |  | 3.4092 |  | 11.3896 | 126.0041 | 96.8645 | 14.4408 |  | F | 220276.1869 |  | N |  | N |  | N
2024-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1397 |  | 11.8793 | 11.1462 |  | 11.5945 |  | 74.863 |  | 85.1977 | 292.1539 |  | 290.8778 | 1.1571 |  | 1.1197 | 5.0256 |  | 3.7495 |  | 11.4338 | 125.9981 | 97.0523 | 14.6238 |  | F | 220610.2793 |  | N |  | N |  | N
2024-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 11.4829 |  | 11.9165 | 11.0069 |  | 11.0547 |  | 138.0807 |  | 62.6559 | 287.3967 |  | 291.853 | 1.1553 |  | 1.1306 | 5.5259 |  | 3.4156 |  | 11.4793 | 125.8754 | 96.9939 | 14.3242 |  | F | 232254.8549 |  | N |  | N |  | N
2024-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 11.7636 |  | N | 10.5855 |  |  | N | 64.0203 |  | N | 290.7874 |  | N | 1.1412 |  | N | 3.378 |  | 11.3998 | 125.3892 | 96.7004 | 14.5071 |  | F | 218555.2393 |  | N |  | N |  | N
2024-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 11.5179 |  | N | 10.1856 |  |  | N | 63.0214 |  | N | 289.7761 |  | N | 1.1362 |  | N | 3.2965 |  | 11.2181 | 124.6746 | 96.4441 | 14.6964 |  | F | 215667.8656 |  | N |  | N |  | N
2024-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.1094 |  | 11.5147 | 9.2296 |  | 10.6972 |  | 84.7501 |  | 61.3396 | 281.8477 |  | 288.6141 | 1.1193 |  | 1.1438 | 4.8235 |  | 3.2925 |  | 11.1774 | 124.4032 | 96.4697 | 14.7346 |  | F | 215454.6771 |  | N |  | N |  | N
2024-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.9105 |  | 11.8198 | 8.5278 |  | 9.275 |  | 225.7756 |  | 54.1142 | 256.4145 |  | 285.7685 | 1.0893 |  | 1.1776 | 5.2056 |  | 3.2583 |  | 11.3282 | 125.9006 | 96.4004 | 14.1759 |  | F | 216813.1549 |  | N |  | N |  | N
2024-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23 | 0 | 0.5 | 0.5 | 12.1267 |  | 12.4581 | 9.0955 |  | 9.1244 |  | 110.0818 |  | 65.128 | 280.0673 |  | 286.8099 | 1.1619 |  | 1.1506 | 5.1742 |  | 3.4555 |  | 11.2224 | 126.3227 | 96.2919 | 14.3525 |  | F | 218400.6104 |  | N | 53.9428 |  | 6.5776
2024-11-14 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1.5 | 7.5 | 0.5 | 11.5142 |  | 11.6566 |  | N | 11.3556 |  | 36.9622 |  | 60.5489 | 276.9348 |  | 286.9673 | 1.5132 |  | 1.2922 | 13.7468 |  | 4.035 |  | 11.1319 | 126.0269 | 95.9903 | 14.0355 |  | F | 218828.5803 | 157.0129 |  | 131.77 |  | 9.4002
2024-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.4803 |  | 11.5207 | 11.6258 |  | 12.0218 |  | 73.3935 |  | 43.425 | 280.1103 |  | 288.0837 | 1.1547 |  | 1.1761 | 5.7453 |  | 3.833 |  | 11.5802 | 126.6569 | 95.9932 | 14.2582 |  | F | 220983.2412 |  | N |  | N |  | N
2024-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 17.5 | 0 |  | N | 12.7598 |  | N | 12.4232 |  |  | N | 40.4757 |  | N | 284.0487 |  | N | 1.3206 |  | N | 3.6319 |  | 11.1178 | 125.6618 | 95.9313 | 14.4242 |  | F | 214657.3122 |  | N | 146.5458 |  | 9.8091
2024-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 12.9564 |  | 13.4668 |  | N |  | N | 52.5984 |  | 38.5575 | 278.4585 |  | 280.1701 | 1.3209 |  | 1.349 | 12.6959 |  |  | N | 10.8109 | 126.342 | 94.8969 | 14.6978 |  | F | 224482.7793 | 116.8965 |  | 153.0828 |  | 9.1004
2024-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 12.38 |  | 13.3353 |  | N |  | N | 77.962 |  | 42.5521 | 278.3144 |  | 283.8097 | 1.1008 |  | 1.2142 | 12.6521 |  |  | N | 10.915 | 127.1814 | 94.673 | 15.188 |  | F | 232264.1566 | 101.9178 |  | 137.4229 |  | 8.9864
2024-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 11.7386 |  | 13.7998 |  | N |  | N | 51.5133 |  | 40.1487 | 266.6766 |  | 278.4146 | 1.16 |  | 1.1545 | 13.8534 |  |  | N | 11.3322 | 124.3781 | 94.4246 | 14.9662 |  | F | 225318.7673 | 78.9818 |  | 101.2758 |  | 8.6071
2024-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 19 | 0 | 13.17 |  | 15.2629 | 13.1874 |  | 16.9881 |  | 39.6051 |  | 38.0969 | 272.1636 |  | 284.0944 | 1.0038 |  | 1.1227 | 5.2679 |  | 3.4698 |  | 11.3197 | 125.4401 | 93.3246 | 14.2021 |  | F | 225244.9958 |  | N | 118.4088 |  | 8.2478
2024-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7389 |  | 13.3136 | 11.7496 |  | 14.6039 |  | 103.0316 |  | 59.9112 | 285.0213 |  | 288.145 | 0.92502 |  | 0.93386 | 5.0184 |  | 3.2924 |  | 11.3636 | 123.9902 | 93.8212 | 13.387 |  | F | 224252.1869 |  | N |  | N |  | N
2024-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2605 |  | 11.3098 | 10.7165 |  | 18.4265 |  | 110.8403 |  | 44.7399 | 279.0879 |  | 289.623 | 0.91633 |  | 0.94833 | 4.9955 |  | 3.2539 |  | 11.2445 | 121.8807 | 93.6889 | 14.5576 |  | F | 229482.065 |  | N |  | N |  | N
2024-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.3005 |  | 13.1348 | 9.9256 |  | 12.2579 |  | 70.6828 |  | 47.3358 | 282.2057 |  | 289.6762 | 0.94605 |  | 0.96434 | 5.1475 |  | 3.521 |  | 11.6995 | 122.5065 | 95.6024 | 14.1799 |  | F | 226204.5684 |  | N |  | N |  | N
2024-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.4829 |  | 12.9315 | 8.2921 |  | 9.0264 |  | 128.1527 |  | 50.2447 | 279.727 |  | 288.6885 | 0.96372 |  | 0.97945 | 5.5239 |  | 3.6299 |  | 11.7932 | 123.6156 | 96.2449 | 14.5176 |  | F | 229665.8457 |  | N |  | N |  | N
2024-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.6833 |  | N | 9.0478 |  |  | N | 59.1305 |  | N | 288.4265 |  | N | 0.97565 |  | N | 3.5899 |  | 11.6003 | 123.5353 | 96.0716 | 14.6825 |  | F | 229962.7528 |  | N |  | N |  | N
2024-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.931 |  | 13.2126 | 9.8105 |  | 11.1302 |  | 82.8235 |  | 57.8801 | 295.4916 |  | 289.3745 | 0.91755 |  | 0.931 | 5.2738 |  | 3.589 |  | 11.5023 | 124.848 | 95.6358 | 15.1724 |  | F | 240011.1622 |  | N |  | N |  | N
2024-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8647 |  | 13.3132 | 11.7515 |  | 10.6359 |  | 64.6473 |  | 56.6975 | 316.4185 |  | 290.0312 | 1.004 |  | 0.90393 | 6.0479 |  | 3.5705 |  | 11.6173 | 123.4761 | 96.1022 | 14.0238 |  | F | 228083.9684 |  | N |  | N |  | N
2024-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.2151 |  | 14.5214 | 10.4659 |  | 10.8897 |  | 69.2979 |  | 51.3047 | 292.4367 |  | 292.5581 | 0.89962 |  | 0.90926 | 5.0886 |  | 3.4238 |  | 11.3851 | 125.4466 | 95.5925 | 14.7916 |  | F | 232811.9098 |  | N |  | N |  | N
2024-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.1805 |  | N | 10.7762 |  |  | N | 56.4045 |  | N | 292.8723 |  | N | 0.87945 |  | N | 3.4379 |  | 11.3687 | 125.6732 | 96.0137 | 15.3174 |  | F | 234257.044 |  | N |  | N |  | N
2024-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.5138 |  | N | 12.3794 |  |  | N | 62.0345 |  | N | 292.874 |  | N | 0.86454 |  | N | 3.4815 |  | 11.2526 | 124.6625 | 96.8694 | 15.7431 |  | F | 229519.9609 |  | N |  | N |  | N
Suma | 2 | 714 | 3 | 1 | 0 | 86 | 514 | 5 | 113 | 1
Mes priemer | [10 empty] | 12.0848 |  | 12.653 | 11.6829 |  | 12.6348 |  | 92.2473 |  | 55.4647 | 282.141 |  | 287.7522 | 1.0713 |  | 1.0682 | 6.5671 |  | 3.4334 |  | 11.33 | 125.355 | 95.885 | 14.5296 | 0 |  | 223665.55 | 113.7022 |  | 120.3498 |  | 8.6755
Max | [10 empty] | 15.2151 |  | 15.2629 | 17.7177 |  | 21.2241 |  | 225.7756 |  | 85.1977 | 316.4185 |  | 292.874 | 1.5132 |  | 1.349 | 13.8534 |  | 4.035 |  | 11.7932 | 127.6129 | 97.0523 | 15.7431 |  |  | 240011.1622 | 157.0129 |  | 153.0828 |  | 9.8091
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 3.2603 |  | 3.5904 | 2.2277 |  | 2.5989 |  | 26.4786 |  | 25.5947 | 66.5884 |  | 64.8092 | 0.4399 |  | 0.40087 | 1.598 |  | 0.70739 |  | 11.4454 |  |  | 14.6877 |  |  | 219462.6625 | 35.3672 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [8 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 11.2024
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie