## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 12.2024
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 333 |  | 1018 |  | 331 |  | 1008 |  | 333 |  | 1018 |  | 333 |  | 1018 |  | 333 |  | 1018 |  | 333 |  | 1008 |  | 1351 |  | 1356 |  | 1356 |  | 1356 |  | 0 |  | 1351 |  | 2 |  | 10 |  | 10
N / % SPH F | [10 empty] | 4 / 1,2 |  | 1 / 0,1 |  | 4 / 1,2 |  | 1 / 0,1 |  | 4 / 1,2 |  | 1 / 0,1 |  | 4 / 1,2 |  | 1 / 0,1 |  | 4 / 1,2 |  | 1 / 0,1 |  | 4 / 1,2 |  | 1 / 0,1 |  | 5 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1356 / 0,0 |  | 5 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 6 / 1,7 |  | 1 / 0,1 |  | 6 / 1,7 |  | 1 / 0,1 |  | 6 / 1,7 |  | 1 / 0,1 |  | 6 / 1,7 |  | 1 / 0,1 |  | 6 / 1,7 |  | 1 / 0,1 |  | 6 / 1,7 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 25 |  | 25 |  | 25
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 93,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 12.8024 |  | 12.5896 |  | 11.8062 |  | 12.7397 |  | 108.0397 |  | 56.6331 |  | 284.5789 |  | 284.1493 |  | 0.9272 |  | 0.90268 |  | 5.2898 |  | 3.2653 | [13 empty] | 109.2714 |  | 79.44 |  | 8.8515
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 334.322 |  | 978.1954 |  | 303.4815 |  | 978.716 |  | 2829.3957 |  | 6623.3339 |  | 7399.2534 |  | 22064.5129 |  | 42.4005 |  | 123.5653 |  | 137.659 |  | 375.8779 | [13 empty] | 16.4015 |  | 63.5102 |  | 10.5858
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 39350.82 |  | 117436.2306 |  | 39110.5968 |  | 116250.9545 |  | 39350.82 |  | 117436.2306 |  | 39350.82 |  | 117436.2306 |  | 39350.82 |  | 117436.2306 |  | 39350.82 |  | 116250.9545 | [13 empty] | 240.2232 |  | 1185.2762 |  | 1185.2762
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2024-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8947 |  | 15.6145 |  | 9.9132 |  | 10.5003 |  | 118.4216 |  | 54.5318 |  | 291.5757 |  | 297.3707 |  | 0.88795 |  | 0.89785 |  | 5.2124 |  | 3.5766 |  | 11.2857 |  | 126.7571 |  | 96.5987 |  | 14.3732 |  |  | F | 232249.6761 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3878 |  |  | N | 9.4217 |  |  | N | 118.4864 |  |  | N | 288.2746 |  |  | N | 0.88552 |  |  | N | 5.1331 |  |  | N | 10.9922 |  | 125.9242 |  | 96.0828 |  | 14.5056 |  |  | F | 226450.7337 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3311 |  |  | N | 9.4325 |  |  | N | 133.9776 |  |  | N | 281.7942 |  |  | N | 0.87657 |  |  | N | 5.011 |  |  | N | 10.8338 |  | 125.234 |  | 95.6193 |  | 14.815 |  |  | F | 226976.6624 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9232 |  |  | N | 9.6807 |  |  | N | 100.1745 |  |  | N | 276.1131 |  |  | N | 0.8661 |  |  | N | 4.9984 |  |  | N | 10.9719 |  | 126.8237 |  | 95.9041 |  | 14.644 |  |  | F | 217082.8236 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7833 |  | 12.3266 |  | 13.9017 |  | 10.7014 |  | 105.5484 |  | 62.2706 |  | 296.7084 |  | 279.1026 |  | 1.0264 |  | 0.89545 |  | 6.2497 |  | 3.363 |  | 11.7448 |  | 123.3139 |  | 96.1027 |  | 13.6539 |  |  | F | 226977.763 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.856 |  | 11.7931 |  | 10.63 |  | 10.5855 |  | 112.5713 |  | 52.7351 |  | 272.2525 |  | 274.9913 |  | 0.90307 |  | 0.89513 |  | 4.8814 |  | 3.1225 |  | 10.9945 |  | 125.6774 |  | 95.0772 |  | 14.5589 |  |  | F | 229251.6667 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.2124 |  | 13.1502 |  | 10.2398 |  | 10.9868 |  | 101.5204 |  | 67.5463 |  | 279.5799 |  | 273.7553 |  | 0.87859 |  | 0.97838 |  | 4.788 |  | 3.1993 |  | 10.9424 |  | 126.6313 |  | 94.8615 |  | 14.8854 |  |  | F | 231902.221 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.8278 |  | 13.7724 |  | 9.5922 |  | 9.8143 |  | 84.3141 |  | 50.4438 |  | 262.273 |  | 278.3611 |  | 1.0228 |  | 1.0313 |  | 4.7476 |  | 3.1367 |  | 10.9723 |  | 125.4467 |  | 94.7491 |  | 15.0711 |  |  | F | 229667.5267 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.4259 |  |  | N | 9.6664 |  |  | N | 55.7161 |  |  | N | 278.8731 |  |  | N | 1.0192 |  |  | N | 3.2228 |  | 10.9876 |  | 125.2832 |  | 95.2432 |  | 15.7547 |  |  | F | 227339.1966 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8644 |  | 12.3399 |  | 9.8929 |  | 10.1187 |  | 87.9477 |  | 46.3317 |  | 273.6548 |  | 285.3467 |  | 0.99452 |  | 1.005 |  | 4.9491 |  | 3.2585 |  | 11.0659 |  | 124.8655 |  | 95.9255 |  | 15.7542 |  |  | F | 227049.1458 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-11 | 10.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11.2207 |  | 12.2867 |  | 10.2013 |  | 9.6988 |  | 77.7843 |  | 50.3415 |  | 275.4252 |  | 272.3467 |  | 1.0524 |  | 0.96721 |  | 5.1787 |  | 3.128 |  | 11.2477 |  | 124.219 |  | 96.0174 |  | 15.283 |  |  | F | 231393.4006 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-12-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-12-14 | 3.5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 12 | 0 | 0 | 14.5 | 11.1335 |  | 10.7925 |  | 15.7046 |  | 21.0155 |  | 145.1254 |  | 85.2062 |  | 315.6825 |  | 304.0944 |  | 1.198 |  | 1.1354 |  | 5.6926 |  | 3.2256 |  | 10.9169 |  | 122.4453 |  | 95.3541 |  | 13.6155 |  |  | F | 233054.7996 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0616 |  | 12.4253 |  | 7.6123 |  | 8.9555 |  | 147.1894 |  | 56.5632 |  | 251.6643 |  | 276.1527 |  | 1.0039 |  | 1.0802 |  | 4.6487 |  | 3.2312 |  | 10.9398 |  | 125.9595 |  | 95.5318 |  | 14.3751 |  |  | F | 225804.0339 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0994 |  | 12.0714 |  | 10.3695 |  | 11.2609 |  | 70.1271 |  | 40.5478 |  | 266.5352 |  | 279.0952 |  | 1.0201 |  | 1.0492 |  | 4.8003 |  | 3.2541 |  | 11.1278 |  | 126.2302 |  | 96.1092 |  | 14.7985 |  |  | F | 228225.973 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 5 | 0 | 12.1961 |  | 12.6376 |  | 13.2559 |  | 14.3542 |  | 75.0415 |  | 41.9183 |  | 269.7366 |  | 281.4624 |  | 1.079 |  | 1.0686 |  | 7.5434 |  | 3.3684 |  | 11.2256 |  | 127.0888 |  | 96.1547 |  | 14.3019 |  |  | F | 231042.9902 |  | 109.2714 |  | 79.44 |  | 8.8515
2024-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.9403 |  |  | N | 14.4253 |  |  | N | 55.1945 |  |  | N | 274.0525 |  |  | N | 0.74779 |  |  | N | 3.2519 |  | 11.2449 |  | 125.8188 |  | 95.9785 |  | 14.3184 |  |  | F | 221166.4714 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.7408 |  | 13.0835 |  | 13.9364 |  | 15.0538 |  | 99.7088 |  | 59.5921 |  | 269.8732 |  | 275.5654 |  | 0.78765 |  | 0.77259 |  | 4.6962 |  | 3.1341 |  | 10.9392 |  | 125.6517 |  | 94.7956 |  | 14.1194 |  |  | F | 223922.8366 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.1476 |  | 14.2109 |  | 29.8187 |  | 23.5526 |  | 113.522 |  | 61.6753 |  | 286.1827 |  | 284.3176 |  | 0.78091 |  | 0.79133 |  | 4.9637 |  | 3.1543 |  | 10.8446 |  | 126.7556 |  | 94.8183 |  | 14.1361 |  |  | F | 241822.3851 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 12.7641 |  | 12.45 |  | 21.3321 |  | 23.5539 |  | 87.8408 |  | 53.1277 |  | 285.9613 |  | 291.1827 |  | 0.76089 |  | 0.77607 |  | 4.6502 |  | 3.1567 |  | 10.8229 |  | 125.8712 |  | 95.5736 |  | 14.2487 |  |  | F | 227358.3402 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.3957 |  | 11.7466 |  | 14.6225 |  | 14.9751 |  | 68.78 |  | 51.7523 |  | 279.9462 |  | 290.7686 |  | 0.79717 |  | 0.82846 |  | 4.5459 |  | 3.0388 |  | 10.8764 |  | 125.5747 |  | 94.4151 |  | 13.3348 |  |  | F | 231679.5599 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.1838 |  | 12.3948 |  | 14.7579 |  | 14.0007 |  | 98.5015 |  | 59.4056 |  | 281.3318 |  | 291.6654 |  | 0.83889 |  | 0.8237 |  | 4.5822 |  | 3.0752 |  | 10.751 |  | 127.5048 |  | 94.2665 |  | 13.2144 |  |  | F | 242849.2791 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5379 |  | 11.1175 |  | 14.0838 |  | 15.3332 |  | 80.069 |  | 60.7244 |  | 266.9355 |  | 284.8996 |  | 0.91049 |  | 0.7934 |  | 4.7976 |  | 3.1864 |  | 10.9834 |  | 124.9766 |  | 95.5382 |  | 13.8465 |  |  | F | 224776.8115 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 11.4161 |  | 12.4132 |  | 12.3363 |  | 12.4288 |  | 82.8745 |  | 58.1043 |  | 282.1184 |  | 292.7749 |  | 0.80699 |  | 0.80435 |  | 5.0668 |  | 3.3435 |  | 11.173 |  | 126.3285 |  | 96.9445 |  | 13.5784 |  |  | F | 236192.9134 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.4695 |  | 13.5499 |  | 11.0431 |  | 11.329 |  | 80.8637 |  | 52.5559 |  | 289.8006 |  | 290.1465 |  | 0.86063 |  | 0.85772 |  | 5.1096 |  | 3.4605 |  | 11.4778 |  | 126.4526 |  | 97.3141 |  | 13.1036 |  |  | F | 244842.667 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.0434 |  |  | N | 9.9111 |  |  | N | 64.9317 |  |  | N | 291.2754 |  |  | N | 0.87414 |  |  | N | 3.4087 |  | 11.1407 |  | 126.6231 |  | 97.0055 |  | 13.1482 |  |  | F | 239673.3815 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 11.8122 |  |  | N | 10.3738 |  |  | N | 66.6689 |  |  | N | 290.5712 |  |  | N | 0.87058 |  |  | N | 3.4148 |  | 11.0805 |  | 127.5699 |  | 96.6105 |  | 13.1391 |  |  | F | 237932.4753 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.3082 |  | 13.0901 |  | 10.5018 |  | 11.2759 |  | 109.9646 |  | 67.7765 |  | 284.1977 |  | 291.2348 |  | 0.84627 |  | 0.85667 |  | 5.2325 |  | 3.4464 |  | 11.1935 |  | 127.2664 |  | 96.3822 |  | 13.6493 |  |  | F | 232279.3643 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 12.1058 |  | 11.7055 |  | 9.5489 |  | 11.5279 |  | 182.5836 |  | 45.2129 |  | 270.8923 |  | 284.8645 |  | 0.89186 |  | 0.89968 |  | 5.7608 |  | 3.442 |  | 11.5383 |  | 124.5025 |  | 96.4854 |  | 12.9343 |  |  | F | 231812.7061 |  |  | N |  | N |  | N
2024-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.6494 |  | 12.0073 |  | 10.0029 |  | 10.2845 |  | 87.567 |  | 53.4508 |  | 283.891 |  | 280.1173 |  | 0.90513 |  | 0.90829 |  | 5.1893 |  | 3.4358 |  | 11.4817 |  | 124.2979 |  | 96.5865 |  | 12.4977 |  |  | F | 230823.2243 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 62 | 678 | 3 | 1 | 0 | 171.5 | 504.5 | 1 | 5 | 17
Mes priemer | [10 empty] | 12.2204 |  | 12.6231 |  | 12.4733 |  | 12.9109 |  | 102.8202 |  | 56.7048 |  | 279.296 |  | 284.3996 |  | 0.91527 |  | 0.90875 |  | 5.1372 |  | 3.2706 |  | 11.0964 |  | 125.7619 |  | 95.7947 |  | 14.1262 |  | 0 |  | 230744.8631 |  | 109.2714 |  | 79.44 |  | 8.8515
Max | [10 empty] | 14.1476 |  | 15.6145 |  | 29.8187 |  | 23.5539 |  | 182.5836 |  | 85.2062 |  | 315.6825 |  | 304.0944 |  | 1.198 |  | 1.1354 |  | 7.5434 |  | 3.5766 |  | 11.7448 |  | 127.5699 |  | 97.3141 |  | 15.7547 |  |  |  | 244842.667 |  | 109.2714 |  | 79.44 |  | 8.8515
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 3.2603 |  | 3.5904 |  | 2.2277 |  | 2.5989 |  | 26.4786 |  | 25.5947 |  | 66.5884 |  | 64.8092 |  | 0.4399 |  | 0.40087 |  | 1.598 |  | 0.70739 |  | 11.4454 | [5 empty] | 14.6877 |  |  |  | 219462.6625 |  | 35.3672 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 12.2024
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie