## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 1.2025
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [8 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [8 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [8 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 456 |  | 1021 |  | 439 |  | 942 |  | 456 |  | 1021 |  | 456 |  | 1021 |  | 456 |  | 1021 |  | 456 |  | 942 |  | 1477 | 1488 | 1488 | 1488 | 0 |  | 1477 | 17 |  | 79 |  | 79
N / % SPH F | [10 empty] | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 4 / 0,9 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 11 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1488 / 0,0 |  | 11 / 0,7 | 3 / 15,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 4 / 0,9 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 1,5 |  | 4 / 0,4 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 3 / 15,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 26 |  | 26 |  | 25 |  | 25 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 25 |  | 25 |  | 26
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 12.859 |  | 13.3807 |  | 15.003 |  | 11.9404 |  | 66.975 |  | 50.8535 |  | 287.506 |  | 287.9348 |  | 0.79377 |  | 0.7477 |  | 5.4492 |  | 3.2866 | [8 empty] | 151.4947 |  | 158.5651 |  | 3.7151
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 446.4665 |  | 1055.5648 |  | 449.7298 |  | 863.9112 |  | 2427.5271 |  | 6091.5497 |  | 9738.8014 |  | 22614.9466 |  | 45.2253 |  | 102.6838 |  | 179.1918 |  | 355.6336 | [8 empty] | 226.2028 |  | 937.3436 |  | 34.1607
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 54361.1481 |  | 119568.8114 |  | 52148.2696 |  | 110646.0305 |  | 54361.1481 |  | 119568.8114 |  | 54361.1481 |  | 119568.8114 |  | 54361.1481 |  | 119568.8114 |  | 54361.1481 |  | 110646.0305 | [8 empty] | 2212.8785 |  | 8922.7809 |  | 8922.7809
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2025-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8152 |  | 13.202 |  | 8.1234 |  | 11.4045 |  | 110.9831 |  | 43.8906 |  | 288.4859 |  | 282.1311 |  | 0.91479 |  | 0.93397 |  | 6.5818 |  | 3.3365 |  | 11.0057 | 123.4774 | 96.1278 | 13.0649 |  | F | 239173.4626 |  | N |  | N |  | N
2025-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4518 |  | 12.5417 |  | 8.0183 |  | 10.4773 |  | 79.1427 |  | 47.4222 |  | 287.3402 |  | 290.9195 |  | 0.92079 |  | 0.97399 |  | 4.5715 |  | 3.2018 |  | 10.8231 | 124.6947 | 94.9385 | 13.0377 |  | F | 235514.4997 |  | N |  | N |  | N
2025-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7481 |  | 13.7314 |  | 9.5878 |  | 10.6117 |  | 95.4349 |  | 51.3497 |  | 281.8824 |  | 290.905 |  | 0.86048 |  | 0.89553 |  | 4.6557 |  | 3.0762 |  | 10.8609 | 126.8162 | 94.8988 | 12.7122 |  | F | 237621.2877 |  | N |  | N |  | N
2025-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.258 |  | 12.3927 |  | 9.5507 |  | 10.7657 |  | 85.6309 |  | 58.7007 |  | 279.7397 |  | 288.1733 |  | 0.85401 |  | 0.85106 |  | 4.6065 |  | 3.0628 |  | 10.768 | 125.2763 | 95.4489 | 12.3823 |  | F | 229831.7979 |  | N |  | N |  | N
2025-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.5889 |  | 13.3103 |  | 8.2232 |  | 10.8564 |  | 119.3915 |  | 66.8811 |  | 277.8017 |  | 297.3338 |  | 0.91717 |  | 0.95863 |  | 4.8591 |  | 3.2759 |  | 11.2602 | 122.2518 | 94.9421 | 13.0055 |  | F | 200948.7648 |  | N |  | N |  | N
2025-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.6414 |  |  | N | 15.8411 |  |  | N | 44.5843 |  |  | N | 290.2916 |  |  | N | 0.89806 |  |  | N | 3.0498 |  | 10.8436 | 125.1049 | 94.369 | 13.5717 |  | F | 228137.3747 |  | N |  | N |  | N
2025-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7091 |  | 14.612 |  | 11.1336 |  | 14.8466 |  | 78.4661 |  | 46.1318 |  | 288.8899 |  | 289.4719 |  | 0.8095 |  | 0.81499 |  | 4.6101 |  | 3.0417 |  | 10.908 | 126.9411 | 94.4578 | 13.5264 |  | F | 240678.9518 |  | N |  | N |  | N
2025-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.0543 |  | 15.611 |  | 11.4066 |  | 14.5937 |  | 79.6482 |  | 47.5536 |  | 287.7764 |  | 290.8727 |  | 0.78486 |  | 0.80001 |  | 4.6824 |  | 3.0614 |  | 11.0514 | 126.1159 | 94.6549 | 13.6291 |  | F | 233417.5934 |  | N |  | N |  | N
2025-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 15.9197 |  | 15.965 |  | 11.9037 |  | 11.7679 |  | 65.7864 |  | 73.9087 |  | 298.1877 |  | 290.1496 |  | 0.85216 |  | 0.78456 |  | 5.243 |  | 3.5271 |  | 11.3328 | 126.0704 | 94.4383 | 13.4206 |  | F | 238227.1273 |  | N |  | N |  | N
2025-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5782 |  | 13.9735 |  | 11.1712 |  | 11.3165 |  | 109.0497 |  | 57.3926 |  | 285.6836 |  | 291.7734 |  | 0.72901 |  | 0.73372 |  | 4.7429 |  | 3.1166 |  | 11.056 | 126.0433 | 94.7222 | 13.6968 |  | F | 246686.8 |  | N |  | N |  | N
2025-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2042 |  | 12.9512 |  | 10.6462 |  | 9.6863 |  | 76.3279 |  | 64.1882 |  | 287.8932 |  | 291.1355 |  | 0.70301 |  | 0.70461 |  | 4.6863 |  | 3.1087 |  | 11.0132 | 125.611 | 94.9921 | 12.7886 |  | F | 235515.7354 |  | N |  | N |  | N
2025-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.056 |  |  | N | 9.5668 |  |  | N | 59.9146 |  |  | N | 289.8106 |  |  | N | 0.72505 |  |  | N | 3.2426 |  | 11.0351 | 124.8983 | 95.8241 | 13.5351 |  | F | 238244.973 |  | N |  | N |  | N
2025-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.2487 |  | 12.4087 |  | 7.667 |  | 11.3102 |  | 71.8879 |  | 55.4248 |  | 276.37 |  | 282.6741 |  | 0.6449 |  | 0.69341 |  | 4.7213 |  | 3.3508 |  | 11.1808 | 124.2842 | 97.1284 | 14.2201 |  | F | 236824.3516 |  | N |  | N |  | N
2025-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10.4114 |  | 12.1352 |  | 11.3262 |  | 13.9912 |  | 118.5071 |  | 60.1361 |  | 274.4859 |  | 289.9306 |  | 0.66853 |  | 0.67423 |  | 4.9935 |  | 3.3624 |  | 11.0124 | 121.8329 | 96.9306 | 14.6451 |  | F | 244358.487 |  | N |  | N |  | N
2025-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.9852 |  | 14.539 |  | 7.0035 |  | 8.2714 |  | 73.8061 |  | 47.843 |  | 290.5587 |  | 292.1769 |  | 0.70711 |  | 0.7164 |  | 4.8868 |  | 3.2702 |  | 11.1377 | 124.7955 | 96.1004 | 13.6667 |  | F | 243589.3639 |  | N |  | N |  | N
2025-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 16.5 | 0 | 11.8622 |  | 14.0045 |  |  | N | 7.7211 |  | 78.9651 |  | 44.3575 |  | 307.1482 |  | 292.3542 |  | 0.65696 |  | 0.68259 |  | 4.8867 |  | 3.3644 |  | 10.9057 | 127.5047 | 97.0957 | 14.5362 |  | F | 231163.9834 | 213.5671 |  | 171.6589 |  | 4.336
2025-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | 15 | 0 | 12.3336 |  | 13.1695 |  | 10.5024 |  |  | N | 75.9849 |  | 41.6721 |  | 288.0234 |  | 288.5062 |  | 0.66276 |  | 0.65502 |  | 4.9991 |  |  | N | 10.7085 | 124.1732 | 97.4042 | 14.7608 |  | F | 240389.1341 | 152.6584 |  | 154.0131 |  | 3.3313
2025-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 0.5 | 8 | 0 | 15.3356 |  | 14.5023 |  | 8.8291 |  | 13.802 |  | 93.6079 |  | 45.6719 |  | 279.3542 |  | 276.1817 |  | 0.71844 |  | 0.67288 |  | 5.5673 |  | 3.4626 |  | 10.824 | 124.5795 | 96.9298 | 14.0879 |  | F | 226359.807 | 11.0588 |  | 140.0941 |  | 3.1541
2025-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.6813 |  | 14.517 |  | 7.514 |  | 8.0938 |  | 120.9741 |  | 58.5351 |  | 286.2636 |  | 289.0054 |  | 0.68495 |  | 0.70883 |  | 5.0506 |  | 3.3541 |  | 10.9362 | 124.4307 | 96.4747 | 13.7535 |  | F | 233337.5459 |  | N |  | N |  | N
2025-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.546 |  | 14.9128 |  | 40.0431 |  | 6.5033 |  | 53.7811 |  | 77.4869 |  | 330.4716 |  | 293.4904 |  | 1.0438 |  | 0.72347 |  | 8.2995 |  | 3.8354 |  | 12.5145 | 118.5203 | 96.0991 | 11.2776 |  | F | 237007.791 |  | N |  | N |  | N
2025-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6307 |  |  | N | 22.9864 |  |  | N | 0.088931 |  |  | N | 279.4189 |  |  | N | 1.044 |  |  | N | 7.061 |  |  | N | 13.4723 | 103.4571 | 95.4438 | 8.5855 |  | F | 209807.2477 |  | N |  | N |  | N
2025-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 10.5675 |  | 11.4759 |  | 27.1915 |  | 9.9418 |  | 26.4201 |  | 15.6907 |  | 283.0012 |  | 288.339 |  | 1.0254 |  | 0.86644 |  | 7.1213 |  | 3.7101 |  | 13.2274 | 111.2974 | 95.164 | 10.3231 |  | F | 217536.2201 |  | N |  | N |  | N
2025-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 11.2629 |  | 10.8848 |  | 11.6154 |  | 11.533 |  | 15.3951 |  | 17.6169 |  | 290.5091 |  | 284.1304 |  | 0.78959 |  | 0.78649 |  | 5.197 |  | 3.5256 |  | 12.3636 | 120.2637 | 94.8323 | 13.3234 |  | F | 216087.9492 |  | N |  | N |  | N
2025-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 11.5312 |  |  | N | 14.3861 |  |  | N | 38.7138 |  |  | N | 276.9131 |  |  | N | 0.71791 |  |  | N | 3.492 |  | 11.7945 | 121.5142 | 95.3075 | 14.2894 |  | F | 229648.324 |  | N |  | N |  | N
2025-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.5298 |  | 11.8127 |  | 10.5171 |  | 15.4067 |  | 98.0378 |  | 35.6762 |  | 250.231 |  | 278.0265 |  | 0.7119 |  | 0.72029 |  | 5.4488 |  | 3.4741 |  | 11.8743 | 120.9252 | 95.4914 | 13.7689 |  | F | 221601.4606 |  | N |  | N |  | N
2025-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.0853 |  |  | N | 12.9706 |  |  | N | 56.5424 |  |  | N | 290.0719 |  |  | N | 0.63436 |  |  | N | 3.1687 |  | 11.05 | 126.0807 | 95.0647 | 14.3245 |  | F | 249183.3089 |  | N |  | N |  | N
2025-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.7027 |  |  | N | 13.2216 |  |  | N | 58.23 |  |  | N | 289.0812 |  |  | N | 0.59905 |  |  | N | 3.1835 |  | 11.0344 | 125.1714 | 94.8137 | 14.3573 |  | F | 243140.8932 |  | N |  | N |  | N
2025-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 13.4838 |  | 13.8577 |  | 11.792 |  | 12.2397 |  | 78.2809 |  | 59.5577 |  | 289.6093 |  | 290.5548 |  | 0.58925 |  | 0.59635 |  | 4.5685 |  | 3.1188 |  | 10.8858 | 125.9563 | 94.3037 | 14.0844 |  | F | 250366.8587 |  | N |  | N |  | N
2025-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 15.0074 |  | 13.6959 |  | 12.9431 |  | 13.2905 |  | 74.8736 |  | 62.6829 |  | 290.3113 |  | 289.5907 |  | 0.56085 |  | 0.54306 |  | 4.8024 |  | 3.1054 |  | 11.2309 | 126.9591 | 94.8558 | 13.9407 |  | F | 256922.2773 |  | N |  | N |  | N
2025-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3481 |  |  | N | 11.1348 |  |  | N | 74.3708 |  |  | N | 285.3108 |  |  | N | 0.60643 |  |  | N | 4.8325 |  |  | N | 11.2609 | 126.2902 | 95.5794 | 13.5957 |  | F | 248304.597 |  | N |  | N |  | N
2025-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3716 |  | 13.7461 |  | 10.0974 |  | 10.1352 |  | 71.0429 |  | 58.9864 |  | 281.4619 |  | 289.1974 |  | 0.63079 |  | 0.63131 |  | 5.0061 |  | 3.3767 |  | 11.4345 | 125.3444 | 95.954 | 13.7021 |  | F | 263029.2038 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 473 | 10 | 39.5 | 0.5
Mes priemer | [10 empty] | 13.0359 |  | 13.4128 |  | 12.4371 |  | 11.5912 |  | 77.9187 |  | 51.6118 |  | 286.3927 |  | 288.386 |  | 0.77275 |  | 0.74815 |  | 5.257 |  | 3.2949 |  | 11.3163 | 123.4413 | 95.5093 | 13.3424 | 0 |  | 235569.5862 | 125.7614 |  | 155.2554 |  | 3.6071
Max | [10 empty] | 15.9197 |  | 15.965 |  | 40.0431 |  | 15.8411 |  | 120.9741 |  | 77.4869 |  | 330.4716 |  | 297.3338 |  | 1.044 |  | 0.97399 |  | 8.2995 |  | 3.8354 |  | 13.4723 | 127.5047 | 97.4042 | 14.7608 |  |  | 263029.2038 | 213.5671 |  | 171.6589 |  | 4.336
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0991 |  | 2.1143 |  | 2.7271 |  | 2.7283 |  | 17.2299 |  | 14.6127 |  | 41.5251 |  | 41.0034 |  | 0.25138 |  | 0.25063 |  | 0.82417 |  | 0.66971 |  | 11.7328 |  |  | 13.7692 |  |  | 219829.0691 | 17.6169 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [8 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 1.2025
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie