## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 4.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [7 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [7 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [7 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 124 |  | 1306 | 124 |  | 1306 | 124 |  | 1306 | 124 |  | 1306 | 124 |  | 1306 | 124 |  | 1306 | 1430 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 1430 | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1440 / 0,0 |  | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 2 / 1,6 |  | 8 / 0,6 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 26 |  | 30 | 26 |  | 30 | 26 |  | 30 | 26 |  | 30 | 26 |  | 30 | 26 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 0 |  | 0 |  | 0
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 15.028 |  | 15.0822 | 7.7821 |  | 13.8265 | 99.4891 |  | 63.7861 | 286.9055 |  | 294.4364 | 1.2935 |  | 1.2835 | 3.7186 |  | 2.8438 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 130.295 |  | 1400.942 | 68.7621 |  | 1276.2411 | 873.9321 |  | 8983.4362 | 2482.2977 |  | 27277.4294 | 18.9718 |  | 203.1835 | 38.0399 |  | 394.7735 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 14860.7492 |  | 157908.5229 | 14860.7492 |  | 157908.5229 | 14860.7492 |  | 157908.5229 | 14860.7492 |  | 157908.5229 | 14860.7492 |  | 157908.5229 | 14860.7492 |  | 157908.5229 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.6341 |  | 14.8055 | 5.1103 |  | 5.6357 | 173.9272 |  | 68.5542 | 259.376 |  | 295.5652 | 1.3331 |  | 1.3844 | 4.6805 |  | 2.9246 | 12.2401 | 116.4332 | 95.6909 | 13.6629 |  | F | 250679.4147 |  | N |  | N |  | N
2026-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.1604 |  | N | 10.6971 |  | N | 77.0565 |  | N | 292.1108 |  | N | 1.3338 |  | N | 2.8112 | 12.0556 | 117.8693 | 94.9688 | 13.2653 |  | F | 256688.9477 |  | N |  | N |  | N
2026-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.9485 |  | 15.7288 | 17.5568 |  | 16.0974 | 108.3043 |  | 72.9534 | 284.4712 |  | 291.1064 | 1.3052 |  | 1.3137 | 4.1607 |  | 2.7972 | 12.0406 | 118.1111 | 95.1361 | 13.17 |  | F | 243171.3916 |  | N |  | N |  | N
2026-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 16.3027 |  | 15.732 | 7.4988 |  | 14.5734 | 73.8446 |  | 63.2277 | 288.9309 |  | 292.7987 | 1.3792 |  | 1.3259 | 4.2257 |  | 2.8485 | 12.2019 | 118.1956 | 95.6252 | 12.9994 |  | F | 247037.7913 |  | N |  | N |  | N
2026-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2387 |  | 15.6792 | 8.4266 |  | 17.6841 | 70.7388 |  | 84.4429 | 259.4545 |  | 291.8547 | 1.3811 |  | 1.277 | 3.7832 |  | 2.8454 | 12.0962 | 119.8975 | 95.8602 | 13.2084 |  | F | 237530.5182 |  | N |  | N |  | N
2026-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 15.6677 |  | 16.7543 | 5.0122 |  | 8.3075 | 109.8617 |  | 54.3132 | 278.2329 |  | 293.6578 | 1.3713 |  | 1.3673 | 4.2812 |  | 2.8931 | 12.544 | 121.0376 | 95.8322 | 12.2198 |  | F | 244768.8477 |  | N |  | N |  | N
2026-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.6704 |  | N | 10.349 |  | N | 58.8946 |  | N | 292.5362 |  | N | 1.3146 |  | N | 2.7834 | 12.3126 | 119.1567 | 95.8006 | 12.0745 |  | F | 247868.9463 |  | N |  | N |  | N
2026-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4188 |  | 17.3478 | 4.1257 |  | 11.9928 | 104.4656 |  | 63.6607 | 288.7147 |  | 296.5898 | 1.3746 |  | 1.3529 | 4.4245 |  | 2.9005 | 12.4794 | 117.8176 | 96.0551 | 12.2977 |  | F | 255422.4326 |  | N |  | N |  | N
2026-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5417 |  | 16.7494 | 5.5136 |  | 6.8106 | 69.86 |  | 74.5381 | 287.3585 |  | 298.8667 | 1.4037 |  | 1.3614 | 3.2755 |  | 2.9178 | 12.435 | 117.3636 | 95.6345 | 11.8788 |  | F | 242927.1777 |  | N |  | N |  | N
2026-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 16.4266 |  | 15.6736 | 7.4534 |  | 12.884 | 96.3088 |  | 69.5887 | 311.9925 |  | 299.4603 | 1.382 |  | 1.3455 | 4.3446 |  | 2.8365 | 12.1632 | 117.6537 | 95.5026 | 12.3031 |  | F | 257217.1474 |  | N |  | N |  | N
2026-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.1981 |  | 15.493 | 10.2276 |  | 19.7707 | 160.4592 |  | 67.1807 | 300.5191 |  | 297.6072 | 1.2937 |  | 1.3203 | 4.5071 |  | 2.7903 | 12.0455 | 117.0734 | 95.568 | 12.6723 |  | F | 243180.2643 |  | N |  | N |  | N
2026-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 19.2484 |  | 15.4921 | 7.5693 |  | 11.2666 | 173.552 |  | 74.8897 | 281.309 |  | 299.4445 | 1.2972 |  | 1.3289 | 4.4999 |  | 2.8547 | 12.1313 | 119.0263 | 95.6523 | 12.3021 |  | F | 243300.6351 |  | N |  | N |  | N
2026-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2519 |  | 13.7723 | 9.3163 |  | 13.4275 | 66.109 |  | 53.0247 | 280.7748 |  | 285.7679 | 1.3858 |  | 1.3171 | 4.1023 |  | 2.8687 | 12.3926 | 118.5161 | 95.4823 | 12.2166 |  | F | 229475.0273 |  | N |  | N |  | N
2026-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.9561 |  | 13.2535 | 7.8778 |  | 14.6632 | 50.9204 |  | 30.8317 | 269.5392 |  | 286.6826 | 1.3641 |  | 1.4036 | 3.972 |  | 3.1224 | 12.8506 | 115.5116 | 95.6296 | 11.8313 |  | F | 219745.4378 |  | N |  | N |  | N
2026-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 14.3079 |  | 14.4377 | 10.563 |  | 14.6405 | 71.1564 |  | 31.2282 | 280.2276 |  | 293.5244 | 1.3203 |  | 1.3794 | 4.0884 |  | 2.9987 | 12.6925 | 116.9456 | 95.9611 | 12.547 |  | F | 224529.4131 |  | N |  | N |  | N
2026-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.8006 |  | 16.3665 | 3.697 |  | 9.3392 | 106.169 |  | 38.574 | 288.2372 |  | 298.078 | 1.287 |  | 1.3306 | 3.5852 |  | 2.8587 | 12.4455 | 119.9632 | 95.9049 | 12.4482 |  | F | 237370.3682 |  | N |  | N |  | N
2026-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.229 |  | 16.0201 | 6.1744 |  | 6.8542 | 89.3772 |  | 59.0034 | 292.0697 |  | 294.6228 | 1.2586 |  | 1.2614 | 2.8575 |  | 2.8862 | 12.2586 | 121.1261 | 95.9314 | 12.74 |  | F | 256017.29 |  | N |  | N |  | N
2026-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 14.3823 |  | 15.5338 | 6.9527 |  | 11.5998 | 146.5553 |  | 66.746 | 292.9996 |  | 296.7845 | 1.2129 |  | 1.2375 | 3.9605 |  | 2.8298 | 12.17 | 120.5602 | 95.8044 | 12.7756 |  | F | 244688.958 |  | N |  | N |  | N
2026-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.3946 |  | 15.49 | 7.4805 |  | 14.9373 | 102.2794 |  | 74.0091 | 299.5456 |  | 295.3223 | 1.2135 |  | 1.1975 | 4.1226 |  | 2.7709 | 12.0093 | 120.1083 | 95.3912 | 12.8697 |  | F | 241962.7806 |  | N |  | N |  | N
2026-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.488 |  | 15.1806 | 7.0964 |  | 13.1684 | 107.6436 |  | 66.5534 | 290.1742 |  | 295.8405 | 1.2168 |  | 1.2048 | 4.2112 |  | 2.7128 | 11.9689 | 119.9975 | 95.1245 | 12.5384 |  | F | 241646.0462 |  | N |  | N |  | N
2026-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 16.92 |  | 15.4953 | 11.9069 |  | 17.6539 | 108.8962 |  | 65.951 | 284.5076 |  | 295.4235 | 1.1547 |  | 1.2029 | 3.923 |  | 2.7486 | 11.9809 | 119.0346 | 95.3997 | 12.3101 |  | F | 239545.848 |  | N |  | N |  | N
2026-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 14.3815 |  | 15.2057 | 7.2199 |  | 14.4528 | 101.0742 |  | 79.7392 | 293.0416 |  | 296.4057 | 1.2617 |  | 1.2034 | 3.6705 |  | 2.8776 | 12.0145 | 119.6867 | 95.6876 | 12.4511 |  | F | 242229.1034 |  | N |  | N |  | N
2026-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3838 |  | 14.2037 | 2.3154 |  | 10.3673 | 140.8175 |  | 73.5966 | 284.6344 |  | 296.0279 | 1.1764 |  | 1.1911 | 4.1488 |  | 2.7468 | 11.8761 | 120.4766 | 95.4347 | 12.4665 |  | F | 234290.0996 |  | N |  | N |  | N
2026-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5656 |  | 14.4568 | 3.6184 |  | 8.5463 | 112.0968 |  | 80.9329 | 296.2525 |  | 296.4718 | 1.2137 |  | 1.1901 | 2.9348 |  | 2.7863 | 11.9108 | 121.367 | 95.3341 | 12.4332 |  | F | 243163.499 |  | N |  | N |  | N
2026-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.325 |  | N | 5.3524 |  | N | 74.8465 |  | N | 295.7618 |  | N | 1.1969 |  | N | 2.7988 | 12.0087 | 121.1901 | 95.1265 | 12.6397 |  | F | 241032.1393 |  | N |  | N |  | N
2026-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.4542 |  | N | 13.7482 |  | N | 77.8631 |  | N | 295.4917 |  | N | 1.1969 |  | N | 2.8668 | 12.0061 | 118.9493 | 95.5264 | 12.4688 |  | F | 239687.2223 |  | N |  | N |  | N
2026-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.6864 |  | 14.0921 | 6.6562 |  | 9.7655 | 115.9211 |  | 72.8998 | 294.2962 |  | 296.3355 | 1.2145 |  | 1.2023 | 4.4399 |  | 2.8612 | 12.1391 | 119.5388 | 95.9701 | 12.8618 |  | F | 243186.2695 |  | N |  | N |  | N
2026-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.0205 |  | 13.0727 | 15.1749 |  | 22.9827 | 84.3087 |  | 34.1829 | 290.9775 |  | 289.851 | 1.2488 |  | 1.2786 | 4.3688 |  | 2.8366 | 12.5408 | 117.3759 | 95.8437 | 12.1132 |  | F | 226451.3831 |  | N |  | N |  | N
2026-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2285 |  | 12.4815 | 26.1657 |  | 46.2582 | 120.6779 |  | 34.4948 | 276.8456 |  | 291.4717 | 1.2037 |  | 1.2561 | 3.8395 |  | 2.7965 | 12.2936 | 114.5419 | 96.055 | 12.2661 |  | F | 228975.4098 |  | N |  | N |  | N
2026-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2337 |  | 13.5088 | 9.9969 |  | 19.6926 | 99.8972 |  | 65.0247 | 292.2962 |  | 293.0912 | 1.2503 |  | 1.2358 | 3.4243 |  | 2.7881 | 12.0746 | 118.06 | 96.4759 | 12.0009 |  | F | 247432.0156 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 63 | 657 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 15.0714 |  | 15.0879 | 8.4887 |  | 13.784 | 106.3547 |  | 63.6267 | 286.4146 |  | 294.4851 | 1.2886 |  | 1.2837 | 3.9935 |  | 2.8453 | 12.2126 | 118.7528 | 95.647 | 12.5344 | 0 |  | 241707.3942
Max | [10 empty] | 19.2484 |  | 17.3478 | 26.1657 |  | 46.2582 | 173.9272 |  | 84.4429 | 311.9925 |  | 299.4603 | 1.4037 |  | 1.4036 | 4.6805 |  | 3.1224 | 12.8506 | 121.367 | 96.4759 | 13.6629 |  |  | 257217.1474 | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 | 3.1252 |  | 3.7096 | 13.2925 |  | 11.689 | 42.1526 |  | 42.3314 | 0.22769 |  | 0.21833 | 0.74961 |  | 0.6468 | 11.858 |  |  | 13.0638 |  |  | 238246.0303 | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [7 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie