## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za | [7 empty] | 5.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [8 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [8 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [8 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 123 |  | 1344 | 123 |  | 1343 | 123 |  | 1344 | 123 |  | 1344 | 123 |  | 1344 | 123 |  | 1341 | 1467 | 1482 | 1482 | 1263 |  | 0 |  | 1469 | 0 |  | 1 |  | 1
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 15 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 15 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 15 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 15 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 15 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 17 / 1,3 | 15 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 219 / 0,0 |  | 1482 / 0,0 |  | 13 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 1,6 |  | 16 / 1,2 | 2 / 1,6 |  | 18 / 1,3 | 2 / 1,6 |  | 18 / 1,3 | 2 / 1,6 |  | 18 / 1,3 | 2 / 1,6 |  | 16 / 1,2 | 2 / 1,6 |  | 18 / 1,3 | 15 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 219 / 0,0 |  | 1482 / 0,0 |  | 13 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 |  | 0 |  | 31 | 0 |  | 1 |  | 1
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 5 / 16,1 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.6403 |  | 13.9577 | 8.9217 |  | 16.1744 | 81.129 |  | 61.5333 | 280.8379 |  | 288.4927 | 1.1098 |  | 1.1239 | 3.5486 |  | 2.7738 | [8 empty] | 0 |  | 774.0099 |  | 2.516
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 113.0581 |  | 1305.8558 | 73.9752 |  | 1508.8163 | 716.6117 |  | 8796.2808 | 2314.8974 |  | 26924.458 | 15.2487 |  | 178.6276 | 35.3361 |  | 387.4461 | [8 empty] | 0 |  | 52.4327 |  | 0.25542
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 14180.2141 |  | 157629.3524 | 14180.2141 |  | 157517.9905 | 14180.2141 |  | 157629.3524 | 14180.2141 |  | 157629.3524 | 14180.2141 |  | 157629.3524 | 14180.2141 |  | 157517.9905 | [8 empty] | 0 |  | 111.3619 |  | 111.3619
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.9884 |  | N | 15.5167 |  | N | 51.5612 |  | N | 294.7346 |  | N | 1.265 |  | N | 2.8651 | 12.4053 | 119.3214 | 96.4182 | 12.2458 |  |  | F | 239133.5163 |  | N |  | N |  | N
2026-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5161 |  | 14.5897 | 6.9293 |  | 11.3273 | 131.3686 |  | 54.147 | 291.755 |  | 294.479 | 1.1924 |  | 1.2259 | 3.6525 |  | 2.836 | 12.2329 | 120.9381 | 96.1229 | 12.4061 |  |  | F | 237233.8001 |  | N |  | N |  | N
2026-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7997 |  | 14.4815 | 21.0505 |  | 22.0035 | 18.0197 |  | 42.5443 | 293.6385 |  | 288.183 | 1.3828 |  | 1.2618 | 4.3393 |  | 2.8499 | 12.4872 | 119.8251 | 95.8205 | 12.2535 |  |  | F | 229807.6146 |  | N |  | N |  | N
2026-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7711 |  | 15.2797 | 6.9548 |  | 14.4147 | 143.4952 |  | 66.4806 | 294.0073 |  | 294.0866 | 1.2728 |  | 1.1964 | 4.6089 |  | 2.7217 | 12.086 | 121.5657 | 95.5706 | 12.166 |  |  | F | 236599.7415 |  | N |  | N |  | N
2026-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.238 |  | 15.4913 | 6.6424 |  | 16.3172 | 26.6753 |  | 81.0752 | 293.8637 |  | 292.3251 | 1.3526 |  | 1.1707 | 4.5461 |  | 3.57 | 11.9489 | 121.106 | 95.1405 | 12.1191 |  |  | F | 235212.8587 |  | N |  | N |  | N
2026-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7196 |  | 14.283 | 13.5711 |  | 24.4568 | 125.4724 |  | 64.1606 | 279.8965 |  | 293.4304 | 1.1424 |  | 1.1544 | 3.5953 |  | 2.5877 | 11.7873 | 122.7341 | 94.8448 | 12.3989 |  |  | F | 235974.166 |  | N |  | N |  | N
2026-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.3702 |  | N | 8.7366 |  | N | 65.688 |  | N | 291.4489 |  | N | 1.1776 |  | N | 2.7005 | 12.0855 | 121.0992 | 95.068 | 12.8913 |  |  | F | 232683.5811 |  | N |  | N |  | N
2026-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3442 |  | 13.109 | 8.307 |  | 14.4635 | 100.4179 |  | 74.1669 | 284.263 |  | 295.3549 | 1.1255 |  | 1.1247 | 4.0407 |  | 2.6913 | 11.8507 | 120.9505 | 95.4215 | 13.0196 |  |  | F | 247632.1107 |  | N |  | N |  | N
2026-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.6076 |  | 13.3139 | 14.5769 |  | 16.8237 | 88.0342 |  | 73.7717 | 279.421 |  | 291.3948 | 1.1152 |  | 1.1185 | 3.88 |  | 2.6834 | 11.8807 | 121.7467 | 95.6085 | 12.7745 |  |  | F | 234887.2858 |  | N |  | N |  | N
2026-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.7437 |  | N | 21.9402 |  | N | 67.111 |  | N | 294.7023 |  | N | 1.1163 |  | N | 2.6654 | 11.8748 | 122.1149 | 95.3691 | 12.7341 |  |  | F | 236568.1195 |  | N |  | N |  | N
2026-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.6534 |  | 14.8688 | 10.9681 |  | 18.6799 | 116.5828 |  | 55.9702 | 285.9602 |  | 290.6301 | 1.1428 |  | 1.1525 | 3.7419 |  | 2.7155 | 12.1694 | 120.2102 | 94.4866 | 12.6558 |  |  | F | 228172.5518 |  | N |  | N |  | N
2026-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.3816 |  | 14.1301 | 7.2352 |  | 13.9264 | 116.7537 |  | 69.0743 | 302.7167 |  | 288.7703 | 1.0985 |  | 1.0993 | 2.8437 |  | 2.6985 | 11.9265 | 118.7827 | 94.2558 | 12.8928 |  |  | F | 233404.4486 |  | N |  | N |  | N
2026-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.5248 |  | 13.9875 | 8.4492 |  | 21.5285 | 88.9541 |  | 58.8025 | 264.6812 |  | 290.7634 | 1.8262 |  | 1.2845 | 3.8001 |  | 2.666 | 12.0296 | 117.6882 | 94.5682 | 12.6703 |  |  | F | 250677.4961 |  | N |  | N |  | N
2026-05-14 | 0.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0.5 | 0 | 11.0768 |  | 12.8045 | 13.2415 |  | 30.884 | 93.8359 |  | 23.9361 | 251.4314 |  | 280.4912 | 1.2958 |  | 1.3234 | 3.0725 |  | 2.7709 | 12.4383 | 115.6318 | 94.3033 | 11.906 |  |  | F | 217258.5615 |  | N | 774.0099 |  | 2.516
2026-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1247 |  | 12.3457 | 15.8734 |  | 25.8831 | 31.7757 |  | 25.9395 | 272.9736 |  | 265.8289 | 1.3347 |  | 1.3112 | 2.8636 |  | 2.6654 | 12.2904 | 116.298 | 94.0953 | 12.5172 |  |  | F | 220191.3974 |  | N |  | N |  | N
2026-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.7438 |  | N | 27.9212 |  | N | 28.229 |  | N | 266.9012 |  | N | 1.3091 |  | N | 2.6861 | 12.2271 | 115.1552 | 94.1631 | 13.2079 |  |  | F | 209574.2373 |  | N |  | N |  | N
2026-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.4067 |  | 13.7816 | 9.6531 |  | 17.7755 | 70.7303 |  | 23.5393 | 268.427 |  | 279.1318 | 1.3583 |  | 1.3919 | 3.8821 |  | 2.7789 | 12.4608 | 115.8841 | 94.9704 | 12.8744 |  |  | F | 212965.4456 |  | N |  | N |  | N
2026-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.0275 |  | 13.6072 | 15.251 |  | 19.7811 | 49.0509 |  | 34.8116 | 266.6237 |  | 281.0603 | 1.4342 |  | 1.5075 | 4.1562 |  | 2.8584 | 12.3423 | 116.6384 | 95.2384 | 12.8817 |  |  | F | 216806.5775 |  | N |  | N |  | N
2026-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 12.904 |  | 14.1426 | 9.8082 |  | 13.6342 | 47.6738 |  | 50.388 | 276.068 |  | 287.7606 | 1.7451 |  | 1.7504 | 4.1472 |  | 2.8225 | 12.216 | 119.9381 | 95.6564 | 13.1513 |  |  | F | 226756.819 |  | N |  | N |  | N
2026-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.762 |  | 14.6994 | 8.1448 |  | 9.2868 | 46.5705 |  | 64.8073 | 278.918 |  | 292.5032 | 1.6342 |  | 1.5737 | 4.408 |  | 2.8174 | 12.0641 | 121.9349 | 95.995 | 13.373 |  |  | F | 236768.5501 |  | N |  | N |  | N
2026-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.1877 |  | 15.2197 | 6.7983 |  | 9.3235 | 120.4607 |  | 52.6919 | 271.3203 |  | 288.9452 | 1.4448 |  | 1.4981 | 4.5427 |  | 2.8833 | 12.2361 | 121.6477 | 96.3038 | 12.9007 |  |  | F | 236193.5309 |  | N |  | N |  | N
2026-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.9564 |  | 14.8013 | 1.0003 |  | 6.5023 | 85.3395 |  | 63.4797 | 286.8912 |  | 289.6771 | 0.21409 |  | 0.40257 | 3.6428 |  | 2.8068 | 12.1397 | 114.1403 | 95.4095 | 13.2555 |  |  | F | 241222.4362 |  | N |  | N |  | N
2026-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.3707 |  | 15.5647 | 0.010028 |  | 0.92963 | 105.263 |  | 52.2133 | 285.8802 |  | 291.9769 | 0.20676 |  | 0.2002 | 3.3469 |  | 2.8608 | 12.3429 | 114.8487 | 95.4435 | 13.0114 |  |  | F | 245369.3652 |  | N |  | N |  | N
2026-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 13.6143 |  | 14.1785 | 10.462 |  | 16.1599 | 50.5684 |  | 74.1713 | 279.9541 |  | 289.6231 | 1.3961 |  | 1.2633 | 3.0859 |  | 2.8129 | 12.3177 | 122.2135 | 96.5121 |  | F |  | F | 232330.3167 |  | N |  | N |  | N
2026-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.5207 |  | 14.4473 | 17.7574 |  | 14.8366 | 72.5879 |  | 63.8669 | 288.3773 |  | 283.3696 | 1.3703 |  | 1.4008 | 3.2115 |  | 2.7879 | 12.2368 | 124.0535 | 96.7685 |  | F |  | F | 247545.876 |  | N |  | N |  | N
2026-05-26 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.603 |  | N | 15.6679 |  | N | 90.9063 |  | N | 291.661 |  | N | 0.99095 |  | N | 2.7929 | 12.1842 | 124.3128 | 96.5781 |  | F |  | F | 239591.9513 |  | N |  | N |  | N
2026-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.3629 |  | 13.8029 | 9.156 |  | 13.3346 | 52.5146 |  | 81.3393 | 286.855 |  | 293.7053 | 0.57624 |  | 0.74641 | 3.175 |  | 2.6847 | 12.2745 | 123.5548 | 95.8968 |  | F |  | F | 231197.0768 |  | N |  | N |  | N
2026-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 11.9639 |  | N | 15.1744 |  | N | 89.2243 |  | N | 292.8384 |  | N | 0.74602 |  | N | 2.6653 | 12.1328 | 120.9178 | 95.9761 |  | F |  | F | 233476.4779 |  | N |  | N |  | N
2026-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3786 |  | 12.3303 | 8.7087 |  | 12.3791 | 54.608 |  | 81.2695 | 281.4222 |  | 288.5478 | 0.56932 |  | 0.66014 | 4.8185 |  | 2.7696 | 12.3885 | 121.4785 | 96.1194 | 12.3106 |  |  | F | 240821.0051 |  | N |  | N |  | N
2026-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2206 |  | 13.3574 | 12.6939 |  | 16.7071 | 102.4591 |  | 87.3317 | 296.5323 |  | 286.6175 | 0.8299 |  | 0.63142 | 3.8591 |  | 2.6742 | 12.0782 | 121.4829 | 95.5907 | 12.8295 |  |  | F | 231218.6416 |  | N |  | N |  | N
2026-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.134 |  | 13.3996 | 9.9091 |  | 13.6824 | 153.1336 |  | 88.8684 | 292.337 |  | 290.8735 | 0.66777 |  | 0.6357 | 3.9903 |  | 2.6203 | 12.0015 | 122.9979 | 95.2655 | 13.425 |  |  | F | 231698.8027 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0.5 | 741 | 0 | 1 | 1.5 | 62.5 | 680.5 | 0 | 0.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 13.4241 |  | 13.9816 | 10.1261 |  | 16.129 | 83.6938 |  | 61.3409 | 282.1686 |  | 288.4457 | 1.1491 |  | 1.119 | 3.81 |  | 2.7745 | 12.1657 | 120.0391 | 95.451 | 12.7258 |  | 0 |  | 233192.7213 |  |  | 774.0099 |  | 2.516
Max | [10 empty] | 16.1877 |  | 15.5647 | 21.0505 |  | 30.884 | 153.1336 |  | 90.9063 | 302.7167 |  | 295.3549 | 1.8262 |  | 1.7504 | 4.8185 |  | 3.57 | 12.4872 | 124.3128 | 96.7685 | 13.425 |  |  |  | 250677.4961 | 0 |  | 774.0099 |  | 2.516
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  | % |  |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 | 3.1252 |  | 3.7096 | 13.2925 |  | 11.689 | 42.1526 |  | 42.3314 | 0.22769 |  | 0.21833 | 0.74961 |  | 0.6468 | 11.858 |  |  | 13.0638 |  |  |  | 238246.0303 | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [8 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie