## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 6.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 217 |  | 1018 |  | 217 |  | 1010 |  | 217 |  | 1018 |  | 217 |  | 1018 |  | 217 |  | 1018 |  | 217 |  | 1010 |  | 1235 |  | 1242 |  | 1242 |  | 1242 |  | 0 |  | 1235 |  | 0 |  | 8 |  | 8
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 0,5 |  | 6 / 0,6 |  | 1 / 0,5 |  | 4 / 0,4 |  | 1 / 0,5 |  | 6 / 0,6 |  | 1 / 0,5 |  | 6 / 0,6 |  | 1 / 0,5 |  | 6 / 0,6 |  | 1 / 0,5 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1242 / 0,0 |  | 7 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 20,0 |  | 2 / 20,0
N / % SPH E | [10 empty] | 3 / 1,4 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 1,4 |  | 4 / 0,4 |  | 3 / 1,4 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 1,4 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 1,4 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 1,4 |  | 4 / 0,4 |  | 7 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1242 / 0,0 |  | 7 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 20,0 |  | 2 / 20,0
N platných PDH | [10 empty] | 24 |  | 26 |  | 24 |  | 26 |  | 24 |  | 26 |  | 24 |  | 26 |  | 24 |  | 26 |  | 24 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 0 |  | 1 |  | 1
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 86,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 14.0983 |  | 14.0993 |  | 12.3663 |  | 16.7545 |  | 112.2493 |  | 72.0752 |  | 294.0724 |  | 297.0297 |  | 0.86277 |  | 0.84856 |  | 3.2414 |  | 2.6926 | [13 empty] | 0 |  | 573.2092 |  | 2.6718
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 213.9785 |  | 1008.861 |  | 189.1955 |  | 1177.7558 |  | 1724.629 |  | 7818.6712 |  | 4461.2726 |  | 21224.7947 |  | 22.6238 |  | 104.8703 |  | 61.7532 |  | 285.2436 | [13 empty] | 0 |  | 326.7439 |  | 3.7867
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 25834.7645 |  | 122209.5371 |  | 25834.7645 |  | 121036.74 |  | 25834.7645 |  | 122209.5371 |  | 25834.7645 |  | 122209.5371 |  | 25834.7645 |  | 122209.5371 |  | 25834.7645 |  | 121036.74 | [13 empty] | 0 |  | 1172.7971 |  | 1172.7971
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.2449 |  | 14.3412 |  | 12.0689 |  | 16.3759 |  | 119.094 |  | 80.1419 |  | 297.6095 |  | 297.0191 |  | 0.64058 |  | 0.66221 |  | 3.3715 |  | 2.5995 |  | 12.0918 |  | 121.6785 |  | 95.1608 |  | 13.334 |  |  | F | 241713.8962 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3718 |  | 13.6914 |  | 9.8196 |  | 11.3276 |  | 112.9772 |  | 75.557 |  | 287.0153 |  | 296.5894 |  | 0.61178 |  | 0.62278 |  | 3.5575 |  | 2.7445 |  | 12.4074 |  | 122.076 |  | 95.2576 |  | 12.9474 |  |  | F | 236271.9128 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5206 |  | 13.6683 |  | 9.2232 |  | 11.5471 |  | 116.0245 |  | 81.5992 |  | 294.7409 |  | 297.8713 |  | 0.70343 |  | 0.69718 |  | 3.3012 |  | 2.6189 |  | 12.0933 |  | 121.8497 |  | 94.9114 |  | 13.0231 |  |  | F | 236338.0703 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 13.1359 |  | 13.7117 |  | 15.1519 |  | 13.1831 |  | 36.6369 |  | 74.457 |  | 294.6957 |  | 296.2515 |  | 0.64484 |  | 0.65431 |  | 4.3453 |  | 2.8124 |  | 12.4097 |  | 120.1846 |  | 95.0403 |  | 13.0966 |  |  | F | 233071.5645 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.8733 |  | 14.284 |  | 9.2438 |  | 15.4634 |  | 113.046 |  | 72.3248 |  | 295.3961 |  | 299.4065 |  | 0.689 |  | 0.70803 |  | 4.0181 |  | 2.6471 |  | 12.1149 |  | 121.7793 |  | 95.2889 |  | 13.8345 |  |  | F | 254827.7683 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.0529 |  |  | N | 17.1483 |  |  | N | 59.3564 |  |  | N | 293.9659 |  |  | N | 0.74079 |  |  | N | 2.6667 |  | 12.2642 |  | 120.232 |  | 95.686 |  | 13.2268 |  |  | F | 235922.9974 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.1402 |  | 14.1112 |  | 12.6152 |  | 13.6114 |  | 139.825 |  | 72.8926 |  | 290.2978 |  | 297.4551 |  | 0.72708 |  | 0.78368 |  | 4.0052 |  | 2.7096 |  | 12.2767 |  | 121.9335 |  | 95.9537 |  | 13.1225 |  |  | F | 235636.6234 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4561 |  | 12.8788 |  | 12.3281 |  | 16.1015 |  | 152.4117 |  | 88.3848 |  | 300.5728 |  | 297.7404 |  | 0.85763 |  | 0.86136 |  | 2.9906 |  | 2.6639 |  | 12.0602 |  | 122.0457 |  | 95.9496 |  | 12.9125 |  |  | F | 237408.1061 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7891 |  | 14.2491 |  | 9.2579 |  | 12.3997 |  | 103.1843 |  | 85.8332 |  | 293.9344 |  | 300.8232 |  | 0.87525 |  | 0.8578 |  | 3.964 |  | 2.7248 |  | 12.1476 |  | 123.0718 |  | 95.6057 |  | 13.2409 |  |  | F | 241605.8281 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.798 |  | 14.5228 |  | 9.9579 |  | 10.5563 |  | 179.3125 |  | 82.7889 |  | 286.4871 |  | 298.6314 |  | 0.80497 |  | 0.85061 |  | 4.1596 |  | 2.6948 |  | 12.1822 |  | 121.2082 |  | 95.4994 |  | 13.2345 |  |  | F | 247585.9072 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5792 |  | 14.0335 |  | 10.7808 |  | 16.6361 |  | 197.1014 |  | 76.8349 |  | 288.1621 |  | 298.4 |  | 0.85935 |  | 0.82382 |  | 4.105 |  | 2.7184 |  | 12.1481 |  | 120.869 |  | 95.5469 |  | 13.6776 |  |  | F | 244763.5566 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.5938 |  |  | N | 22.613 |  |  | N | 80.4719 |  |  | N | 298.5626 |  |  | N | 0.91185 |  |  | N | 2.7036 |  | 12.2827 |  | 122.3409 |  | 95.9278 |  | 13.1451 |  |  | F | 253841.6479 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.2715 |  | 14.5144 |  | 16.9857 |  | 15.1746 |  | 92.9602 |  | 75.1406 |  | 295.3445 |  | 298.3228 |  | 0.88772 |  | 0.92535 |  | 3.9923 |  | 2.7188 |  | 12.3393 |  | 122.5206 |  | 95.5407 |  | 13.2311 |  |  | F | 247455.4502 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.5427 |  | 14.552 |  | 11.2668 |  | 15.5625 |  | 132.0337 |  | 62.3009 |  | 296.4009 |  | 299.9562 |  | 0.95971 |  | 0.9777 |  | 3.2206 |  | 2.6027 |  | 12.2277 |  | 122.1813 |  | 95.0575 |  | 12.3057 |  |  | F | 247955.2458 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.1232 |  | 14.0427 |  | 14.2609 |  | 21.0518 |  | 134.605 |  | 67.1903 |  | 299.1831 |  | 296.6588 |  | 1.038 |  | 1.023 |  | 3.0703 |  | 2.5965 |  | 12.1562 |  | 121.3867 |  | 95.1723 |  | 12.4823 |  |  | F | 245621.7998 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.9771 |  | 13.5738 |  | 18.9131 |  | 26.3688 |  | 80.8312 |  | 66.5858 |  | 300.6027 |  | 295.3423 |  | 1.033 |  | 1.043 |  | 3.063 |  | 2.674 |  | 12.2178 |  | 121.5083 |  | 95.5707 |  | 12.925 |  |  | F | 236271.9775 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3403 |  | 13.71 |  | 14.6738 |  | 22.929 |  | 102.6067 |  | 79.1974 |  | 293.8622 |  | 298.2735 |  | 1.0436 |  | 1.0913 |  | 3.5778 |  | 2.6702 |  | 12.2168 |  | 122.8214 |  | 95.7669 |  | 13.1032 |  |  | F | 236144.4821 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.676 |  | 14.2635 |  | 12.2974 |  | 17.2847 |  | 127.613 |  | 60.2632 |  | 285.0151 |  | 296.6183 |  | 0.95999 |  | 1.0304 |  | 4.1525 |  | 2.78 |  | 12.6021 |  | 121.9406 |  | 96.11 |  | 12.6375 |  |  | F | 232888.4837 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0199 |  | 14.6001 |  | 9.1758 |  | 9.9908 |  | 144.7654 |  | 69.9384 |  | 294.4046 |  | 301.5681 |  | 0.87388 |  | 0.95383 |  | 3.1688 |  | 2.7065 |  | 12.1478 |  | 124.7832 |  | 96.1788 |  | 13.1686 |  |  | F | 249216.0995 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.0544 |  | 14.3315 |  | 9.8697 |  | 11.4246 |  | 97.1028 |  | 59.5867 |  | 293.9443 |  | 299.6504 |  | 0.81793 |  | 0.82587 |  | 3.2194 |  | 2.7357 |  | 12.367 |  | 125.0047 |  | 96.2201 |  | 13.2492 |  |  | F | 236469.8568 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.4562 |  | 14.7782 |  | 13.8481 |  | 16.8759 |  | 61.9683 |  | 54.3944 |  | 276.7657 |  | 296.1665 |  | 0.70777 |  | 0.81694 |  | 4.0691 |  | 2.7069 |  | 12.2838 |  | 124.2477 |  | 96.3736 |  | 13.7386 |  |  | F | 232694.8506 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 14.8457 |  | 15.483 |  | 13.1659 |  | 17.59 |  | 72.5569 |  | 45.4379 |  | 294.3683 |  | 299.323 |  | 0.73144 |  | 0.79453 |  | 3.6845 |  | 2.7716 |  | 12.6014 |  | 122.8508 |  | 96.2989 |  | 13.0988 |  |  | F | 233533.7275 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 14.9602 |  | 13.2251 |  | 11.9926 |  | 13.2949 |  | 70.4968 |  | 80.9568 |  | 285.8555 |  | 283.7711 |  | 0.74458 |  | 0.78702 |  | 3.0055 |  | 2.7163 |  | 12.2982 |  | 122.3189 |  | 96.0363 |  | 12.3806 |  |  | F | 223224.9873 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.9823 |  | 13.4288 |  | 14.4488 |  | 17.3991 |  | 94.658 |  | 83.7347 |  | 266.7357 |  | 286.8546 |  | 0.71672 |  | 0.84208 |  | 3.9646 |  | 2.6272 |  | 12.0205 |  | 122.3297 |  | 95.9437 |  | 12.9467 |  |  | F | 226137.7389 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0696 |  | 14.5061 |  | 12.239 |  | 17.8629 |  | 114.9361 |  | 77.6891 |  | 298.3023 |  | 296.3994 |  | 0.9542 |  | 0.9109 |  | 2.7923 |  | 2.6176 |  | 11.9937 |  | 124.647 |  | 95.9922 |  | 12.7011 |  |  | F | 234529.1081 |  |  | N |  | N |  | N
2026-06-26 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1.5 | 14.8327 |  | 15.4162 |  | 16.7014 |  | 95.3585 |  | 86.6591 |  | 58.9739 |  | 294.4572 |  | 313.0921 |  | 0.92327 |  | 1.2205 |  | 2.8019 |  | 2.7655 |  | 12.2269 |  | 125.2283 |  | 96.0694 |  | 12.8722 |  |  | F | 244492.9871 |  |  | N | 573.2092 |  | 2.6718
2026-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 98 | 621 | 0 | 1 | 0 | 110 | 507 | 0 | 5 | 2.5
Mes priemer | [10 empty] | 14.0025 |  | 14.1371 |  | 12.5119 |  | 19.0435 |  | 111.8086 |  | 72.0013 |  | 291.8397 |  | 297.489 |  | 0.82524 |  | 0.86219 |  | 3.5667 |  | 2.6921 |  | 12.2376 |  | 122.4246 |  | 95.6984 |  | 13.0629 |  | 0 |  | 239447.1028 |  |  |  | 573.2092 |  | 2.6718
Max | [10 empty] | 15.5427 |  | 15.483 |  | 18.9131 |  | 95.3585 |  | 197.1014 |  | 88.3848 |  | 300.6027 |  | 313.0921 |  | 1.0436 |  | 1.2205 |  | 4.3453 |  | 2.8124 |  | 12.6021 |  | 125.2283 |  | 96.3736 |  | 13.8345 |  |  |  | 254827.7683 |  | 0 |  | 573.2092 |  | 2.6718
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 |  | 3.1252 |  | 3.7096 |  | 13.2925 |  | 11.689 |  | 42.1526 |  | 42.3314 |  | 0.22769 |  | 0.21833 |  | 0.74961 |  | 0.6468 |  | 11.858 | [5 empty] | 13.0638 |  |  |  | 238246.0303 |  | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie