## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 7.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 483 |  | 833 |  | 483 |  | 833 |  | 483 |  | 833 |  | 483 |  | 833 |  | 483 |  | 833 |  | 483 |  | 833 |  | 1316 |  | 1328 |  | 1328 |  | 1328 |  | 0 |  | 1316 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 4 / 0,8 |  | 8 / 1,0 |  | 4 / 0,8 |  | 8 / 1,0 |  | 4 / 0,8 |  | 8 / 1,0 |  | 4 / 0,8 |  | 8 / 1,0 |  | 4 / 0,8 |  | 8 / 1,0 |  | 4 / 0,8 |  | 8 / 1,0 |  | 12 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1328 / 0,0 |  | 12 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 6 / 1,2 |  | 8 / 0,9 |  | 6 / 1,2 |  | 8 / 0,9 |  | 6 / 1,2 |  | 8 / 0,9 |  | 6 / 1,2 |  | 8 / 0,9 |  | 6 / 1,2 |  | 8 / 0,9 |  | 6 / 1,2 |  | 8 / 0,9 |  | 12 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1328 / 0,0 |  | 12 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 26 |  | 23 |  | 26 |  | 23 |  | 26 |  | 23 |  | 26 |  | 23 |  | 26 |  | 23 |  | 26 |  | 23 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 28 / 90,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 14.3707 |  | 15.1421 |  | 3.1238 |  | 7.0606 |  | 119.0018 |  | 65.7966 |  | 289.4034 |  | 293.1622 |  | 0.52854 |  | 0.63703 |  | 3.2789 |  | 2.8072 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 470.505 |  | 865.2127 |  | 102.9198 |  | 422.5316 |  | 3881.443 |  | 5700.1824 |  | 9441.7994 |  | 16760.7817 |  | 29.5597 |  | 62.8829 |  | 148.3874 |  | 240.6216 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 57765.1373 |  | 100444.9353 |  | 57765.1373 |  | 100444.9353 |  | 57765.1373 |  | 100444.9353 |  | 57765.1373 |  | 100444.9353 |  | 57765.1373 |  | 100444.9353 |  | 57765.1373 |  | 100444.9353 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-07-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-03 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 12.097 |  | 14.8204 |  | 14.1006 |  | 25.0324 |  | 161.956 |  | 70.8783 |  | 262.135 |  | 296.6556 |  | 0.92105 |  | 1.1497 |  | 6.1745 |  | 2.7418 |  | 12.5572 |  | 120.5994 |  | 95.9202 |  | 11.76 |  |  | F | 232682.9971 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 13.9442 |  | 15.4826 |  | 13.0898 |  | 16.5089 |  | 80.6578 |  | 106.9095 |  | 287.605 |  | 299.3261 |  | 1.0775 |  | 1.2113 |  | 3.116 |  | 2.7321 |  | 12.3278 |  | 121.0855 |  | 95.5936 |  | 12.3231 |  |  | F | 237355.6693 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8328 |  | 16.3505 |  | 4.4645 |  | 6.5143 |  | 87.1875 |  | 69.1333 |  | 289.3289 |  | 297.6645 |  | 0.95057 |  | 0.93702 |  | 4.0276 |  | 2.768 |  | 12.4439 |  | 122.3533 |  | 95.6149 |  | 12.5102 |  |  | F | 246878.0801 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7497 |  | 15.7612 |  | 0.01123 |  | 0.29451 |  | 69.8685 |  | 48.8941 |  | 271.0605 |  | 291.913 |  | 0.61462 |  | 0.68475 |  | 4.3363 |  | 2.9348 |  | 12.9482 |  | 121.0002 |  | 95.3458 |  | 12.2611 |  |  | F | 228683.6979 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.0008 |  |  | N | 1.0343 |  |  | N | 67.8322 |  |  | N | 291.8187 |  |  | N | 0.69636 |  |  | N | 2.8136 |  | 12.5291 |  | 121.1337 |  | 95.0719 |  | 12.4963 |  |  | F | 234965.5391 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.2919 |  | 14.1354 |  | 0.51314 |  | 1.4953 |  | 109.7035 |  | 80.3844 |  | 290.2445 |  | 294.8643 |  | 0.73735 |  | 0.76275 |  | 4.2297 |  | 2.8027 |  | 12.3237 |  | 119.8436 |  | 95.2988 |  | 12.0946 |  |  | F | 234978.9574 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.9473 |  |  | N | 3.405 |  |  | N | 75.9836 |  |  | N | 294.667 |  |  | N | 0.70326 |  |  | N | 2.769 |  | 12.4515 |  | 121.1957 |  | 95.5381 |  | 12.3445 |  |  | F | 253804.451 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.4844 |  | 14.9891 |  | 0.020888 |  | 0.58094 |  | 53.7077 |  | 60.9509 |  | 286.4427 |  | 296.0163 |  | 0.54522 |  | 0.65776 |  | 3.5453 |  | 2.8551 |  | 12.6859 |  | 121.3872 |  | 95.7276 |  | 12.1385 |  |  | F | 237000.9229 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.9356 |  | 15.5807 |  | 0.19339 |  | 4.15 |  | 157.7058 |  | 51.7909 |  | 296.8819 |  | 294.5419 |  | 0.65042 |  | 0.608 |  | 3.396 |  | 2.8859 |  | 12.8073 |  | 119.2051 |  | 95.7476 |  | 12.2482 |  |  | F | 239270.2057 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0967 |  | 15.2745 |  | 0.14364 |  | 1.8578 |  | 123.6036 |  | 91.5441 |  | 293.7568 |  | 294.9414 |  | 0.67921 |  | 0.66789 |  | 2.9503 |  | 2.896 |  | 12.339 |  | 122.772 |  | 95.8856 |  | 12.1292 |  |  | F | 233392.6325 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4558 |  | 15.3595 |  | 0.66122 |  | 5.3277 |  | 105.7447 |  | 56.3991 |  | 293.2615 |  | 299.7609 |  | 0.64739 |  | 0.66755 |  | 3.1381 |  | 2.8105 |  | 12.5224 |  | 123.6425 |  | 95.9152 |  | 12.5391 |  |  | F | 239105.0286 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 15.6144 |  | 15.7635 |  | 1.2072 |  | 5.6539 |  | 95.0239 |  | 61.4313 |  | 281.0376 |  | 288.3496 |  | 0.59691 |  | 0.60607 |  | 4.2012 |  | 2.8031 |  | 12.4982 |  | 121.8935 |  | 95.9662 |  | 12.9893 |  |  | F | 237487.2191 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.7802 |  | 16.2675 |  | 2.914 |  | 2.7139 |  | 99.3448 |  | 58.7451 |  | 280.7831 |  | 281.9421 |  | 0.59768 |  | 0.57037 |  | 3.8159 |  | 2.8204 |  | 12.5208 |  | 123.4663 |  | 96.0299 |  | 12.9713 |  |  | F | 240602.4437 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.2427 |  | 15.8945 |  | 9.83 |  | 8.2516 |  | 59.587 |  | 48.9041 |  | 290.5645 |  | 289.1908 |  | 0.57808 |  | 0.56661 |  | 3.9341 |  | 2.7616 |  | 12.3907 |  | 123.9765 |  | 95.5921 |  | 12.8793 |  |  | F | 254798.251 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2293 |  | 15.3404 |  | 2.9212 |  | 12.078 |  | 171.4946 |  | 58.6831 |  | 290.1738 |  | 293.2635 |  | 0.51251 |  | 0.49462 |  | 3.111 |  | 2.7251 |  | 12.2697 |  | 123.0723 |  | 95.3111 |  | 13.6217 |  |  | F | 237105.3447 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 15.7336 |  | 15.749 |  | 7.1058 |  | 7.4255 |  | 114.6114 |  | 57.185 |  | 294.2253 |  | 290.0324 |  | 0.43298 |  | 0.42063 |  | 4.2226 |  | 2.7481 |  | 12.4932 |  | 122.0011 |  | 95.4382 |  | 12.7286 |  |  | F | 232866.9492 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.8413 |  | 14.7094 |  | 1.0854 |  | 11.0324 |  | 129.3317 |  | 54.4722 |  | 290.0686 |  | 293.8668 |  | 0.43585 |  | 0.46783 |  | 2.8639 |  | 3.0587 |  | 12.2641 |  | 122.6712 |  | 95.7324 |  | 12.3154 |  |  | F | 236008.4023 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8148 |  | 14.3311 |  | 4.8715 |  | 7.162 |  | 72.8533 |  | 60.8036 |  | 286.067 |  | 294.1215 |  | 0.5434 |  | 0.44523 |  | 3.8901 |  | 2.7302 |  | 12.376 |  | 121.41 |  | 95.8223 |  | 12.2377 |  |  | F | 240183.0107 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4596 |  | 14.146 |  | 1.1102 |  | 11.9449 |  | 135.2804 |  | 68.9891 |  | 296.3365 |  | 291.2139 |  | 0.38589 |  | 0.45428 |  | 3.445 |  | 2.7397 |  | 12.272 |  | 121.5521 |  | 95.7291 |  | 12.3308 |  |  | F | 237305.8112 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.0118 |  | 14.1294 |  | 5.5806 |  | 9.724 |  | 82.9988 |  | 74.43 |  | 283.3707 |  | 292.9688 |  | 0.38797 |  | 0.4038 |  | 3.7912 |  | 2.7743 |  | 12.3226 |  | 119.9433 |  | 95.3644 |  | 12.3924 |  |  | F | 236001.5127 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.8185 |  | 14.289 |  | 6.3028 |  | 10.2517 |  | 181.0228 |  | 67.0565 |  | 294.5473 |  | 293.2097 |  | 0.35018 |  | 0.38537 |  | 4.5634 |  | 2.8068 |  | 12.3231 |  | 120.0503 |  | 95.5225 |  | 12.838 |  |  | F | 251448.1032 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-25 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6914 |  | 13.6133 |  | 5.4385 |  | 6.1163 |  | 80.9962 |  | 46.1253 |  | 278.6269 |  | 284.117 |  | 0.19748 |  | 0.32947 |  | 2.8519 |  | 2.6961 |  | 12.4943 |  | 120.0303 |  | 95.2361 |  | 11.8789 |  |  | F | 229447.894 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.975 |  |  | N | 2.4704 |  |  | N | 134.2132 |  |  | N | 286.1305 |  |  | N | 0.28502 |  |  | N | 2.6704 |  |  | N | 11.9813 |  | 120.8297 |  | 94.9502 |  | 12.0805 |  |  | F | 231094.1582 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 13.5489 |  |  | N | 8.4288 |  |  | N | 78.2872 |  |  | N | 309.6116 |  |  | N | 0.33353 |  |  | N | 3.2673 |  |  | N | 12.9496 |  | 118.057 |  | 95.096 |  | 10.1788 |  |  | F | 230250.4245 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0417 |  |  | N | 1.0771 |  |  | N | 110.6407 |  |  | N | 276.3205 |  |  | N | 0.42289 |  |  | N | 2.9409 |  |  | N | 12.4213 |  | 122.9419 |  | 96.0872 |  | 11.7504 |  |  | F | 228634.8346 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8077 |  | 17.6376 |  | 0.97904 |  | 0.77685 |  | 124.9448 |  | 80.1118 |  | 288.1548 |  | 302.3014 |  | 0.63338 |  | 0.64105 |  | 3.3047 |  | 3.3728 |  | 12.5967 |  | 124.6923 |  | 96.3145 |  | 11.7129 |  |  | F | 232558.8128 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9283 |  |  | N | 0.87232 |  |  | N | 142.7644 |  |  | N | 288.86 |  |  | N | 0.63009 |  |  | N | 3.1522 |  |  | N | 12.4473 |  | 125.0925 |  | 96.1708 |  | 12.206 |  |  | F | 234540.5671 |  |  | N |  | N |  | N
2026-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3323 |  |  | N | 0.84255 |  |  | N | 117.2142 |  |  | N | 290.2079 |  |  | N | 0.60529 |  |  | N | 2.8796 |  |  | N | 12.4111 |  | 126.2484 |  | 95.9049 |  | 11.8443 |  |  | F | 255769.4633 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 73 | 664 | 6 | 1 | 0 | 249.5 | 421.5 | 0 | 0 | 8
Mes priemer | [10 empty] | 14.3754 |  | 15.1988 |  | 3.7014 |  | 6.9275 |  | 110.7979 |  | 65.9842 |  | 287.5309 |  | 293.3368 |  | 0.5674 |  | 0.63181 |  | 3.6084 |  | 2.8281 |  | 12.4631 |  | 121.8624 |  | 95.6403 |  | 12.2786 |  | 0 |  | 238007.9066
Max | [10 empty] | 16.2293 |  | 17.6376 |  | 14.1006 |  | 25.0324 |  | 181.0228 |  | 106.9095 |  | 309.6116 |  | 302.3014 |  | 1.0775 |  | 1.2113 |  | 6.1745 |  | 3.3728 |  | 12.9496 |  | 126.2484 |  | 96.3145 |  | 13.6217 |  |  |  | 255769.4633 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 |  | 3.1252 |  | 3.7096 |  | 13.2925 |  | 11.689 |  | 42.1526 |  | 42.3314 |  | 0.22769 |  | 0.21833 |  | 0.74961 |  | 0.6468 |  | 11.858 | [5 empty] | 13.0638 |  |  |  | 238246.0303 |  | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie