## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 8.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 539 |  | 843 |  | 491 |  | 833 |  | 539 |  | 843 |  | 539 |  | 843 |  | 539 |  | 843 |  | 539 |  | 833 |  | 1382 |  | 1388 |  | 1388 |  | 1388 |  | 0 |  | 1382 |  | 48 |  | 10 |  | 10
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 0,2 |  | 5 / 0,6 |  | 1 / 0,2 |  | 5 / 0,6 |  | 1 / 0,2 |  | 5 / 0,6 |  | 1 / 0,2 |  | 5 / 0,6 |  | 1 / 0,2 |  | 5 / 0,6 |  | 1 / 0,2 |  | 5 / 0,6 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1388 / 0,0 |  | 6 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 3 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 3 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 3 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 3 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 3 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 3 / 0,6 |  | 5 / 0,6 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1388 / 0,0 |  | 6 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 27 |  | 22 |  | 27 |  | 22 |  | 27 |  | 22 |  | 27 |  | 22 |  | 27 |  | 22 |  | 27 |  | 22 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 2 |  | 1 |  | 1
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 93,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 17.1601 |  | 16.3788 |  | 2.8456 |  | 5.3867 |  | 98.9067 |  | 43.4449 |  | 284.5727 |  | 288.6775 |  | 0.32133 |  | 0.32281 |  | 3.2088 |  | 2.7607 | [13 empty] | 50.5167 |  | 3.0195 |  | 2.7029
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 603.3406 |  | 930.8113 |  | 90.8433 |  | 306.9791 |  | 3521.7456 |  | 3748.1852 |  | 9957.5912 |  | 16363.351 |  | 19.5445 |  | 31.6918 |  | 159.0308 |  | 231.3544 | [13 empty] | 157.7764 |  | 2.1922 |  | 2.8912
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 62612.5241 |  | 101264.4474 |  | 57072.224 |  | 99987.1852 |  | 62612.5241 |  | 101264.4474 |  | 62612.5241 |  | 101264.4474 |  | 62612.5241 |  | 101264.4474 |  | 62612.5241 |  | 99987.1852 | [13 empty] | 5540.3001 |  | 1277.2622 |  | 1277.2622
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1038 |  |  | N | 1.3369 |  |  | N | 121.2431 |  |  | N | 280.7425 |  |  | N | 0.47229 |  |  | N | 3.3311 |  |  | N | 12.5498 |  | 124.6009 |  | 95.6336 |  | 11.3649 |  |  | F | 226429.6012 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2321 |  |  | N | 0.98065 |  |  | N | 109.6601 |  |  | N | 286.295 |  |  | N | 0.4241 |  |  | N | 3.098 |  |  | N | 12.6132 |  | 124.3168 |  | 95.8918 |  | 12.3364 |  |  | F | 232282.4124 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5329 |  |  | N | 1.0152 |  |  | N | 85.9887 |  |  | N | 286.4811 |  |  | N | 0.36676 |  |  | N | 2.8287 |  |  | N | 12.7111 |  | 123.536 |  | 95.8461 |  | 11.9163 |  |  | F | 229035.1732 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 15.0392 |  | 14.786 |  | 1.0708 |  | 4.816 |  | 121.2303 |  | 46.5854 |  | 279.0705 |  | 280.0865 |  | 0.40314 |  | 0.41826 |  | 3.0362 |  | 2.8235 |  | 12.428 |  | 125.4251 |  | 95.7797 |  | 12.2554 |  |  | F | 236796.4805 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3715 |  | 15.9743 |  | 2.2926 |  | 2.9993 |  | 90.0584 |  | 39.1585 |  | 278.2807 |  | 282.9342 |  | 0.34904 |  | 0.37139 |  | 2.8968 |  | 2.8472 |  | 12.6737 |  | 126.1789 |  | 95.78 |  | 11.8573 |  |  | F | 237301.7415 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.5558 |  | 14.5101 |  | 1.2093 |  | 3.7138 |  | 130.7974 |  | 46.4458 |  | 274.5318 |  | 270.6553 |  | 0.2311 |  | 0.25477 |  | 3.3689 |  | 2.9104 |  | 12.7592 |  | 123.3371 |  | 95.6595 |  | 11.9129 |  |  | F | 228563.8451 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 15.7882 |  | 15.882 |  | 1.2672 |  | 1.4392 |  | 46.579 |  | 33.6371 |  | 279.621 |  | 287.0795 |  | 0.20465 |  | 0.36327 |  | 2.8778 |  | 2.8047 |  | 12.9813 |  | 121.8658 |  | 95.688 |  | 11.9823 |  |  | F | 249113.3553 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.5057 |  | 15.7397 |  | 1.953 |  | 2.5205 |  | 157.4188 |  | 46.6793 |  | 284.6111 |  | 279.6687 |  | 0.26983 |  | 0.33542 |  | 3.5711 |  | 2.7159 |  | 12.6145 |  | 122.0051 |  | 96.027 |  | 12.2429 |  |  | F | 244208.6908 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.3441 |  | 15.6819 |  | 0.94196 |  | 3.8879 |  | 110.8277 |  | 49.0879 |  | 268.6885 |  | 278.7485 |  | 0.23851 |  | 0.28266 |  | 3.6977 |  | 2.7714 |  | 12.7327 |  | 122.5048 |  | 96.037 |  | 11.9117 |  |  | F | 239517.5566 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.5624 |  |  | N | 7.4743 |  |  | N | 58.0507 |  |  | N | 285.8477 |  |  | N | 0.39296 |  |  | N | 2.7081 |  | 12.4014 |  | 123.9055 |  | 95.7416 |  | 12.3353 |  |  | F | 241103.8187 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.8401 |  | 15.1743 |  | 8.1437 |  | 14.93 |  | 52.8407 |  | 55.3958 |  | 285.6138 |  | 290.6065 |  | 0.43329 |  | 0.43241 |  | 3.9231 |  | 2.6682 |  | 12.2813 |  | 123.6338 |  | 95.8702 |  | 12.4833 |  |  | F | 242790.0579 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 3 | 12.8564 |  | 13.9968 |  | 21.0062 |  | 14.9319 |  | 135.9891 |  | 54.4312 |  | 305.2413 |  | 295.3848 |  | 0.49904 |  | 0.3904 |  | 9.3323 |  | 3.4431 |  | 12.6498 |  | 118.8819 |  | 96.4071 |  | 11.623 |  |  | F | 232664.6582 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.0125 |  | 14.9338 |  | 5.9081 |  | 8.9435 |  | 74.4219 |  | 31.1818 |  | 272.7317 |  | 287.1352 |  | 0.30368 |  | 0.38581 |  | 3.4506 |  | 2.8365 |  | 12.876 |  | 119.9798 |  | 96.5212 |  | 11.5031 |  |  | F | 233313.1943 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 14.4276 |  | 15.1378 |  | 1.6766 |  | 3.1356 |  | 38.1251 |  | 28.2403 |  | 287.9231 |  | 291.6089 |  | 0.33993 |  | 0.39488 |  | 3.9068 |  | 2.7715 |  | 12.7316 |  | 122.1154 |  | 96.2266 |  | 11.6834 |  |  | F | 252676.7585 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.67 |  | 14.8478 |  | 1.9182 |  | 2.5617 |  | 23.8672 |  | 32.2322 |  | 284.6572 |  | 290.7624 |  | 0.2313 |  | 0.351 |  | 4.4073 |  | 2.8017 |  | 12.8824 |  | 121.7931 |  | 95.8138 |  | 11.4686 |  |  | F | 239103.127 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.8197 |  |  | N | 10.0387 |  |  | N | 35.69 |  |  | N | 284.8344 |  |  | N | 0.30002 |  |  | N | 2.7448 |  | 12.6552 |  | 119.9754 |  | 95.5121 |  | 11.8707 |  |  | F | 236894.0042 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 13.5 | 14.0275 |  | 13.6102 |  | 14.8523 |  | 10.9551 |  | 91.8134 |  | 43.6065 |  | 291.9995 |  | 300.4631 |  | 0.28659 |  | 0.33068 |  | 5.3694 |  | 2.7197 |  | 12.8985 |  | 116.3359 |  | 95.0342 |  | 11.0069 |  |  | F | 223764.2972 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 7 | 14.3906 |  | 13.4669 |  | 3.905 |  | 7.4437 |  | 157.6391 |  | 46.4277 |  | 283.5722 |  | 292.7159 |  | 0.18274 |  | 0.22814 |  | 3.5581 |  | 2.6244 |  | 12.4566 |  | 116.67 |  | 94.9258 |  | 11.6555 |  |  | F | 233468.3698 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5245 |  | 15.0661 |  | 2.4757 |  | 2.458 |  | 75.0917 |  | 45.2327 |  | 287.7558 |  | 290.7071 |  | 0.23896 |  | 0.22103 |  | 2.9164 |  | 2.6189 |  | 12.4195 |  | 120.1932 |  | 95.1071 |  | 12.0093 |  |  | F | 240919.1729 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 18.5 | 0 | 5 | 0 | 16.7997 |  | 18.2522 |  | 1.485 |  | 2.3957 |  | 42.0791 |  | 48.6738 |  | 287.9005 |  | 294.0549 |  | 0.20716 |  | 0.28369 |  | 3.9636 |  | 2.6672 |  | 12.5343 |  | 122.4289 |  | 95.1231 |  | 12.1576 |  |  | F | 242905.891 |  |  | N | 3.0195 |  | 2.7029
2026-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 18.6991 |  | 19.2395 |  | 1.779 |  | 1.7036 |  | 82.5239 |  | 43.4452 |  | 289.1548 |  | 289.6577 |  | 0.3158 |  | 0.25597 |  | 2.868 |  | 2.6155 |  | 12.3484 |  | 122.0874 |  | 95.0889 |  | 12.8322 |  |  | F | 248514.8726 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.9048 |  | 20.3461 |  | 1.202 |  | 1.8092 |  | 96.1531 |  | 42.4785 |  | 280.0584 |  | 291.3173 |  | 0.23359 |  | 0.28682 |  | 3.9277 |  | 2.6039 |  | 12.3985 |  | 121.5015 |  | 95.2688 |  | 11.8399 |  |  | F | 239296.9466 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.2531 |  | 21.4192 |  | 1.2354 |  | 1.8043 |  | 34.0988 |  | 31.5967 |  | 289.7837 |  | 293.4405 |  | 0.22296 |  | 0.28881 |  | 4.1742 |  | 2.7435 |  | 12.7158 |  | 120.2231 |  | 95.9364 |  | 11.7788 |  |  | F | 240297.5091 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 19.813 |  | 21.4083 |  | 2.245 |  | 2.2457 |  | 99.9679 |  | 49.3102 |  | 290.8873 |  | 291.2117 |  | 0.28191 |  | 0.29446 |  | 4.16 |  | 2.7554 |  | 12.6776 |  | 120.4202 |  | 95.8771 |  | 11.3638 |  |  | F | 239772.902 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0753 |  | 20.0819 |  | 2.0305 |  | 2.8988 |  | 108.608 |  | 44.2563 |  | 284.8406 |  | 288.4329 |  | 0.27923 |  | 0.29687 |  | 2.7977 |  | 2.6611 |  | 12.394 |  | 119.3263 |  | 95.5583 |  | 11.7662 |  |  | F | 236836.9369 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2621 |  |  | N | 2.0876 |  |  | N | 115.2913 |  |  | N | 286.2963 |  |  | N | 0.2761 |  |  | N | 2.8261 |  |  | N | 12.4737 |  | 120.4993 |  | 95.7144 |  | 11.7005 |  |  | F | 236096.1331 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5212 |  |  | N | 1.9993 |  |  | N | 130.3452 |  |  | N | 282.749 |  |  | N | 0.28874 |  |  | N | 2.8794 |  |  | N | 12.3636 |  | 120.1406 |  | 95.8362 |  | 11.7123 |  |  | F | 228924.6563 |  |  | N |  | N |  | N
2026-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 18.527 |  |  | N | 5.8191 |  |  | N | 86.7655 |  |  | N | 279.2907 |  |  | N | 0.22818 |  |  | N | 2.926 |  |  | N | 12.7881 |  | 118.328 |  | 95.6613 |  | 11.57 |  |  | F | 226790.7217 |  | 21.4824 |  |  | N |  | N
2026-08-29 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 20.5601 |  |  | N | 4.363 |  |  | N | 37.8586 |  |  | N | 301.2678 |  |  | N | 0.22291 |  |  | N | 3.1068 |  |  | N | 12.9143 |  | 119.0197 |  | 95.3219 |  | 11.7825 |  |  | F | 230519.9251 |  | 53.8928 |  |  | N |  | N
2026-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 40 | 694 | 0 | 1 | 0 | 247 | 419 | 24 | 5 | 23.5
Mes priemer | [10 empty] | 16.5421 |  | 16.3153 |  | 3.5629 |  | 5.2321 |  | 91.0105 |  | 43.2656 |  | 284.8165 |  | 288.0615 |  | 0.29746 |  | 0.32544 |  | 3.6741 |  | 2.7662 |  | 12.6181 |  | 121.4217 |  | 95.6858 |  | 11.8594 |  | 0 |  | 236893.2003 |  | 37.6876 |  | 3.0195 |  | 2.7029
Max | [10 empty] | 22.2621 |  | 21.4192 |  | 21.0062 |  | 14.9319 |  | 157.6391 |  | 58.0507 |  | 305.2413 |  | 300.4631 |  | 0.49904 |  | 0.43241 |  | 9.3323 |  | 3.4431 |  | 12.9813 |  | 126.1789 |  | 96.5212 |  | 12.8322 |  |  |  | 252676.7585 |  | 53.8928 |  | 3.0195 |  | 2.7029
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 |  | 3.1252 |  | 3.7096 |  | 13.2925 |  | 11.689 |  | 42.1526 |  | 42.3314 |  | 0.22769 |  | 0.21833 |  | 0.74961 |  | 0.6468 |  | 11.858 | [5 empty] | 13.0638 |  |  |  | 238246.0303 |  | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie