## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 9.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 374 |  | 726 |  | 216 |  | 654 |  | 374 |  | 726 |  | 374 |  | 726 |  | 374 |  | 726 |  | 374 |  | 642 |  | 1100 |  | 1106 |  | 1106 |  | 1106 |  | 0 |  | 1100 |  | 158 |  | 72 |  | 72
N / % SPH F | [10 empty] | 3 / 0,8 |  | 3 / 0,4 |  | 2 / 0,9 |  | 3 / 0,5 |  | 3 / 0,8 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,8 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,8 |  | 3 / 0,4 |  | 3 / 0,8 |  | 15 / 2,3 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1106 / 0,0 |  | 6 / 0,5 |  | 1 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 5 / 1,3 |  | 3 / 0,4 |  | 4 / 1,7 |  | 3 / 0,5 |  | 5 / 1,3 |  | 3 / 0,4 |  | 5 / 1,3 |  | 3 / 0,4 |  | 5 / 1,3 |  | 3 / 0,4 |  | 5 / 1,3 |  | 15 / 2,3 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1106 / 0,0 |  | 6 / 0,5 |  | 1 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 24 |  | 24 |  | 21 |  | 21 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 23 |  | 20 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 9 |  | 7 |  | 7
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 24 / 80,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 3,3
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 17.8312 |  | 21.554 |  | 4.9629 |  | 4.7584 |  | 80.5717 |  | 51.581 |  | 272.0492 |  | 282.6349 |  | 1.3813 |  | 1.3521 |  | 5.0878 |  | 2.3377 | [13 empty] | 174.837 |  | 245.6955 |  | 8.7645
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 433.6547 |  | 960.9278 |  | 76.7136 |  | 204.3028 |  | 1947.4973 |  | 3493.4827 |  | 6800.7317 |  | 12625.4107 |  | 58.0597 |  | 101.9397 |  | 176.3163 |  | 143.5022 | [13 empty] | 1774.756 |  | 1105.378 |  | 58.2649
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 44539.5179 |  | 83511.4319 |  | 26048.7558 |  | 75310.5855 |  | 44539.5179 |  | 83511.4319 |  | 44539.5179 |  | 83511.4319 |  | 44539.5179 |  | 83511.4319 |  | 44539.5179 |  | 75310.5855 | [13 empty] | 18490.7621 |  | 8200.8464 |  | 8200.8464
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-05 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-06 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 20.5 | 2 | 11 | 10.4104 |  | 12.9686 |  |  | N |  | N | 77.1736 |  | 24.8052 |  | 231.8128 |  | 285.719 |  | 1.3365 |  | 1.3356 |  | 1.9968 |  |  | N | 7.9487 |  | 118.6607 |  | 96.4342 |  | 11.7043 |  |  | F | 240336.5378 |  | 142.1359 |  | 369.9113 |  | 3.6796
2026-09-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 13.9024 |  | 13.4359 |  |  | N |  | N | 35.9389 |  | 18.4893 |  | 283.3449 |  | 289.7704 |  | 1.4481 |  | 1.8821 |  | 7.7317 |  |  | N | 12.9138 |  | 115.4102 |  | 96.4398 |  | 11.885 |  |  | F | 225415.5101 |  | 225.6956 |  | 376.3527 |  | 6.6605
2026-09-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9.5 | 8 | 0 | 0 | 14.8927 |  | 14.7988 |  | 25.6701 |  | 31.8051 |  | 50.4719 |  | 80.6476 |  | 283.366 |  | 261.7713 |  | 1.2941 |  | 0.92724 |  | 5.3395 |  | 1.564 |  | 12.3467 |  | 118.4133 |  | 95.6551 |  | 12.0705 |  |  | F | 232093.7018 |  | 224.1101 |  |  | N |  | N
2026-09-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15.0966 |  | 15.4292 |  | 20.3867 |  | 32.1796 |  | 51.4458 |  | 103.808 |  | 287.6023 |  | 272.4191 |  | 1.3037 |  | 0.93974 |  | 9.2179 |  | 2.1588 |  | 12.6605 |  | 116.2308 |  | 95.0384 |  | 11.3931 |  |  | F | 233378.3757 |  | 284.3781 |  |  | N |  | N
2026-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6 | 10.5 | 1 | 0 | 14.9935 |  | 19.6608 |  | 17.3459 |  | 9.8606 |  | 55.5542 |  | 39.8295 |  | 254.3333 |  | 265.9088 |  | 1.1302 |  | 1.0295 |  | 4.4308 |  | 1.5223 |  | 12.8353 |  | 114.4357 |  | 95.452 |  | 11.1973 |  |  | F | 221701.7077 |  | 128.555 |  | 168.1518 |  | 8.5041
2026-09-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 14 | 16.9729 |  | 21.8916 |  | 0.58114 |  | 1.873 |  | 198.7837 |  | 78.123 |  | 279.9208 |  | 293.6114 |  | 1.5248 |  | 1.3445 |  | 2.6326 |  | 1.8021 |  | 12.9271 |  | 115.8266 |  | 95.6718 |  | 11.3281 |  |  | F | 233072.9252 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 21.6021 |  | 20.807 |  | 0.49914 |  | 0.83535 |  | 97.2703 |  | 46.4891 |  | 291.3526 |  | 287.3342 |  | 1.607 |  | 1.6575 |  | 2.228 |  | 1.6158 |  | 13.1737 |  | 116.0273 |  | 96.0139 |  | 11.3077 |  |  | F | 227640.6927 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.9245 |  | 23.3397 |  | 0.48762 |  | 0.69328 |  | 100.8171 |  | 72.2036 |  | 281.9972 |  | 283.5194 |  | 1.8302 |  | 1.8263 |  | 2.5585 |  | 1.8016 |  | 13.2328 |  | 116.2043 |  | 95.9475 |  | 10.8033 |  |  | F | 227919.9567 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19.3153 |  | 29.7827 |  | 3.1147 |  | 0.67018 |  | 127.755 |  | 43.4974 |  | 271.7609 |  | 284.9138 |  | 1.48 |  | 1.9292 |  | 1.9628 |  | 1.6172 |  | 13.0514 |  | 117.1925 |  | 95.8822 |  | 11.2682 |  |  | F | 224219.6091 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 21.4796 |  | 26.032 |  |  | N |  | N | 41.8592 |  | 24.7361 |  | 290.0166 |  | 290.9158 |  | 1.727 |  | 1.5801 |  | 13.9511 |  |  | N | 12.8743 |  | 118.2539 |  | 95.8948 |  | 11.9926 |  |  | F | 225231.1836 |  | 154.4616 |  | 123.7951 |  | 7.9693
2026-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.5 | 6.5 | 0 | 20.0865 |  | 23.2687 |  | 2.1883 |  | 2.1432 |  | 161.7154 |  | 43.623 |  | 274.4658 |  | 287.3804 |  | 0.92492 |  | 1.1719 |  | 2.6229 |  | 1.5566 |  | 12.8314 |  | 117.1007 |  | 95.4124 |  | 11.5217 |  |  | F | 222452.0947 |  | 141.8139 |  | 119.3816 |  | 12.8161
2026-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 19 | 0.5 | 2 | 0 | 28.3493 |  | 23.0748 |  | 6.861 |  | 3.2789 |  | 99.1772 |  | 47.5199 |  | 295.6462 |  | 288.4728 |  | 0.54508 |  | 0.89704 |  | 2.2629 |  | 1.5613 |  | 13.039 |  | 118.109 |  | 95.3635 |  | 11.396 |  |  | F | 232416.5007 |  | 6.896 |  | 56.9862 |  | 9.4107
2026-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1922 |  | 21.5644 |  | 0.82833 |  | 2.0451 |  | 138.5571 |  | 47.9952 |  | 286.1881 |  | 290.815 |  | 1.1283 |  | 1.0409 |  | 2.3611 |  | 1.5811 |  | 13.1012 |  | 117.3472 |  | 95.4106 |  | 10.9729 |  |  | F | 239500.3821 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 21.3965 |  | 22.3096 |  | 0.73754 |  | 1.8858 |  | 53.5651 |  | 47.9766 |  | 285.7367 |  | 284.4228 |  | 1.2413 |  | 1.2667 |  |  | F |  | F | 13.0607 |  | 116.6012 |  | 96.0331 |  | 11.1422 |  |  | F | 225852.958 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 19.3026 |  | 25.6104 |  | 0.71719 |  | 1.0313 |  | 44.7434 |  | 49.7927 |  | 274.5245 |  | 287.3789 |  | 1.2955 |  | 1.3468 |  | 4.0315 |  | 2.8721 |  | 13.1634 |  | 117.6197 |  | 96.0759 |  | 11.136 |  |  | F | 229884.2585 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 1.5 | 24.2424 |  | 23.1624 |  | 1.3224 |  | 1.3063 |  | 113.3616 |  | 43.6083 |  | 291.8716 |  | 285.886 |  | 1.2621 |  | 1.2758 |  | 4.4385 |  | 2.8414 |  | 13.1144 |  | 115.7308 |  | 95.9243 |  | 11.1889 |  |  | F | 227229.6549 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.7325 |  | 22.5621 |  | 0.38721 |  | 4.0924 |  | 100.5546 |  | 49.2071 |  | 287.3877 |  | 283.9466 |  | 1.2949 |  | 1.3064 |  | 3.1494 |  | 2.8022 |  | 13.0147 |  | 115.1962 |  | 95.922 |  | 11.1852 |  |  | F | 227474.3171 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 11.5 | 0.5 | 8.5 | 0 | 22.9494 |  | 22.0342 |  | 3.9087 |  | 7.474 |  | 79.2296 |  | 46.9299 |  | 279.8113 |  | 280.1707 |  | 1.5782 |  | 1.5498 |  | 4.4625 |  | 2.883 |  | 12.865 |  | 114.2439 |  | 96.1559 |  | 11.8493 |  |  | F | 228336.8066 |  | 238.5337 |  | 180.0687 |  | 10.3939
2026-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 21.4457 |  | 22.6271 |  | 2.209 |  | 5.2111 |  | 79.9641 |  | 45.7153 |  | 273.9229 |  | 284.4157 |  | 1.4441 |  | 1.3976 |  | 3.2275 |  | 2.8092 |  | 13.0847 |  | 113.9551 |  | 95.7638 |  | 11.2346 |  |  | F | 223172.5029 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5686 |  | 23.2891 |  | 2.9036 |  | 3.5436 |  | 66.2983 |  | 38.648 |  | 269.5441 |  | 283.623 |  | 1.2887 |  | 1.4108 |  | 4.1782 |  | 2.7939 |  | 13.0557 |  | 115.5161 |  | 96.0019 |  | 11.6962 |  |  | F | 236403.5229 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 22.1005 |  | 24.0435 |  | 1.5923 |  | 5.0744 |  | 63.8216 |  | 39.8753 |  | 278.4493 |  | 285.7687 |  | 1.4766 |  | 1.4924 |  | 4.2396 |  | 2.8517 |  | 13.1263 |  | 115.8536 |  | 96.2925 |  | 11.4316 |  |  | F | 229480.5586 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-27 | 11.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 18.4335 |  | 24.1267 |  | 3.1178 |  | 3.5125 |  | 23.1839 |  | 57.9622 |  | 240.4629 |  | 227.6762 |  | 1.8601 |  | 1.4841 |  | 4.5223 |  | 2.9632 |  | 13.57 |  | 110.5363 |  | 96.5582 |  | 10.3037 |  |  | F | 224749.8743 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-09-29 | 5.5 | 15.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8.5 | 0 | 0 | 4 | 16.8084 |  | 16.6755 |  | 2.9415 |  | 1.9242 |  | 111.9362 |  | 67.9456 |  | 275.7754 |  | 265.0352 |  | 1.5064 |  | 1.5223 |  | 5.6722 |  | 2.8325 |  | 13.0169 |  | 117.8189 |  | 96.7117 |  | 11.097 |  |  | F | 238397.6386 |  |  | N |  | N |  | N
2026-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.1497 |  | 17.6889 |  | 1.9355 |  | 2.0638 |  | 81.1674 |  | 54.7401 |  | 289.5472 |  | 278.5822 |  | 0.95634 |  | 1.2607 |  | 4.1655 |  | 2.8601 |  | 12.923 |  | 118.3351 |  | 96.7898 |  | 11.6867 |  |  | F | 243916.346 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 160 | 553 | 6 | 1 | 0 | 115.5 | 328.5 | 80 | 36 | 32.5
Mes priemer | [10 empty] | 19.4312 |  | 21.2577 |  | 4.7493 |  | 5.8335 |  | 85.5977 |  | 50.5903 |  | 277.4517 |  | 280.3941 |  | 1.3535 |  | 1.3698 |  | 4.408 |  | 2.2645 |  | 12.7888 |  | 116.2758 |  | 95.9519 |  | 11.3663 |  | 0 |  | 230011.5673 |  | 171.8422 |  | 199.2354 |  | 8.4906
Max | [10 empty] | 28.3493 |  | 29.7827 |  | 25.6701 |  | 32.1796 |  | 198.7837 |  | 103.808 |  | 295.6462 |  | 293.6114 |  | 1.8601 |  | 1.9292 |  | 13.9511 |  | 2.9632 |  | 13.57 |  | 118.6607 |  | 96.7898 |  | 12.0705 |  |  |  | 243916.346 |  | 284.3781 |  | 376.3527 |  | 12.8161
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 |  | 3.1252 |  | 3.7096 |  | 13.2925 |  | 11.689 |  | 42.1526 |  | 42.3314 |  | 0.22769 |  | 0.21833 |  | 0.74961 |  | 0.6468 |  | 11.858 | [5 empty] | 13.0638 |  |  |  | 238246.0303 |  | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 9.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie