## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 6.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1314 |  | 1314 |  | 1314 |  | 1314 |  | 1314 |  | 0 |  | 1314 |  | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 0 |  | 0 |  | 1327
N / % SPH F | [6 empty] | 13 / 1,0 |  | 13 / 1,0 |  | 13 / 1,0 |  | 13 / 1,0 |  | 13 / 1,0 |  | 1327 / 0,0 |  | 13 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1327 / 0,0 |  | 1327 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 16 / 1,2 |  | 29 / 2,1 |  | 29 / 2,1 |  | 29 / 2,1 |  | 16 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.2406 |  | 1.067 |  | 208.3309 |  | 177.5819 |  | 1.363
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 171.8939 |  | 30.0557 |  | 6620.525 |  | 5125.1304 |  | 40.0145
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 17757.3441 |  | 12606.3031 |  | 17757.3441 |  | 17757.3441 |  | 17757.3441
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2024-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5661 |  | 0.075529 |  | 172.3438 |  | 200.626 |  | 1.3696 |  |  | F | 4.0137 |  | 71.8035 | 96.6808 | 47416.7135 | 33661.7387 |  | F |  | F | 1
2024-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 |  | 0.06152 |  | 252.7187 |  | 228.6084 |  | 1.5202 |  |  | F | 4.1642 |  | 72.0707 | 97.0126 | 39437.9611 | 27997.0719 |  | F |  | F | 1
2024-06-03 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.123 |  | 0.13975 |  | 245.3104 |  | 241.3184 |  | 1.5261 |  |  | F | 4.2253 |  | 72.6571 | 96.9972 | 22748.7132 | 16150.3881 |  | F |  | F | 1
2024-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5482 |  | 0.31915 |  | 296.4325 |  | 178.3044 |  | 1.2456 |  |  | F | 4.2419 |  | 71.869 | 96.8373 | 31179.0273 | 22134.4893 |  | F |  | F | 1
2024-06-05 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.2928 |  | 0.016366 |  | 5.6341 |  | 215.8558 |  | 1.386 |  |  | F | 7.9264 |  | 69.1167 | 96.9593 | 28958.3319 | 20559.9629 |  | F |  | F | 1
2024-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9961 |  | 0.12291 |  | 47.2009 |  | 191.4957 |  | 1.2871 |  |  | F | 7.1189 |  | 80.6028 | 97.2516 | 2774.0936 | 1967.7953 |  | F |  | F | 1
2024-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0646 |  | 0.012622 |  | 146.0036 |  | 200.7667 |  | 1.2779 |  |  | F | 3.7544 |  | 72.9415 | 97.4008 | 33140.8031 | 23526.8561 |  | F |  | F | 1
2024-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0347 |  | 0.0050129 |  | 102.5571 |  | 193.3928 |  | 1.285 |  |  | F | 4.4549 |  | 72.4204 | 97.1801 | 27388.2878 | 19444.1523 |  | F |  | F | 1
2024-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.829 |  | 0.0049098 |  | 131.8555 |  | 168.7412 |  | 1.1674 |  |  | F | 3.8943 |  | 72.2413 | 96.5883 | 32096.4353 | 22786.4359 |  | F |  | F | 1
2024-06-10 | 1.5 | 18.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.1412 |  | 0.28548 |  | 265.7311 |  | 169.6474 |  | 0.86113 |  |  | F | 4.0699 |  | 72.1336 | 96.3097 | 34254.4464 | 24318.1388 |  | F |  | F | 1
2024-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 72.2631 | 96.678 | 26993.3495 | 19163.9286 |  | F |  | F | 1
2024-06-12 | 1.5 | 18.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.7901 |  | 0.22778 |  | 316.0996 |  | 127.5525 |  | 1.0352 |  |  | F | 4.1972 |  | 72.4342 | 97.1888 | 27618.3794 | 19606.8351 |  | F |  | F | 1
2024-06-13 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.2691 |  | 0.25816 |  | 533.3982 |  | 109.5626 |  | 0.96418 |  |  | F | 4.2704 |  | 72.5997 | 97.1354 | 16068.9445 | 11407.9598 |  | F |  | F | 1
2024-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6156 |  | 0.0318 |  | 524.422 |  | 153.6897 |  | 1.1112 |  |  | F | 4.0725 |  | 72.2845 | 97.1748 | 20971.5558 | 14887.7965 |  | F |  | F | 1
2024-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3028 |  | 0.0022742 |  | 105.426 |  | 184.8883 |  | 1.215 |  |  | F | 4.7928 |  | 71.0176 | 96.8761 | 21711.7345 | 15414.0582 |  | F |  | F | 1
2024-06-16 | 5.5 | 15 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 6.116 |  | 0.0018713 |  | 6.0728 |  | 175.9883 |  | 1.1259 |  |  | F | 5.7165 |  | 71.0791 | 96.6785 | 30892.4721 | 21931.2371 |  | F |  | F | 1
2024-06-17 | 0 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5584 |  | 3.0672 |  | 177.3676 |  | 143.6473 |  | 1.4342 |  |  | F | 4.2256 |  | 72.8282 | 97.2673 | 15193.5743 | 10786.2624 |  | F |  | F | 1
2024-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8187 |  | 6.3553 |  | 299.0517 |  | 131.9207 |  | 1.7025 |  |  | F | 3.8253 |  | 73.3169 | 97.6553 | 47388.3056 | 33641.136 |  | F |  | F | 1
2024-06-19 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.6568 |  | 3.2257 |  | 256.7198 |  | 151.7901 |  | 1.5693 |  |  | F | 4.1643 |  | 73.6181 | 97.2803 | 28755.5955 | 20414.0055 |  | F |  | F | 1
2024-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7751 |  | 4.4681 |  | 135.553 |  | 201.6455 |  | 1.9298 |  |  | F | 3.9684 |  | 73.5783 | 97.7935 | 49427.4784 | 35089.8316 |  | F |  | F | 1
2024-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9683 |  | 4.7746 |  | 323.7633 |  | 132.5925 |  | 1.6678 |  |  | F | 3.7576 |  | 73.123 | 97.5248 | 36370.8456 | 25820.2165 |  | F |  | F | 1
2024-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1512 |  | 2.3616 |  | 722.2926 |  | 100.062 |  | 1.2063 |  |  | F | 3.8967 |  | 72.8691 | 96.9549 | 21724.3808 | 15422.7994 |  | F |  | F | 1
2024-06-23 | 3.5 | 16.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.4879 |  | 1.0936 |  | 374.9223 |  | 154.8624 |  | 1.3531 |  |  | F | 6.1082 |  | 71.38 | 97.0742 | 14741.8706 | 10460.9331 |  | F |  | F | 1
2024-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2879 |  | 0.91605 |  | 90.7659 |  | 197.0465 |  | 1.5012 |  |  | F | 5.3723 |  | 73.5263 | 97.3841 | 10129.6915 | 7190.6381 |  | F |  | F | 1
2024-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.095 |  | 2.2785 |  | 159.8031 |  | 206.1013 |  | 1.7089 |  |  | F | 3.8687 |  | 72.5423 | 97.485 | 9292.8169 | 6596.4238 |  | F |  | F | 1
2024-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 |  | 0.35483 |  | 156.2859 |  | 220.6658 |  | 1.6029 |  |  | F | 3.6985 |  | 72.3643 | 97.2711 | 18523.0446 | 13150.9993 |  | F |  | F | 1
2024-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6151 |  | 0.007065 |  | 83.7296 |  | 222.0611 |  | 1.4751 |  |  | F | 3.8411 |  | 72.2651 | 97.0249 | 7589.9072 | 5388.4308 |  | F |  | F | 1
2024-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5491 |  | 0.051846 |  | 117.0788 |  | 191.6652 |  | 1.3569 |  |  | F | 3.8505 |  | 72.4231 | 97.2999 | 7189.3822 | 5104.6627 |  | F |  | F | 1
2024-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7221 |  | 0.054344 |  | 80.7703 |  | 185.2511 |  | 1.3137 |  |  | F | 3.9362 |  | 72.5506 | 97.5811 | 12745.5959 | 9049.081 |  | F |  | F | 1
2024-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8074 |  | 0.28898 |  | 99.1266 |  | 192.1554 |  | 1.3941 |  |  | F | 3.8406 |  | 72.7577 | 97.005 | 9530.3872 | 6765.9841 |  | F |  | F | 1
Suma | 24.5 | 663.5 | 24 | 8 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.0852 |  | 1.0642 |  | 214.7737 |  | 178.3416 |  | 1.3653 |  | 0 |  | 4.4575 |  | 72.6226 | 97.1184 | 24408.4708 | 17328.0083 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 8.2928 |  | 6.3553 |  | 722.2926 |  | 241.3184 |  | 1.9298 |  |  |  | 7.9264 |  | 80.6028 | 97.7935 | 49427.4784 | 35089.8316 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.15309 |  | 0.032115 |  | 6.4906 |  | 5.822 |  | 0.03472 |  | 0 |  | 5.396 |  |  |  | 31679.4312 | 22488.6922
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 6.2024
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.59%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie