## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 9.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,6 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 528 |  | 533 |  | 533 |  | 533 |  | 533 |  | 0 |  | 533 |  | 536 |  | 536 |  | 536 |  | 536 |  | 0 |  | 0 |  | 536
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 1,5 |  | 3 / 0,6 |  | 3 / 0,6 |  | 3 / 0,6 |  | 3 / 0,6 |  | 536 / 0,0 |  | 3 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 536 / 0,0 |  | 536 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 6 / 1,1 |  | 4 / 0,7 |  | 4 / 0,7 |  | 4 / 0,7 |  | 1 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 12
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 12 / 40,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 12 / 40,0 |  | 12 / 40,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 2.4916 |  | 0.019826 |  | 14.1838 |  | 174.5706 |  | 1.625
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 26.3783 |  | 0.12377 |  | 244.2123 |  | 3013.7735 |  | 28.2968
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 11636.728 |  | 8261.0962 |  | 11636.728 |  | 11636.728 |  | 11636.728
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2024-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-19 | 19.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.0903 |  | 0.60886 |  | 33.3198 |  | 227.6617 |  | 1.637 |  |  | F | 4.2338 |  | 72.4238 |  | 97.1633 |  | 5831.8755 |  | 4139.9481 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1094 |  | 0.06204 |  | 26.3844 |  | 170.8898 |  | 1.6637 |  |  | F | 7.4716 |  | 73.9398 |  | 97.9124 |  | 31252.6995 |  | 22185.8295 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 |  | 0.0021554 |  | 0.52409 |  | 183.4847 |  | 1.6619 |  |  | F | 7.7067 |  | 76.5652 |  | 98.2788 |  | 44385.3026 |  | 31508.3079 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6396 |  | 0.0020854 |  | 0.088502 |  | 208.7249 |  | 1.826 |  |  | F | 7.3082 |  | 75.8083 |  | 97.877 |  | 48001.3782 |  | 34076.425 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 |  | 0.0019433 |  | 0.28707 |  | 164.5322 |  | 1.628 |  |  | F | 6.3004 |  | 74.6834 |  | 97.4818 |  | 57352.1166 |  | 40714.7634 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 |  | 0.0018285 |  | 6.1419 |  | 194.7633 |  | 1.9724 |  |  | F | 5.3969 |  | 75.2085 |  | 97.1611 |  | 50867.3597 |  | 36110.8484 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3065 |  | 0.0018458 |  | 12.9645 |  | 169.1238 |  | 1.6955 |  |  | F | 5.5199 |  | 76.2865 |  | 97.2686 |  | 46567.7126 |  | 33058.4216 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1825 |  | 0.0019831 |  | 38.0896 |  | 166.0012 |  | 1.7 |  |  | F | 4.8481 |  | 75.9444 |  | 96.8231 |  | 50764.7214 |  | 36038.1086 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2547 |  | 0.0019233 |  | 40.2059 |  | 182.1965 |  | 1.7347 |  |  | F | 4.867 |  | 75.7003 |  | 96.7505 |  | 49111.121 |  | 34864.0108 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4283 |  | 0.023132 |  | 12.1345 |  | 147.206 |  | 1.5917 |  |  | F | 8.842 |  | 75.6869 |  | 97.2296 |  | 47929.7803 |  | 34025.3219 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 |  | 0.00189 |  | 6.8658 |  | 187.7772 |  | 1.3722 |  |  | F | 5.8793 |  | 77.3496 |  | 97.9937 |  | 38483.1516 |  | 27319.4261 |  |  | F |  | F | 1
2024-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 |  | 0.018406 |  | 10.1878 |  | 136.4757 |  | 1.0314 |  |  | F | 8.406 |  | 87.9419 |  | 97.7297 |  | 17940.1256 |  | 12743.2841 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 451.5 | 268 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 2.6752 |  | 0.060674 |  | 15.5995 |  | 178.2364 |  | 1.6262 |  | 0 |  | 6.3983 |  | 76.4615 |  | 97.4725 |  | 40707.2787 |  | 28898.7246 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.4283 |  | 0.60886 |  | 40.2059 |  | 227.6617 |  | 1.9724 |  |  |  | 8.842 |  | 87.9419 |  | 98.2788 |  | 57352.1166 |  | 40714.7634 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.15309 |  | 0.032115 |  | 6.4906 |  | 5.822 |  | 0.03472 |  | 0 |  | 5.396 | [5 empty] | 31679.4312 |  | 22488.6922
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 9.2024
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.59%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie