## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 4.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 0 |  | 1368 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 0 |  | 0 |  | 1379
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 1379 / 0,0 |  | 11 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1379 / 0,0 |  | 1379 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 9 / 0,6 | 20 / 1,4 | 20 / 1,4 | 20 / 1,4 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.1292 | 0.0053189 | 241.4286 | 122.8848 | 0.49357
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 162.6228 | 0.29936 | 9614.7608 | 4788.9305 | 19.2307
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 27723.2738 | 19599.7662 | 27723.2738 | 27723.2738 | 27723.2738
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2026-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1483 | 0.0020244 | 242.2379 | 106.0433 | 0.49494 |  | F | 6.904 | 69.1757 | 97.3493 | 28898.8434 | 20432.0072 |  | F |  | F | 1
2026-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 0.0020561 | 251.0721 | 105.3754 | 0.49124 |  | F | 6.7967 | 69.1422 | 96.733 | 33709.0797 | 23832.5961 |  | F |  | F | 1
2026-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5465 | 0.0021287 | 246.6523 | 107.9086 | 0.49336 |  | F | 6.8639 | 69.2042 | 96.8705 | 31798.6541 | 22481.9718 |  | F |  | F | 1
2026-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5772 | 0.0020762 | 244.5564 | 108.0643 | 0.49489 |  | F | 6.9107 | 69.6319 | 97.3498 | 33887.7942 | 23958.8823 |  | F |  | F | 1
2026-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6598 | 0.0020194 | 247.8747 | 110.6696 | 0.49325 |  | F | 6.8685 | 69.5997 | 97.6263 | 32198.0404 | 22764.4442 |  | F |  | F | 1
2026-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2267 | 0.0020919 | 237.6845 | 128.4114 | 0.51005 |  | F | 7.2838 | 68.6814 | 97.5344 | 29165.443 | 20619.422 |  | F |  | F | 1
2026-04-07 | 3.5 | 16.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.6783 | 0.0022 | 253.4563 | 154.1395 | 0.49417 |  | F | 6.8993 | 68.9642 | 97.5841 | 42071.1002 | 29744.1666 |  | F |  | F | 1
2026-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7492 | 0.0020985 | 242.0226 | 141.3764 | 0.4958 |  | F | 6.972 | 68.2897 | 97.6418 | 36676.7999 | 25929.3124 |  | F |  | F | 1
2026-04-09 | 7.5 | 12.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.6533 | 0.0023604 | 261.2559 | 159.1371 | 0.49611 |  | F | 7.0107 | 68.5832 | 97.2744 | 33871.4111 | 23939.4208 |  | F |  | F | 1
2026-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6709 | 0.002325 | 238.503 | 124.9086 | 0.48727 |  | F | 6.7519 | 68.6347 | 97.1298 | 40443.2909 | 28593.1834 |  | F |  | F | 1
2026-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6298 | 0.0021135 | 240.2953 | 125.4308 | 0.48231 |  | F | 6.6111 | 68.9368 | 97.2019 | 53105.3236 | 37545.4339 |  | F |  | F | 1
2026-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4775 | 0.0021917 | 245.8583 | 118.0523 | 0.48618 |  | F | 6.7256 | 68.867 | 97.3383 | 41069.5625 | 29035.5729 |  | F |  | F | 1
2026-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5217 | 0.0025592 | 247.0589 | 122.3648 | 0.48722 |  | F | 6.7575 | 68.8364 | 97.273 | 38212.234 | 27015.5945 |  | F |  | F | 1
2026-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3854 | 0.0023629 | 243.5978 | 121.3499 | 0.48456 |  | F | 6.6878 | 69.2393 | 97.433 | 39534.6477 | 27951.4246 |  | F |  | F | 1
2026-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9865 | 0.0020529 | 237.3293 | 122.1541 | 0.48335 |  | F | 6.6553 | 69.3503 | 97.7648 | 49741.0509 | 35166.8802 |  | F |  | F | 1
2026-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8183 | 0.0020554 | 231.9841 | 126.8311 | 0.48303 |  | F | 6.6546 | 69.3093 | 97.6786 | 48030.0453 | 33957.1391 |  | F |  | F | 1
2026-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0133 | 0.0024626 | 240.2044 | 130.2175 | 0.48329 |  | F | 6.6683 | 69.2701 | 97.6654 | 45676.7362 | 32293.2068 |  | F |  | F | 1
2026-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1963 | 0.0047044 | 233.5476 | 134.6171 | 0.4846 |  | F | 6.7117 | 69.3656 | 97.58 | 46625.3618 | 32964.2659 |  | F |  | F | 1
2026-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2539 | 0.0065485 | 232.9054 | 131.5765 | 0.48582 |  | F | 6.7589 | 69.3073 | 97.1651 | 41757.5883 | 29522.4288 |  | F |  | F | 1
2026-04-20 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.244 | 0.0077431 | 226.398 | 136.5389 | 0.48398 |  | F | 6.7034 | 70.1562 | 96.8783 | 46008.8473 | 32528.1932 |  | F |  | F | 1
2026-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1453 | 0.017867 | 231.9339 | 128.1496 | 0.48879 |  | F | 6.835 | 69.1806 | 97.0774 | 40319.8243 | 28505.4649 |  | F |  | F | 1
2026-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8039 | 0.012777 | 235.2096 | 113.2763 | 0.48883 |  | F | 6.8419 | 69.2986 | 97.4165 | 43131.9419 | 30493.8146 |  | F |  | F | 1
2026-04-23 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9886 | 0.006296 | 254.1625 | 136.0881 | 0.49828 |  | F | 7.1039 | 68.6998 | 97.1514 | 30270.1703 | 21398.7976 |  | F |  | F | 1
2026-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8307 | 0.0047298 | 240.4938 | 115.2733 | 0.49474 |  | F | 7.0835 | 69.5356 | 97.0875 | 41071.7078 | 29037.7858 |  | F |  | F | 1
2026-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | 0.01308 | 243.0146 | 111.9258 | 0.50688 |  | F | 7.41 | 69.1033 | 96.8667 | 36571.9567 | 25856.3403 |  | F |  | F | 1
2026-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 0.016501 | 218.3803 | 112.0239 | 0.49661 |  | F | 7.1003 | 69.1635 | 97.2128 | 36147.0516 | 25556.0101 |  | F |  | F | 1
2026-04-27 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.2568 | 0.0076358 | 253.5107 | 120.3692 | 0.50934 |  | F | 7.424 | 68.5776 | 97.6538 | 37050.5973 | 26190.8438 |  | F |  | F | 1
2026-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6222 | 0.010568 | 233.4803 | 115.3419 | 0.50778 |  | F | 7.369 | 68.2454 | 97.5891 | 45094.9373 | 31881.8198 |  | F |  | F | 1
2026-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0.01018 | 216.809 | 113.6258 | 0.50415 |  | F | 7.2599 | 69.2007 | 97.6519 | 44272.546 | 31300.7787 |  | F |  | F | 1
2026-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3038 | 0.0021033 | 240.3917 | 119.3611 | 0.5107 |  | F | 7.4337 | 68.4595 | 98.0873 | 36485.3939 | 25795.0775 |  | F |  | F | 1
Suma | 14 | 689.5 | 12 | 4.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.1238 | 0.0052637 | 240.396 | 123.3534 | 0.49338 | 0 |  | 6.9352 | 69.067 | 97.3622 | 39429.9327 | 27876.4093 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 4.7492 | 0.017867 | 261.2559 | 159.1371 | 0.5107 |  |  | 7.4337 | 70.1562 | 98.0873 | 53105.3236 | 37545.4339 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.17578 | 0.014681 | 11.7876 | 3.7675 | 0.02016 | 0 |  | 5.1893 |  |  | 24770.4637 | 17447.7745
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 4.2026
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,30%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie