## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 0 |  | 1369 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 0 |  | 0 |  | 1381
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,9 | 12 / 0,9 | 12 / 0,9 | 12 / 0,9 | 12 / 0,9 | 1381 / 0,0 |  | 12 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1381 / 0,0 |  | 1381 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 14 / 1,0 | 30 / 2,1 | 30 / 2,1 | 30 / 2,1 | 19 / 1,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.1414 | 0.52725 | 220.9831 | 122.7788 | 0.49707
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 154.5458 | 8.6934 | 8469.9223 | 4397.3069 | 18.277
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 27164.4376 | 19204.5604 | 27164.4376 | 27164.4376 | 27164.4376
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2026-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | 0.0021356 | 242.3841 | 113.7065 | 0.5155 |  | F | 7.6374 | 68.7469 | 98.138 | 43539.1702 | 30782.0712 |  | F |  | F | 1
2026-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1871 | 0.0021096 | 222.8724 | 114.8143 | 0.50574 |  | F | 7.4729 | 68.8304 | 97.9061 | 43692.0028 | 30889.6054 |  | F |  | F | 1
2026-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6133 | 0.0020933 | 220.8554 | 117.2242 | 0.49482 |  | F | 7.3691 | 68.5806 | 97.6229 | 41589.9944 | 29403.9591 |  | F |  | F | 1
2026-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4876 | 0.0020777 | 224.6708 | 119.9885 | 0.47946 |  | F | 7.2631 | 68.9951 | 97.3225 | 36004.016 | 25454.4101 |  | F |  | F | 1
2026-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5363 | 0.0020535 | 224.4155 | 122.8828 | 0.47465 |  | F | 7.1016 | 68.8634 | 96.8952 | 39474.3534 | 27908.3224 |  | F |  | F | 1
2026-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5306 | 0.0020635 | 227.6776 | 118.1624 | 0.47697 |  | F | 7.1814 | 68.918 | 96.5837 | 36901.0649 | 26089.2294 |  | F |  | F | 1
2026-05-07 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.2144 | 0.0020643 | 214.7423 | 154.2153 | 0.47639 |  | F | 7.1755 | 68.4808 | 96.7839 | 28772.8113 | 20341.631 |  | F |  | F | 1
2026-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5546 | 0.0021057 | 239.4059 | 201.4176 | 0.47956 |  | F | 7.2074 | 67.6726 | 97.1361 | 21522.8472 | 15216.1734 |  | F |  | F | 1
2026-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4496 | 0.002011 | 207.7918 | 135.9418 | 0.46902 |  | F | 6.8151 | 68.8152 | 97.3732 | 36308.7633 | 25669.8642 |  | F |  | F | 1
2026-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6452 | 0.0020185 | 200.9096 | 121.4717 | 0.45255 |  | F | 6.5287 | 69.4763 | 97.1727 | 56597.4039 | 40014.7983 |  | F |  | F | 1
2026-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0.0020062 | 208.4463 | 106.5185 | 0.46052 |  | F | 6.6995 | 69.6883 | 96.2098 | 44767.6347 | 31650.5346 |  | F |  | F | 1
2026-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7074 | 0.0022261 | 212.4819 | 100.3503 | 0.48964 |  | F | 7.2336 | 69.1259 | 95.9215 | 41124.6218 | 29075.5177 |  | F |  | F | 1
2026-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 | 0.0021273 | 226.1555 | 101.206 | 0.50666 |  | F | 7.5841 | 68.8583 | 96.2794 | 40748.4966 | 28809.0613 |  | F |  | F | 1
2026-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0225 | 0.002194 | 236.8356 | 127.5271 | 0.51982 |  | F | 7.8863 | 68.0557 | 96.0125 | 36612.7015 | 25885.8234 |  | F |  | F | 1
2026-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1933 | 0.0021189 | 231.9469 | 112.5774 | 0.50326 |  | F | 7.5332 | 68.5468 | 95.7657 | 37880.6561 | 26782.1947 |  | F |  | F | 1
2026-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0301 | 0.0021142 | 221.7789 | 109.6382 | 0.49084 |  | F | 7.2627 | 68.7357 | 95.8447 | 46796.4881 | 33084.7574 |  | F |  | F | 1
2026-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0.0021158 | 218.1726 | 113.6211 | 0.50028 |  | F | 7.5084 | 68.688 | 96.6709 | 36944.4782 | 26119.4078 |  | F |  | F | 1
2026-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7418 | 0.0020998 | 223.0599 | 107.1968 | 0.49243 |  | F | 7.4089 | 69.2047 | 96.9282 | 35862.9281 | 25355.2211 |  | F |  | F | 1
2026-05-19 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.1214 | 0.0021222 | 251.0317 | 160.9442 | 0.49486 |  | F | 7.5616 | 69.0169 | 97.3521 | 39917.3198 | 28214.0031 |  | F |  | F | 1
2026-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0.0021344 | 221.9814 | 131.1192 | 0.52038 |  | F | 7.6267 | 68.9349 | 97.71 | 40489.5415 | 28625.7607 |  | F |  | F | 1
2026-05-21 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.2674 | 0.0021416 | 233.3897 | 133.8937 | 0.52681 |  | F | 7.6709 | 68.9558 | 98.0148 | 38372.436 | 27128.9641 |  | F |  | F | 1
2026-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.401 | 0.0021098 | 213.4176 | 118.3856 | 0.50764 |  | F | 7.4664 | 68.6331 | 98.3253 | 41159.3584 | 29099.094 |  | F |  | F | 1
2026-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2362 | 0.0021258 | 218.5227 | 96.2629 | 0.5016 |  | F | 7.5825 | 69.0913 | 98.3672 | 40668.613 | 28752.6514 |  | F |  | F | 1
2026-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0.0021375 | 213.3284 | 97.595 | 0.50168 |  | F | 7.6548 | 69.6852 | 98.4152 | 41937.7717 | 29649.8371 |  | F |  | F | 1
2026-05-25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9371 | 0.0021411 | 215.2925 | 97.8578 | 0.49897 |  | F | 7.6682 | 69.6322 | 98.5461 | 43939.6627 | 31065.5613 |  | F |  | F | 1
2026-05-26 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9213 | 0.0027857 | 196.7229 | 108.5338 | 0.52115 |  | F | 8.1047 | 69.7479 | 98.3328 | 35086.247 | 24805.969 |  | F |  | F | 1
2026-05-27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8257 | 0.003765 | 212.3815 | 106.8184 | 0.51919 |  | F | 7.8172 | 69.3517 | 97.4597 | 30212.3643 | 21360.1911 |  | F |  | F | 1
2026-05-28 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3206 | 0.0021174 | 209.4753 | 128.6392 | 0.50065 |  | F | 7.5217 | 69.8119 | 97.6923 | 26485.0314 | 18723.3718 |  | F |  | F | 1
2026-05-29 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5108 | 0.0021476 | 203.0894 | 143.2929 | 0.51113 |  | F | 7.6305 | 68.6888 | 97.8826 | 24722.8884 | 17478.1311 |  | F |  | F | 1
2026-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7873 | 0.0021142 | 205.7209 | 117.9197 | 0.50978 |  | F | 7.5018 | 68.3597 | 97.3266 | 24724.0919 | 17479.9398 |  | F |  | F | 1
2026-05-31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.8303 | 0.0021187 | 184.3823 | 158.7223 | 0.5055 |  | F | 7.515 | 69.0711 | 96.9958 | 26773.4012 | 18928.7442 |  | F |  | F | 1
Suma | 16 | 690.5 | 15 | 7 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.1143 | 0.0021837 | 218.8174 | 122.5305 | 0.49701 | 0 |  | 7.4255 | 68.944 | 97.2577 | 37407.3923 | 26446.6065 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 4.6452 | 0.003765 | 251.0317 | 201.4176 | 0.52681 |  |  | 8.1047 | 69.8119 | 98.5461 | 56597.4039 | 40014.7983 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.17578 | 0.014681 | 11.7876 | 3.7675 | 0.02016 | 0 |  | 5.1893 |  |  | 24770.4637 | 17447.7745
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 5.2026
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.13*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29,30%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie