## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 4.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1424 |  | 1424 |  | 1424 |  | 1424 |  | 1424 |  | 0 |  | 1424 |  | 1438 | 1438 | 1438 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1438
N / % SPH F | [6 empty] | 16 / 1,1 |  | 16 / 1,1 |  | 16 / 1,1 |  | 16 / 1,1 |  | 16 / 1,1 |  | 1440 / 0,0 |  | 16 / 0,0 |  | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,1 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 |  | 16 / 1,1 |  | 16 / 1,1 |  | 16 / 1,1 |  | 2 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 11.8085 |  | 2.1997 |  | 95.44 |  | 139.9494 |  | 0.77166
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2524.2625 |  | 306.4744 |  | 20534.2711 |  | 29845.8612 |  | 104.5206
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 135900.2065 |  | 135900.2065 |  | 135900.2065 |  | 135900.2065 |  | 135900.2065
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2024-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4272 |  | 0.0027127 |  | 79.6419 |  | 141.1071 |  | 1.0737 |  |  | F | 5.2123 |  | 184.0568 | 95.0886 | 189913.9567 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9518 |  | 0.0027525 |  | 128.6886 |  | 141.3613 |  | 1.3305 |  |  | F | 5.4446 |  | 183.3552 | 95.0829 | 190641.2705 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2579 |  | 0.0029767 |  | 68.1575 |  | 155.5202 |  | 1.6132 |  |  | F | 6.5039 |  | 180.5319 | 95.7194 | 183844.7689 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8746 |  | 1.1991 |  | 80.5548 |  | 131.3864 |  | 1.5029 |  |  | F | 5.1138 |  | 179.6563 | 96.0622 | 183789.4274 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6154 |  | 2.6712 |  | 44.3076 |  | 140.342 |  | 1.6364 |  |  | F | 6.2454 |  | 180.6425 | 96.4825 | 167128.8945 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2045 |  | 0.0027948 |  | 106.5789 |  | 132.0723 |  | 1.6654 |  |  | F | 5.6745 |  | 182.8235 | 96.5999 | 187090.6608 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1808 |  | 0.0028081 |  | 78.659 |  | 139.4147 |  | 1.7595 |  |  | F | 5.7483 |  | 182.703 | 96.8599 | 187888.123 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5065 |  | 0.0027844 |  | 75.9327 |  | 140.2015 |  | 1.7579 |  |  | F | 5.6095 |  | 182.163 | 96.655 | 187178.0726 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3252 |  | 0.0027435 |  | 55.5627 |  | 137.7887 |  | 1.722 |  |  | F | 5.3876 |  | 181.1228 | 96.2297 | 174538.0365 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.204 |  | 0.0026498 |  | 135.6055 |  | 135.4867 |  | 1.3657 |  |  | F | 4.8398 |  | 184.0989 | 96.7341 | 192812.9033 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.816 |  | 0.0027119 |  | 55.7646 |  | 136.4158 |  | 1.0614 |  |  | F | 5.2082 |  | 182.5992 | 97.5902 | 195471.7969 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.342 |  | 3.2479 |  | 75.1884 |  | 137.2781 |  | 0.80007 |  |  | F | 5.2314 |  | 183.4599 | 97.6554 | 197736.1131 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5115 |  | 4.4662 |  | 33.8323 |  | 134.9336 |  | 0.58184 |  |  | F | 5.5673 |  | 184.1926 | 97.2946 | 195218.6911 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3156 |  | 0.0026406 |  | 133.2149 |  | 131.8019 |  | 0.60951 |  |  | F | 4.7827 |  | 185.139 | 96.6762 | 193312.1618 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0098 |  | 0.002619 |  | 268.5639 |  | 131.6359 |  | 0.42478 |  |  | F | 4.6465 |  | 186.7019 | 95.7222 | 195474.3597 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5938 |  | 0.0026623 |  | 122.1052 |  | 144.3061 |  | 0.2494 |  |  | F | 4.9157 |  | 184.8555 | 95.0625 | 176260.0521 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5962 |  | 0.0026648 |  | 145.7924 |  | 137.1998 |  | 0.15266 |  |  | F | 4.9323 |  | 184.4713 | 94.9754 | 190263.167 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 184.5941 | 95.4739 | 190391.4727 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6847 |  | 4.5142 |  | 82.1468 |  | 138.4463 |  | 0.10801 |  |  | F | 5.0817 |  | 185.979 | 95.6563 | 193055.429 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1019 |  | 8.7469 |  | 136.2395 |  | 139.2942 |  | 0.16708 |  |  | F | 5.1093 |  | 185.5519 | 95.4633 | 192944.819 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8428 |  | 0.85553 |  | 80.4139 |  | 143.9901 |  | 0.18499 |  |  | F | 5.1609 |  | 186.1862 | 95.9607 | 192156.2822 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1104 |  | 0.91109 |  | 71.3228 |  | 139.3708 |  | 0.095001 |  |  | F | 4.9596 |  | 185.579 | 96.3235 | 192806.445 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0821 |  | 2.2218 |  | 35.1613 |  | 137.4084 |  | 0.044027 |  |  | F | 5.0919 |  | 185.2606 | 96.1015 | 175241.1549 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1378 |  | 1.8373 |  | 91.1631 |  | 137.6378 |  | 0.044037 |  |  | F | 5.0827 |  | 185.4031 | 94.9945 | 192382.4518 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7307 |  | 1.3906 |  | 57.1768 |  | 146.0531 |  | 0.05482 |  |  | F | 4.9509 |  | 184.6348 | 95.1937 | 192914.0309 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7863 |  | 1.5622 |  | 80.3879 |  | 151.2888 |  | 0.17896 |  |  | F | 5.21 |  | 184.2434 | 95.7427 | 192451.9893 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1657 |  | 4.5618 |  | 110.132 |  | 151.3048 |  | 0.40611 |  |  | F | 5.1398 |  | 184.0168 | 96.2376 | 195552.2972 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8315 |  | 8.1445 |  | 89.8365 |  | 144.4993 |  | 0.58942 |  |  | F | 5.0786 |  | 183.8199 | 96.733 | 193083.1374 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6012 |  | 10.8686 |  | 131.7451 |  | 138.5049 |  | 0.66045 |  |  | F | 5.1507 |  | 182.4846 | 97.1803 | 183464.2523 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6689 |  | 6.6749 |  | 111.3423 |  | 142.5289 |  | 0.57187 |  |  | F | 5.5946 |  | 183.4785 | 97.2064 | 195638.8249 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.8095 |  | 2.2038 |  | 95.3524 |  | 139.951 |  | 0.77282 |  | 0 |  | 5.2646 |  | 183.7935 | 96.1586 | 189021.5014 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.2579 |  | 10.8686 |  | 268.5639 |  | 155.5202 |  | 1.7595 |  |  |  | 6.5039 |  | 186.7019 | 97.6554 | 197736.1131 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.1515 |  | 0.53517 |  | 23.469 |  | 35.0289 |  | 0.15144 |  | 0 |  | 5.9837 |  |  |  | 167882.8921
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.76%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie