## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 5.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 24 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1364 |  | 1364 |  | 1364 |  | 1364 |  | 1364 |  | 0 |  | 1364 |  | 1381 |  | 1381 |  | 1381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1381
N / % SPH F | [6 empty] | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 1382 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 1382 / 0,0 |  | 1382 / 0,0 |  | 1382 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 3 / 0,2 |  | 25 / 1,8 |  | 25 / 1,8 |  | 25 / 1,8 |  | 8 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.1834 |  | 9.8043 |  | 97.5011 |  | 139.9752 |  | 0.5874
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2324.7049 |  | 1119.3107 |  | 20080.6197 |  | 26561.4973 |  | 77.2714
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 121183.3393 |  | 121183.3393 |  | 121183.3393 |  | 121183.3393 |  | 121183.3393
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2024-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7924 |  | 0.023292 |  | 113.016 |  | 138.6498 |  | 0.58287 |  |  | F | 5.0554 |  | 184.4073 |  | 96.5398 |  | 195843.9284 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8084 |  | 0.024119 |  | 169.4716 |  | 142.941 |  | 0.52712 |  |  | F | 4.9588 |  | 185.272 |  | 95.9473 |  | 195419.4818 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2288 |  | 0.033744 |  | 244.8147 |  | 137.7961 |  | 0.61735 |  |  | F | 5.3074 |  | 185.4949 |  | 95.8361 |  | 184366.998 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8801 |  | 0.63368 |  | 277.8572 |  | 135.048 |  | 0.50928 |  |  | F | 5.059 |  | 184.8058 |  | 96.1753 |  | 193234.7562 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0524 |  | 30.4934 |  | 31.0894 |  | 158.1927 |  | 0.5525 |  |  | F | 6.4495 |  | 178.0711 |  | 96.0735 |  | 162545.2402 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0064 |  | 14.4885 |  | 2.0516 |  | 180.8783 |  | 0.37471 |  |  | F | 7.8715 |  | 172.2411 |  | 95.7593 |  | 132788.9803 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6076 |  | 6.2679 |  | 2.9819 |  | 171.6004 |  | 0.40867 |  |  | F | 7.5418 |  | 171.9004 |  | 95.8732 |  | 129849.0589 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0169 |  | 30.4824 |  | 48.6058 |  | 152.7593 |  | 0.42211 |  |  | F | 6.2407 |  | 169.8681 |  | 96.5427 |  | 128644.5773 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7331 |  | 0.34954 |  | 30.3855 |  | 150.0924 |  | 0.41018 |  |  | F | 6.107 |  | 170.9167 |  | 96.8254 |  | 130842.1408 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1203 |  | 0.0081733 |  | 85.7704 |  | 138.8704 |  | 0.23044 |  |  | F | 5.5766 |  | 170.9008 |  | 96.7509 |  | 154519.7404 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1689 |  | 0.77292 |  | 83.7344 |  | 130.9924 |  | 0.46046 |  |  | F | 4.8445 |  | 176.3977 |  | 96.7468 |  | 180427.9369 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6979 |  | 1.9713 |  | 60.7565 |  | 130.3086 |  | 0.63458 |  |  | F | 4.918 |  | 179.2242 |  | 96.6862 |  | 183560.5726 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9073 |  | 2.5216 |  | 62.1374 |  | 133.9126 |  | 0.37664 |  |  | F | 5.2269 |  | 177.4725 |  | 96.586 |  | 180794.1429 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0592 |  | 1.7982 |  | 110.0786 |  | 130.2851 |  | 0.37467 |  |  | F | 4.8811 |  | 175.4344 |  | 96.2766 |  | 178882.0042 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7222 |  | 11.3632 |  | 30.2881 |  | 148.8039 |  | 0.41765 |  |  | F | 5.7841 |  | 172.4589 |  | 96.3081 |  | 172305.0442 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6889 |  | 34.968 |  | 58.1506 |  | 144.2846 |  | 0.45212 |  |  | F | 5.4642 |  | 171.5272 |  | 96.3221 |  | 163520.4941 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5075 |  | 4.5348 |  | 180.9268 |  | 126.9024 |  | 0.39391 |  |  | F | 4.6071 |  | 179.5907 |  | 96.0613 |  | 182567.7318 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9238 |  | 2.4836 |  | 103.9129 |  | 129.1379 |  | 0.3391 |  |  | F | 4.7188 |  | 181.2562 |  | 96.1871 |  | 185422.6351 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5912 |  | 0.14826 |  | 118.0583 |  | 141.9923 |  | 0.51526 |  |  | F | 4.5404 |  | 183.9983 |  | 96.1101 |  | 189550.6927 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-20 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0626 |  | 15.5613 |  | 50.4667 |  | 153.676 |  | 0.5136 |  |  | F | 5.8739 |  | 179.7392 |  | 96.0903 |  | 178074.8837 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-05-22 | 10.5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7032 |  | 54.7814 |  | 17.3721 |  | 137.2268 |  | 1.0701 |  |  | F | 5.1624 |  | 161.9081 |  | 95.8182 |  | 166883.4742 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7419 |  | 5.7396 |  | 69.3982 |  | 130.2271 |  | 1.0478 |  |  | F | 4.4925 |  | 174.7397 |  | 96.2945 |  | 185810.0417 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1677 |  | 6.7936 |  | 82.6463 |  | 128.5138 |  | 0.89448 |  |  | F | 4.6593 |  | 177.6117 |  | 96.6875 |  | 183161.516 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0387 |  | 11.6349 |  | 61.8009 |  | 129.3429 |  | 0.92473 |  |  | F | 4.7277 |  | 179.1228 |  | 96.7998 |  | 187479.9762 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1618 |  | 18.6019 |  | 77.1603 |  | 123.445 |  | 0.82621 |  |  | F | 4.4244 |  | 179.3638 |  | 96.8859 |  | 188279.7871 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4267 |  | 22.7991 |  | 119.0535 |  | 126.8651 |  | 0.71945 |  |  | F | 4.348 |  | 182.2834 |  | 96.8683 |  | 181924.8906 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8162 |  | 15.105 |  | 54.6663 |  | 136.311 |  | 0.90298 |  |  | F | 4.5434 |  | 182.8505 |  | 96.474 |  | 191642.598 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 |  | 24.402 |  | 103.382 |  | 137.1157 |  | 0.90779 |  |  | F | 4.8786 |  | 176.8948 |  | 96.1556 |  | 167724.7826 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0392 |  | 1.4749 |  | 197.2587 |  | 137.6388 |  | 0.6671 |  |  | F | 4.3963 |  | 179.2047 |  | 95.5888 |  | 183695.8913 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.341 |  | 1.6877 |  | 218.0482 |  | 142.8339 |  | 0.73027 |  |  | F | 4.2275 |  | 184.5304 |  | 95.6173 |  | 192663.5511 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 48.5 | 691 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 12.1808 |  | 10.7316 |  | 95.5114 |  | 140.2215 |  | 0.59347 |  | 0 |  | 5.2296 |  | 177.6496 |  | 96.2963 |  | 174414.2516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.341 |  | 54.7814 |  | 277.8572 |  | 180.8783 |  | 1.0701 |  |  |  | 7.8715 |  | 185.4949 |  | 96.8859 |  | 195843.9284 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.1515 |  | 0.53517 |  | 23.469 |  | 35.0289 |  | 0.15144 |  | 0 |  | 5.9837 | [5 empty] | 167882.8921
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.76%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie