## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 4 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 0 |  | 1478 | 1488 | 1488 | 1488 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1488 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.8171 | 2.5635 | 57.1232 | 141.1283 | 0.3628
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3173.0919 | 365.2087 | 13284.9815 | 32336.629 | 55.7628
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 140251.0988 | 140251.0988 | 140251.0988 | 140251.0988 | 140251.0988
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2024-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9611 | 0.010624 | 111.759 | 138.0462 | 0.5988 |  | F | 4.4899 | 191.778 | 95.9221 | 193515.9522 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9764 | 0.0026217 | 68.0861 | 149.6749 | 0.67292 |  | F | 4.6658 | 191.5926 | 95.7083 | 192037.8314 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0661 | 0.0026373 | 57.0538 | 145.1099 | 0.65474 |  | F | 4.7609 | 189.3138 | 95.6573 | 188875.1152 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1399 | 0.0026847 | 25.6822 | 144.4195 | 0.68465 |  | F | 5.0042 | 188.5235 | 95.7697 | 186778.4574 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6021 | 1.5601 | 43.3762 | 137.5646 | 0.61716 |  | F | 4.694 | 187.5978 | 96.1759 | 187252.8135 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9477 | 3.0333 | 59.6111 | 138.3627 | 0.59721 |  | F | 4.3431 | 184.6953 | 96.1655 | 187457.8434 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8429 | 20.5817 | 39.5035 | 142.4327 | 0.67023 |  | F | 5.0537 | 187.0503 | 96.1972 | 189406.2093 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6362 | 20.2319 | 75.9894 | 135.717 | 0.53165 |  | F | 4.5272 | 189.5744 | 96.5975 | 194978.9209 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6379 | 2.5001 | 68.4838 | 136.2376 | 0.45796 |  | F | 4.5668 | 190.0969 | 96.7758 | 194859.3285 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7799 | 1.1409 | 39.0472 | 136.3681 | 0.50165 |  | F | 4.8718 | 191.9134 | 96.7024 | 195216.2057 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2738 | 0.094566 | 58.3747 | 141.9148 | 0.53913 |  | F | 4.5341 | 192.0156 | 96.5769 | 195072.277 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.461 | 6.2401 | 46.3992 | 136.3025 | 0.49096 |  | F | 4.4298 | 187.557 | 96.3747 | 187109.7975 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4364 | 1.1694 | 24.6255 | 140.473 | 0.34518 |  | F | 4.791 | 190.211 | 96.0441 | 192076.208 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4941 | 0.0090929 | 44.9495 | 137.1598 | 0.29386 |  | F | 4.448 | 190.7546 | 96.2089 | 190125.279 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0881 | 0.11856 | 54.516 | 137.4719 | 0.3653 |  | F | 4.6543 | 192.3346 | 96.434 | 174621.1569 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5871 | 0.0025742 | 79.1143 | 136.1889 | 0.38821 |  | F | 4.3672 | 193.1483 | 96.3544 | 191181.1969 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8953 | 1.2468 | 38.0709 | 138.8607 | 0.38909 |  | F | 4.9106 | 192.2744 | 96.7215 | 191269.1247 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5843 | 0.15766 | 39.3734 | 140.7683 | 0.42993 |  | F | 4.531 | 191.5643 | 97.0123 | 190619.0371 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6393 | 14.9122 | 24.3771 | 144.0504 | 0.22382 |  | F | 5.0639 | 186.4187 | 96.8071 | 173992.6405 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6562 | 0.78829 | 43.8437 | 137.3065 | 0.13189 |  | F | 4.6802 | 189.6784 | 96.2058 | 188297.4489 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.515 | 0.0025769 | 61.2283 | 141.0644 | 0.15345 |  | F | 4.38 | 188.9342 | 95.9033 | 185784.5703 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.844 | 0.063811 | 49.8622 | 136.8674 | 0.16464 |  | F | 4.1873 | 188.1828 | 96.1758 | 183777.8167 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0655 | 4.5206 | 19.2272 | 142.4624 | 0.18036 |  | F | 4.6134 | 188.4377 | 96.543 | 183939.9437 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0024 | 0.030359 | 54.4317 | 138.9863 | 0.15901 |  | F | 4.4021 | 189.1692 | 96.275 | 186298.7604 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1427 | 0.086085 | 61.0617 | 143.9899 | 0.12585 |  | F | 4.4995 | 189.5743 | 96.2276 | 189256.235 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3039 | 1.1728 | 27.3166 | 145.8305 | 0.11939 |  | F | 4.8286 | 189.6126 | 96.3198 | 189918.5335 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0.0025998 | 92.9008 | 142.5211 | 0.10958 |  | F | 4.5214 | 188.4954 | 96.6314 | 186011.2341 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6976 | 0.4829 | 50.9937 | 146.8608 | 0.18846 |  | F | 4.5157 | 189.6006 | 96.7789 | 188001.9893 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1766 | 0.0026235 | 93.8914 | 147.438 | 0.16892 |  | F | 4.6767 | 189.6592 | 96.9568 | 187629.5583 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9171 | 0.002661 | 78.4858 | 147.778 | 0.14379 |  | F | 4.9035 | 190.1339 | 96.7736 | 189502.6045 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6741 | 0.0026325 | 133.4842 | 147.1322 | 0.15555 |  | F | 4.7266 | 191.1281 | 96.5131 | 188931.6937 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 13.8182 | 2.5863 | 56.9394 | 141.1407 | 0.36301 | 0 |  | 4.6336 | 189.7104 | 96.3713 | 188509.5414 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 16.8953 | 20.5817 | 133.4842 | 149.6749 | 0.68465 |  |  | 5.0639 | 193.1483 | 97.0123 | 195216.2057 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.1515 | 0.53517 | 23.469 | 35.0289 | 0.15144 | 0 |  | 5.9837 |  |  | 167882.8921
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.76%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie