## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 33 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1206 |  | 1206 |  | 1206 |  | 1206 |  | 1206 |  | 0 |  | 1206 |  | 1214 |  | 1214 |  | 1214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1214
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,7 |  | 8 / 0,7 |  | 8 / 0,7 |  | 8 / 0,7 |  | 8 / 0,7 |  | 1214 / 0,0 |  | 8 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1214 / 0,0 |  | 1214 / 0,0 |  | 1214 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 |  | 9 / 0,7 |  | 9 / 0,7 |  | 9 / 0,7 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 83,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 26 / 83,9 |  | 26 / 83,9 |  | 26 / 83,9 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 17.175 |  | 10.944 |  | 35.9367 |  | 152.6767 |  | 0.26409
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2708.8884 |  | 893.411 |  | 6485.3906 |  | 24112.1108 |  | 28.0488
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 102276.1667 |  | 102276.1667 |  | 102276.1667 |  | 102276.1667 |  | 102276.1667
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2024-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3119 |  | 0.0027246 |  | 68.7636 |  | 148.7267 |  | 0.12289 |  |  | F | 4.7086 |  | 191.6038 |  | 96.1809 |  | 189865.4583 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.595 |  | 0.0053217 |  | 73.234 |  | 145.6946 |  | 0.23706 |  |  | F | 5.0104 |  | 192.3545 |  | 95.8049 |  | 191193.6966 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9154 |  | 0.0026937 |  | 68.2542 |  | 146.0417 |  | 0.31001 |  |  | F | 5.1007 |  | 192.3983 |  | 95.7565 |  | 191372.973 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9315 |  | 0.20989 |  | 98.0331 |  | 147.3677 |  | 0.29297 |  |  | F | 4.6949 |  | 190.0412 |  | 96.1209 |  | 187016.5479 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4574 |  | 0.009631 |  | 112.8441 |  | 150.1145 |  | 0.29823 |  |  | F | 4.7232 |  | 188.8818 |  | 96.1121 |  | 175473.8854 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.713 |  | 0.0026281 |  | 71.5773 |  | 151.2634 |  | 0.30354 |  |  | F | 4.7074 |  | 189.5058 |  | 96.2585 |  | 186326.7832 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5387 |  | 0.033472 |  | 57.199 |  | 151.7597 |  | 0.29018 |  |  | F | 4.9447 |  | 188.9651 |  | 96.3427 |  | 187910.7874 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.339 |  | 12.4817 |  | 11.2403 |  | 156.3301 |  | 0.29845 |  |  | F | 5.0372 |  | 185.1456 |  | 96.3577 |  | 180540.7689 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9427 |  | 4.0622 |  | 58.6774 |  | 147.6918 |  | 0.26672 |  |  | F | 4.7535 |  | 187.9677 |  | 96.5409 |  | 186417.5459 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1243 |  | 4.6489 |  | 33.8094 |  | 149.3871 |  | 0.25489 |  |  | F | 5.2295 |  | 191.051 |  | 96.875 |  | 189604.5029 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.42 |  | 3.2758 |  | 25.4422 |  | 143.7608 |  | 0.24128 |  |  | F | 5.035 |  | 190.6336 |  | 96.9311 |  | 187556.804 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7027 |  | 0.64096 |  | 60.8109 |  | 134.0859 |  | 0.22861 |  |  | F | 5.0109 |  | 190.6023 |  | 96.5505 |  | 186034.0859 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3934 |  | 0.47138 |  | 16.5485 |  | 144.1421 |  | 0.26501 |  |  | F | 5.3878 |  | 189.3056 |  | 96.3587 |  | 183314.9508 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7349 |  | 43.6447 |  | 5.4535 |  | 163.2113 |  | 0.32874 |  |  | F | 6.0708 |  | 184.2401 |  | 96.433 |  | 175801.8626 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0153 |  | 2.1801 |  | 18.9264 |  | 146.0401 |  | 0.27928 |  |  | F | 4.9525 |  | 187.2075 |  | 96.6359 |  | 181305.1367 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6337 |  | 5.3499 |  | 35.6777 |  | 149.1948 |  | 0.27315 |  |  | F | 5.103 |  | 190.009 |  | 96.6353 |  | 185751.2171 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1742 |  | 0.61303 |  | 25.1468 |  | 148.1228 |  | 0.21298 |  |  | F | 5.4459 |  | 190.9285 |  | 96.3935 |  | 186374.7747 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6062 |  | 0.030454 |  | 53.082 |  | 149.8071 |  | 0.25117 |  |  | F | 5.0111 |  | 188.2832 |  | 95.9077 |  | 147463.3291 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5877 |  | 3.9503 |  | 9.1949 |  | 148.0428 |  | 0.24102 |  |  | F | 5.2843 |  | 186.1582 |  | 96.052 |  | 145852.3646 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9362 |  | 0.86366 |  | 4.3324 |  | 155.405 |  | 0.2468 |  |  | F | 5.8635 |  | 188.4115 |  | 96.2604 |  | 140108.3268 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7516 |  | 52.0167 |  | 0.022505 |  | 177.0019 |  | 0.30384 |  |  | F | 7.9179 |  | 183.3466 |  | 96.0918 |  | 133397.7368 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8497 |  | 43.1225 |  | 1.8967 |  | 162.2413 |  | 0.28442 |  |  | F | 6.9968 |  | 176.9436 |  | 96.3517 |  | 123871.4017 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9514 |  | 39.7118 |  | 1.3254 |  | 158.6641 |  | 0.27969 |  |  | F | 6.3059 |  | 175.6699 |  | 96.4278 |  | 123966.863 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6158 |  | 24.7519 |  | 0.12495 |  | 166.5172 |  | 0.2412 |  |  | F | 6.7397 |  | 179.9313 |  | 96.6397 |  | 127126.154 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7182 |  | 29.7227 |  | 0.058181 |  | 170.0112 |  | 0.25424 |  |  | F | 6.6367 |  | 180.4678 |  | 96.528 |  | 129093.8245 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-26 | 16.5 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 25.4202 |  | 12.8644 |  | 0.62645 |  | 171.4346 |  | 0.24849 |  |  | F | 6.7561 |  | 178.3198 |  | 96.6838 |  | 125691.2863 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-08-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 136.5 | 607 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 17.3992 |  | 10.9488 |  | 35.0885 |  | 153.1562 |  | 0.26365 |  | 0 |  | 5.5165 |  | 186.8605 |  | 96.355 |  | 167247.4257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 25.4202 |  | 52.0167 |  | 112.8441 |  | 177.0019 |  | 0.32874 |  |  |  | 7.9179 |  | 192.3983 |  | 96.9311 |  | 191372.973 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.1515 |  | 0.53517 |  | 23.469 |  | 35.0289 |  | 0.15144 |  | 0 |  | 5.9837 | [5 empty] | 167882.8921
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.76%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie