## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 4.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 1 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 0 |  | 1430 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1440 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.5056 | 0.30641 | 129.9713 | 141.8366 | 0.25468
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1842.9185 | 39.9984 | 25301.3012 | 27433.1382 | 32.8206
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 118406.7721 | 118406.7721 | 118406.7721 | 118406.7721 | 118406.7721
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6796 | 0.00090167 | 135.9286 | 144.029 | 0.25788 |  | F | 4.4604 | 175.294 | 96.5303 | 165792.0335 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4919 | 0.00089217 | 118.1609 | 136.6158 | 0.26237 |  | F | 4.2859 | 174.3112 | 95.8493 | 163447.5313 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.539 | 0.00090375 | 87.2626 | 142.008 | 0.25823 |  | F | 4.5032 | 173.9288 | 96.0046 | 162421.3154 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6236 | 0.00090667 | 260.4387 | 143.6252 | 0.26439 |  | F | 4.5391 | 174.5477 | 96.4774 | 162906.6348 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6304 | 0.00091792 | 150.4865 | 143.6377 | 0.27198 |  | F | 4.7427 | 174.8319 | 96.7353 | 162307.0918 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5432 | 0.00093542 | 115.8219 | 139.6573 | 0.28076 |  | F | 5.0435 | 172.7642 | 96.661 | 159274.194 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1102 | 0.00092771 | 125.5158 | 137.1954 | 0.26138 |  | F | 4.9185 | 171.8553 | 96.6641 | 153392.4141 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0864 | 0.00093313 | 37.5523 | 141.3133 | 0.25964 |  | F | 4.9962 | 171.4846 | 96.8868 | 158703.5433 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1532 | 1.1847 | 64.5885 | 140.2284 | 0.26006 |  | F | 4.9688 | 171.1786 | 96.4613 | 150346.1803 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7902 | 0.00091804 | 186.4086 | 136.734 | 0.25442 |  | F | 4.748 | 174.8271 | 96.3417 | 165039.3145 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2819 | 0.1165 | 33.6245 | 149.0464 | 0.26005 |  | F | 5.1382 | 174.4441 | 96.4059 | 163296.4499 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3581 | 0.00093396 | 58.154 | 146.3864 | 0.26053 |  | F | 5.0214 | 175.2344 | 96.5524 | 164914.8678 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2757 | 0.00092104 | 113.4439 | 141.9399 | 0.2602 |  | F | 4.801 | 175.4303 | 96.4144 | 164874.9388 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3139 | 0.00091125 | 221.8878 | 143.0717 | 0.25552 |  | F | 4.6152 | 175.2009 | 96.5567 | 164744.6826 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2977 | 3.1317 | 153.0572 | 141.7356 | 0.26975 |  | F | 4.6205 | 175.8042 | 96.8633 | 165629.9977 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5114 | 3.2342 | 226.3172 | 139.296 | 0.25284 |  | F | 4.5053 | 176.3963 | 96.8041 | 167442.1618 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7074 | 0.004103 | 135.4422 | 136.3566 | 0.2579 |  | F | 4.1767 | 177.4015 | 96.7904 | 169126.3949 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2953 | 0.01439 | 87.9913 | 137.1816 | 0.25366 |  | F | 4.393 | 178.5984 | 96.703 | 171795.5895 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4524 | 0.78299 | 54.6407 | 144.828 | 0.2684 |  | F | 4.788 | 180.2718 | 96.2989 | 174746.7467 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6721 | 0.00092792 | 206.2914 | 147.0241 | 0.27462 |  | F | 4.9115 | 177.9015 | 96.0037 | 165971.4209 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6699 | 0.00092042 | 188.8038 | 145.4556 | 0.24257 |  | F | 4.7807 | 177.3671 | 96.2422 | 167003.152 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6611 | 0.00091604 | 239.0957 | 143.0069 | 0.23236 |  | F | 4.7069 | 178.0698 | 96.5588 | 166893.8841 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0111 | 0.00090167 | 183.672 | 144.3679 | 0.24025 |  | F | 4.4552 | 177.7828 | 96.3175 | 166231.1729 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9112 | 0.00089326 | 93.4269 | 140.9681 | 0.25438 |  | F | 4.2905 | 176.8701 | 96.2056 | 165829.835 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6774 | 0.64024 | 80.6116 | 138.9154 | 0.23571 |  | F | 4.1618 | 176.8141 | 96.0016 | 163751.6035 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.593 | 0.00089146 | 74.6299 | 141.2278 | 0.24181 |  | F | 4.2646 | 176.3889 | 96.3785 | 164749.9336 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6962 | 0.00090333 | 80.186 | 142.6647 | 0.24105 |  | F | 4.4845 | 176.5023 | 96.8593 | 163440.8418 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.822 | 0.00091313 | 120.1969 | 142.9337 | 0.23401 |  | F | 4.6565 | 173.4747 | 96.7269 | 163821.7214 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5359 | 0.00091708 | 182.0394 | 142.2742 | 0.23428 |  | F | 4.7235 | 175.9491 | 96.896 | 166914.8877 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7408 | 0.00093587 | 82.0301 | 140.6278 | 0.23928 |  | F | 5.0452 | 176.9768 | 97.3108 | 168804.9681 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.5044 | 0.3043 | 129.9236 | 141.8117 | 0.25468 | 0 |  | 4.6582 | 175.5968 | 96.5167 | 164453.8501 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 12.0111 | 3.2342 | 260.4387 | 149.0464 | 0.28076 |  |  | 5.1382 | 180.2718 | 97.3108 | 174746.7467 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.2003 | 0.30616 | 29.578 | 37.5758 | 0.075788 | 0 |  | 5.2959 |  |  | 169200.0377
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,07%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie