## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 7 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1433 | 0 |  | 1448 | 1463 | 1463 | 1463 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1463
N / % SPH F | [6 empty] | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 30 / 2,1 | 1463 / 0,0 |  | 15 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1463 / 0,0 |  | 1463 / 0,0 |  | 1463 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 18 / 1,2 | 22 / 1,5 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.9489 | 0.79484 | 166.0793 | 142.1761 | 0.40987
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2019.3819 | 78.1088 | 33597.7413 | 28799.2823 | 55.2705
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 124460.7408 | 124460.7408 | 124460.7408 | 124460.7408 | 124460.7408
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6215 | 0.00092833 | 50.2676 | 143.459 | 0.24281 |  | F | 4.9173 | 177.5495 | 97.2883 | 167423.5706 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.519 | 0.00091958 | 50.838 | 144.5829 | 0.24838 |  | F | 4.7704 | 175.9185 | 97.0387 | 168166.2454 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2213 | 0.00089396 | 49.0244 | 142.0222 | 0.25939 |  | F | 4.3216 | 177.5882 | 96.7563 | 167303.8604 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3576 | 0.00088723 | 82.4697 | 142.511 | 0.28416 |  | F | 4.1719 | 177.8376 | 96.4877 | 168334.75 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.404 | 0.034157 | 113.7737 | 137.947 | 0.29652 |  | F | 4.0334 | 177.8052 | 96.0443 | 167986.373 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6378 | 0.00089917 | 63.5685 | 139.483 | 0.32983 |  | F | 4.4015 | 178.0362 | 95.7247 | 167258.4834 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5558 | 0.00090104 | 133.9005 | 138.7882 | 0.35337 |  | F | 4.4417 | 178.3745 | 95.9436 | 159800.3605 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9008 | 0.00091 | 135.9405 | 144.1192 | 0.30766 |  | F | 4.5972 | 179.1522 | 96.3199 | 167680.6956 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9851 | 0.00091854 | 115.2386 | 147.039 | 0.29609 |  | F | 4.7601 | 178.375 | 96.5026 | 168155.4248 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7086 | 0.00091083 | 79.5967 | 145.9144 | 0.30007 |  | F | 4.6265 | 176.8724 | 96.2615 | 165747.5205 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8275 | 0.00090479 | 84.9021 | 145.3452 | 0.30586 |  | F | 4.5081 | 177.2889 | 95.3614 | 166839.0397 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0.00090091 | 106.8698 | 143.9292 | 0.26036 |  | F | 4.4436 | 178.0995 | 95.0889 | 168762.6787 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6242 | 0.0009075 | 153.7045 | 151.721 | 0.29361 |  | F | 4.5649 | 179.7674 | 95.4391 | 168612.9538 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1284 | 0.00093438 | 183.3462 | 148.94 | 0.35639 |  | F | 5.0293 | 179.2034 | 95.1753 | 168300.5407 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5276 | 0.00091261 | 298.9314 | 139.8503 | 0.31206 |  | F | 4.6461 | 178.5761 | 94.9416 | 166446.7871 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1828 | 0.00089583 | 246.6286 | 138.2092 | 0.28191 |  | F | 4.3602 | 178.4913 | 95.0215 | 165749.0452 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7264 | 0.73012 | 239.1809 | 140.2433 | 0.24685 |  | F | 4.4228 | 177.0382 | 95.8657 | 165541.1934 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815 | 0.037151 | 198.0351 | 142.546 | 0.2294 |  | F | 4.3844 | 176.8153 | 96.1222 | 168675.0251 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1217 | 0.00091417 | 178.0073 | 147.0983 | 0.41404 |  | F | 4.6826 | 178.6931 | 96.53 | 163486.9557 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7749 | 0.00095625 | 76.651 | 152.5552 | 0.29851 |  | F | 5.379 | 178.5191 | 96.8633 | 168629.7503 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7456 | 23.516 | 177.2684 | 145.5138 | 0.18477 |  | F | 5.4431 | 173.3908 | 97.1845 | 155266.0426 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5968 | 0.00092886 | 237.5227 | 142.4119 | 0.40546 |  | F | 4.9307 | 176.9341 | 97.4551 | 167421.1585 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5384 | 0.000925 | 257.1597 | 138.9946 | 0.54799 |  | F | 4.8815 | 177.6305 | 97.5094 | 167959.1663 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7891 | 0.00093083 | 200.668 | 140.8999 | 0.51353 |  | F | 4.9678 | 180.0802 | 97.5417 | 170067.3708 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6677 | 0.00093208 | 137.8882 | 141.7742 | 0.48601 |  | F | 4.9944 | 180.2199 | 97.6754 | 169305.5 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-26 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5947 | 0.0009327 | 143.0811 | 138.8344 | 0.79049 |  | F | 4.9963 | 179.8131 | 97.4751 | 168440.28 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7935 | 0.00093794 | 211.5069 | 135.0924 | 1.0033 |  | F | 5.0798 | 180.5404 | 96.824 | 168038.33 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.901 | 0.00093437 | 186.0751 | 137.5896 | 1.0218 |  | F | 5.0367 | 180.1984 | 96.8251 | 168381.7373 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1406 | 0.00092609 | 304.637 | 135.8344 | 0.69519 |  | F | 4.8861 | 181.3093 | 97.0449 | 169877.5127 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7612 | 0.00091146 | 342.7377 | 133.9959 | 0.53473 |  | F | 4.6274 | 182.8058 | 96.5003 | 172002.5957 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9932 | 0.00091875 | 325.2971 | 138.0579 | 0.55434 |  | F | 4.7561 | 182.2582 | 96.1643 | 170341.9115 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 731.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.9466 | 0.78523 | 166.6038 | 142.1065 | 0.40822 | 0 |  | 4.7117 | 178.5543 | 96.4186 | 167290.4148 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 11.1284 | 23.516 | 342.7377 | 152.5552 | 1.0218 |  |  | 5.4431 | 182.8058 | 97.6754 | 172002.5957 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.2003 | 0.30616 | 29.578 | 37.5758 | 0.075788 | 0 |  | 5.2959 |  |  | 169200.0377
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,07%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie