## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 6.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1306 |  | 1306 |  | 1306 |  | 1306 |  | 1305 |  | 0 |  | 1306 |  | 1314 |  | 1314 |  | 1314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1314
N / % SPH F | [6 empty] | 41 / 3,0 |  | 41 / 3,0 |  | 41 / 3,0 |  | 41 / 3,0 |  | 42 / 3,1 |  | 1347 / 0,0 |  | 41 / 0,0 |  | 33 / 0,0 |  | 33 / 0,0 |  | 33 / 2,4 |  | 1347 / 0,0 |  | 1347 / 0,0 |  | 1347 / 0,0 |  | 33 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 35 / 2,6 |  | 43 / 3,2 |  | 43 / 3,2 |  | 43 / 3,2 |  | 36 / 2,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 29 / 96,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 2 / 6,7
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 11.1056 |  | 0.42044 |  | 115.8524 |  | 141.5548 |  | 0.67241
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2049.0254 |  | 49.6658 |  | 21118.4913 |  | 26237.8646 |  | 82.9298
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 114778.6524 |  | 114778.6524 |  | 114778.6524 |  | 114778.6524 |  | 114778.6524
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2026-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9851 |  | 0.00091187 |  | 171.2544 |  | 140.756 |  | 0.56816 |  |  | F | 4.6376 |  | 181.5965 |  | 96.0284 |  | 170427.6523 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9982 |  | 0.00092062 |  | 137.2105 |  | 144.4499 |  | 0.59298 |  |  | F | 4.7856 |  | 181.7469 |  | 96.1298 |  | 170015.4554 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4003 |  | 0.00092333 |  | 163.8278 |  | 144.0232 |  | 0.60711 |  |  | F | 4.8294 |  | 181.5469 |  | 95.7984 |  | 164861.8275 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9281 |  | 0.0009125 |  | 194.1099 |  | 141.4559 |  | 0.61074 |  |  | F | 4.6557 |  | 182.1874 |  | 95.9024 |  | 168887.9167 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4962 |  | 0.00090674 |  | 118.3257 |  | 138.8275 |  | 0.61527 |  |  | F | 4.5522 |  | 181.9491 |  | 96.1504 |  | 168647.9492 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0176 |  | 0.00090167 |  | 90.6253 |  | 141.0384 |  | 0.60911 |  |  | F | 4.4508 |  | 180.7016 |  | 96.6062 |  | 167443.9378 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0646 |  | 0.00090938 |  | 92.9999 |  | 145.1542 |  | 0.63394 |  |  | F | 4.5912 |  | 181.2281 |  | 96.8636 |  | 169928.3496 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 |  | 0.00094574 |  | 79.0866 |  | 143.8299 |  | 0.68526 |  |  | F | 5.2283 |  | 181.3915 |  | 96.8434 |  | 169231.7627 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9932 |  | 0.00095687 |  | 86.0481 |  | 135.0899 |  | 0.71168 |  |  | F | 5.4061 |  | 182.3071 |  | 96.4623 |  | 172350.3639 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2026-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2026-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2829 |  | 0.00093362 |  | 57.6077 |  | 145.7683 |  | 0.73635 |  |  | F | 5.0121 |  | 181.4677 |  | 96.7633 |  | 169620.0596 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2839 |  | 0.00091167 |  | 143.2171 |  | 139.3219 |  | 0.72723 |  |  | F | 4.6334 |  | 180.3295 |  | 96.4517 |  | 167992.7285 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2964 |  | 0.00091208 |  | 125.1155 |  | 144.738 |  | 0.76031 |  |  | F | 4.64 |  | 179.3228 |  | 95.9493 |  | 167152.0059 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5521 |  | 0.00091854 |  | 117.5675 |  | 141.1871 |  | 0.75972 |  |  | F | 4.7375 |  | 179.5998 |  | 96.0488 |  | 168099.3685 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6693 |  | 1.2266 |  | 63.2575 |  | 145.2301 |  | 0.77404 |  |  | F | 5.1388 |  | 181.0112 |  | 96.4352 |  | 170905.4896 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0132 |  | 0.00093708 |  | 88.5778 |  | 144.8677 |  | 0.77842 |  |  | F | 5.0682 |  | 181.448 |  | 96.6445 |  | 170778.498 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.879 |  | 0.0009475 |  | 81.6401 |  | 137.8871 |  | 0.73102 |  |  | F | 4.9057 |  | 181.7498 |  | 97.0032 |  | 171430.1585 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0995 |  | 0.00089913 |  | 116.9055 |  | 136.3086 |  | 0.72648 |  |  | F | 4.4233 |  | 180.3207 |  | 97.0819 |  | 169594.3587 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3255 |  | 0.00092417 |  | 69.2956 |  | 144.0926 |  | 0.76561 |  |  | F | 4.8579 |  | 181.6046 |  | 97.1748 |  | 171631.571 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.887 |  | 0.00092313 |  | 78.7056 |  | 143.8655 |  | 0.76141 |  |  | F | 4.8323 |  | 181.8186 |  | 97.3258 |  | 171639.5599 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9039 |  | 0.00091438 |  | 109.4007 |  | 141.6245 |  | 0.75983 |  |  | F | 4.7 |  | 182.1223 |  | 97.2324 |  | 172001.2939 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6463 |  | 0.00092 |  | 154.7955 |  | 137.0187 |  | 0.77008 |  |  | F | 4.7869 |  | 180.8425 |  | 96.9326 |  | 169310.0983 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0261 |  | 0.00090875 |  | 217.7284 |  | 141.9388 |  | 0.77403 |  |  | F | 4.5771 |  | 181.5133 |  | 96.8357 |  | 170354.3939 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.001 |  | 0.00090688 |  | 125.3684 |  | 139.1143 |  | 0.76729 |  |  | F | 4.5537 |  | 181.6498 |  | 96.8745 |  | 169390.8617 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-26 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.6693 |  | 0.000897 |  | 286.5345 |  | 129.3675 |  | 0.72665 |  |  | F | 4.3537 |  | 182.5141 |  | 96.9914 |  | 170047.1447 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-28 | 16.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9261 |  | 0.83813 |  | 57.0037 |  | 147.3487 |  | 0.26284 |  |  | F | 5.6231 |  | 165.8316 |  | 96.8762 |  | 168075.6771 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0808 |  | 9.5149 |  | 38.7268 |  | 143.414 |  | 0.34111 |  |  | F | 5.7214 |  | 171.4435 |  | 96.8254 |  | 166728.5833 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9761 |  | 0.020668 |  | 48.1153 |  | 143.7083 |  | 0.3515 |  |  | F | 5.064 |  | 175.3946 |  | 96.821 |  | 170256.5664 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 42.5 | 673.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.1782 |  | 0.43042 |  | 115.2982 |  | 141.5343 |  | 0.66327 |  | 0 |  | 4.8432 |  | 180.1718 |  | 96.6316 |  | 169511.2457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 18.9261 |  | 9.5149 |  | 286.5345 |  | 147.3487 |  | 0.77842 |  |  |  | 5.7214 |  | 182.5141 |  | 97.3258 |  | 172350.3639 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.2003 |  | 0.30616 |  | 29.578 |  | 37.5758 |  | 0.075788 |  | 0 |  | 5.2959 | [5 empty] | 169200.0377
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,07%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie