## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1467 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 0 |  | 1468 | 1484 | 1486 | 1484 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1486
N / % SPH F | [6 empty] | 20 / 1,3 | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 19 / 1,3 | 1487 / 0,0 |  | 19 / 0,0 | 3 / 0,0 | 1 / 0,0 | 3 / 0,2 | 1487 / 0,0 |  | 1487 / 0,0 |  | 1487 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 4 / 0,3 | 21 / 1,4 | 21 / 1,4 | 21 / 1,4 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 16.7284 | 0.35939 | 131.134 | 142.868 | 0.26444
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3467.0201 | 50.7378 | 27483.0746 | 29611.1535 | 36.6517
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 124837.1081 | 124837.1081 | 124837.1081 | 124837.1081 | 124837.1081
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.178 | 0.00094292 | 78.63 | 146.9916 | 0.39854 |  | F | 5.1595 | 177.6795 | 96.3639 | 171248.1247 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2225 | 0.41632 | 80.1635 | 148.3192 | 0.41013 |  | F | 4.9823 | 179.5132 | 96.3966 | 172350.5247 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8295 | 0.00090391 | 84.9727 | 146.1222 | 0.40632 |  | F | 4.4883 | 180.5349 | 96.612 | 170581.667 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6427 | 0.00089208 | 177.1805 | 145.3193 | 0.45889 |  | F | 4.2825 | 181.253 | 96.8432 | 169711.0042 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9663 | 0.27353 | 69.0226 | 144.6366 | 0.43351 |  | F | 4.578 | 181.2949 | 96.487 | 170453.529 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3123 | 0.000915 | 94.7788 | 144.1896 | 0.42144 |  | F | 4.6822 | 181.2101 | 96.4939 | 169921.3356 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8244 | 0.00086583 | 239.9539 | 139.6454 | 0.4117 |  | F | 3.7691 | 181.6364 | 96.2264 | 170309.2503 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3272 | 0.00090565 | 153.6894 | 147.6651 | 0.28569 |  | F | 4.5003 | 182.8481 | 95.9062 | 171562.6523 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6223 | 0.00090854 | 168.5167 | 153.1841 | 0.18219 |  | F | 4.5688 | 183.2872 | 96.1387 | 170589.915 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3069 | 0.00092087 | 180.6841 | 152.417 | 0.21251 |  | F | 4.7935 | 183.5768 | 96.3759 | 171406.1992 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4141 | 0.00090583 | 138.2839 | 151.1171 | 0.22151 |  | F | 4.5417 | 182.9656 | 96.5897 | 171139.6234 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-12 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5853 | 0.00090319 | 92.4054 | 149.4976 | 0.23378 |  | F | 4.4851 | 182.4432 | 96.6137 | 169777.6662 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.283 | 0.00089333 | 249.7688 | 141.7335 | 0.23119 |  | F | 4.2961 | 183.3655 | 96.7517 | 171239.9564 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5817 | 0.28045 | 149.4452 | 136.8388 | 0.22882 |  | F | 3.8832 | 182.8046 | 96.7834 | 169261.5192 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3641 | 1.4948 | 226.7414 | 140.1481 | 0.23212 |  | F | 4.4702 | 180.4596 | 96.7931 | 168079.6657 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0429 | 0.39839 | 309.0524 | 140.476 | 0.23028 |  | F | 4.5045 | 177.6505 | 96.8131 | 168851.4855 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1707 | 5.5875 | 81.6296 | 142.8681 | 0.22123 |  | F | 4.3404 | 177.3166 | 96.5041 | 162782.474 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5802 | 1.358 | 86.9121 | 137.2781 | 0.21981 |  | F | 4.1449 | 179.4647 | 96.1889 | 166611.5202 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5377 | 0.00089229 | 124.0029 | 145.5173 | 0.23075 |  | F | 4.2929 | 179.7001 | 96.3101 | 166967.0007 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3419 | 0.00090234 | 75.021 | 144.6329 | 0.21323 |  | F | 4.4569 | 178.1771 | 96.6114 | 163136.3197 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0816 | 0.30522 | 66.9335 | 144.1912 | 0.18915 |  | F | 4.4146 | 178.1923 | 96.6938 | 162730.6969 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6354 | 0.0008766 | 113.6902 | 141.0726 | 0.19467 |  | F | 3.9836 | 179.9463 | 96.595 | 173636.791 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.429 | 0.067335 | 147.0441 | 143.0744 | 0.20813 |  | F | 4.2986 | 179.447 | 96.2225 | 167075.498 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3006 | 0.15946 | 65.6409 | 140.018 | 0.22866 |  | F | 4.0711 | 181.0463 | 96.3279 | 160216.0277 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9078 | 0.77663 | 153.4267 | 135.5106 | 0.22482 |  | F | 4.1915 | 181.1105 | 96.2105 | 168148.0693 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9426 | 0.19212 | 127.3576 | 136.8503 | 0.2233 |  | F | 4.1294 | 181.3758 | 95.8494 | 166260.7536 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5619 | 0.00088604 | 125.0767 | 135.8476 | 0.21726 |  | F | 4.1671 | 181.9778 | 95.968 | 165894.0062 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3112 | 0.00088625 | 88.4401 | 140.6625 | 0.21064 |  | F | 4.1565 | 182.0892 | 96.9521 | 166636.2757 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.569 | 0.00089521 | 123.319 | 136.3459 | 0.19474 |  | F | 4.3335 | 181.5005 | 97.2315 | 167030.3425 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4065 | 0.02987 | 83.4918 | 140.3567 | 0.20681 |  | F | 4.6648 | 183.2275 | 97.0889 | 168284.9515 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6389 | 0.00089581 | 103.6395 | 136.4113 | 0.20636 |  | F | 4.3369 | 182.742 | 96.8411 | 160440.4515 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 16.7393 | 0.36631 | 130.9327 | 142.869 | 0.26413 | 0 |  | 4.3861 | 180.9625 | 96.5091 | 168139.8483 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 29.5377 | 5.5875 | 309.0524 | 153.1841 | 0.45889 |  |  | 5.1595 | 183.5768 | 97.2315 | 173636.791 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.2003 | 0.30616 | 29.578 | 37.5758 | 0.075788 | 0 |  | 5.2959 |  |  | 169200.0377
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,07%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie