## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 11 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 934 |  | 934 |  | 934 |  | 934 |  | 934 |  | 0 |  | 934 |  | 938 |  | 938 |  | 938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 938
N / % SPH F | [6 empty] | 4 / 0,4 |  | 4 / 0,4 |  | 4 / 0,4 |  | 4 / 0,4 |  | 4 / 0,4 |  | 938 / 0,0 |  | 4 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 938 / 0,0 |  | 938 / 0,0 |  | 938 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 5 / 0,5 |  | 9 / 0,9 |  | 9 / 0,9 |  | 9 / 0,9 |  | 5 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 21 / 67,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 21 / 67,7 |  | 21 / 67,7 |  | 21 / 67,7 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.8771 |  | 6.8448 |  | 72.5321 |  | 139.5962 |  | 0.24522
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1529.1657 |  | 425.0453 |  | 9490.201 |  | 16487.8286 |  | 19.2228
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 72740.8982 |  | 72740.8982 |  | 72740.8982 |  | 72740.8982 |  | 72740.8982
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2026-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2168 |  | 0.59059 |  | 99.0004 |  | 135.8946 |  | 0.20641 |  |  | F | 3.9417 |  | 182.3162 |  | 96.5407 |  | 166285.3291 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.651 |  | 3.2825 |  | 186.7912 |  | 125.8313 |  | 0.19544 |  |  | F | 3.8935 |  | 182.8183 |  | 96.7616 |  | 167665.9339 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7812 |  | 3.9645 |  | 199.2655 |  | 128.7754 |  | 0.19779 |  |  | F | 4.0532 |  | 182.73 |  | 96.768 |  | 169264.5544 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6204 |  | 1.0987 |  | 140.4112 |  | 129.2879 |  | 0.19999 |  |  | F | 3.8935 |  | 182.302 |  | 96.7259 |  | 167068.2393 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4701 |  | 10.5819 |  | 70.9113 |  | 131.7326 |  | 0.21476 |  |  | F | 4.4772 |  | 181.0113 |  | 96.7457 |  | 164588.1986 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-06 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4686 |  | 4.3595 |  | 50.8151 |  | 139.859 |  | 0.21843 |  |  | F | 4.8512 |  | 180.1576 |  | 96.7257 |  | 156106.6328 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-07 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6324 |  | 48.02 |  | 2.5871 |  | 161.1634 |  | 0.25979 |  |  | F | 6.8175 |  | 170.0832 |  | 96.6574 |  | 119287.8287 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7338 |  | 18.0349 |  | 30.6067 |  | 142.9687 |  | 0.22749 |  |  | F | 5.6039 |  | 176.872 |  | 96.9132 |  | 144684.5938 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-09 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.8353 |  | 0.015718 |  | 60.9517 |  | 139.8383 |  | 0.22734 |  |  | F | 4.8333 |  | 179.0252 |  | 96.9353 |  | 159601.0013 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1598 |  | 6.3141 |  | 75.4001 |  | 131.6622 |  | 0.23347 |  |  | F | 4.7249 |  | 176.5625 |  | 96.6425 |  | 144727.8372 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3655 |  | 0.068467 |  | 28.4009 |  | 142.8612 |  | 0.25055 |  |  | F | 4.917 |  | 177.3452 |  | 96.7819 |  | 147991.2606 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9538 |  | 0.059267 |  | 31.9731 |  | 147.4769 |  | 0.27917 |  |  | F | 4.9643 |  | 177.5285 |  | 97.3107 |  | 156861.5413 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1561 |  | 0.8474 |  | 38.1707 |  | 140.9487 |  | 0.26088 |  |  | F | 4.6689 |  | 178.9329 |  | 97.4421 |  | 160752.6061 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9492 |  | 0.00088565 |  | 146.4038 |  | 141.2306 |  | 0.25842 |  |  | F | 4.1426 |  | 182.6668 |  | 97.1482 |  | 164236.4515 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6263 |  | 1.5441 |  | 88.7569 |  | 139.7008 |  | 0.2515 |  |  | F | 4.0256 |  | 182.7552 |  | 96.7548 |  | 163847.3411 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0327 |  | 1.9361 |  | 86.3301 |  | 139.4794 |  | 0.2525 |  |  | F | 3.8969 |  | 181.0861 |  | 96.4544 |  | 162477.9876 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2354 |  | 2.9883 |  | 68.9867 |  | 141.3207 |  | 0.26361 |  |  | F | 4.1735 |  | 179.7747 |  | 95.955 |  | 160839.8402 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5469 |  | 2.8591 |  | 12.7647 |  | 152.0796 |  | 0.30452 |  |  | F | 5.7306 |  | 171.9453 |  | 95.817 |  | 138717.4032 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9802 |  | 5.8813 |  | 4.4418 |  | 150.4366 |  | 0.29468 |  |  | F | 5.8596 |  | 168.7915 |  | 96.0129 |  | 117863.2539 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3622 |  | 51.3544 |  | 16.0828 |  | 139.8604 |  | 0.2754 |  |  | F | 5.458 |  | 172.1126 |  | 96.0352 |  | 125567.9355 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-21 | 7.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1558 |  | 4.2272 |  | 11.0127 |  | 144.3977 |  | 0.29624 |  |  | F | 7.0733 |  | 166.416 |  | 96.1032 |  | 136840.9793 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 269.5 | 469 | 3 | 2.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 12.9492 |  | 8.0014 |  | 69.0507 |  | 140.3241 |  | 0.24611 |  | 0 |  | 4.8572 |  | 177.773 |  | 96.6301 |  | 152156.0357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.4701 |  | 51.3544 |  | 199.2655 |  | 161.1634 |  | 0.30452 |  |  |  | 7.0733 |  | 182.8183 |  | 97.4421 |  | 169264.5544 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.2003 |  | 0.30616 |  | 29.578 |  | 37.5758 |  | 0.075788 |  | 0 |  | 5.2959 | [5 empty] | 169200.0377
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,07%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie