## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [14 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1415 |  | 0 |  | 1464 | 1480 | 1480 | 1464 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1480
N / % SPH F | [6 empty] | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 65 / 4,4 |  | 1480 / 0,0 |  | 16 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 16 / 1,1 | 1480 / 0,0 |  | 1480 / 0,0 |  | 1480 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 24 / 1,6 | 24 / 1,6 | 24 / 1,6 | 24 / 1,6 | 73 / 4,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 |  | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 9,7 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.9104 | 0.50568 | 223.5413 | 124.606 | 1.0077
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2754.1675 | 118.5125 | 79346.3865 | 43419.9562 | 231.441
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 239589.5941 | 239589.5941 | 239589.5941 | 239589.5941 | 239589.5941
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2024-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.636 | 0.44204 | 287.8023 | 126.3581 |  | F |  | F | 5.869 | 154.4831 | 95.7979 | 330394.2975 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5181 | 0.43748 | 133.5687 | 126.1892 |  | F |  | F | 5.6807 | 152.7004 | 95.1772 | 328942.1966 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4529 | 0.43521 | 169.0325 | 126.0362 | 1.1476 |  |  | F | 5.5996 | 153.6448 | 95.0701 | 340554.719 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3983 | 0.42732 | 244.6129 | 126.5057 |  | F |  | F | 5.3748 | 154.2045 | 95.4167 | 329338.5065 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7046 | 0.46132 | 262.3923 | 131.3959 | 1.148 |  |  | F | 6.4135 | 149.7491 | 95.2989 | 317869.8275 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3369 | 0.47467 | 125.1887 | 145.9138 | 1.1249 |  |  | F | 6.8747 | 144.2355 | 94.9558 | 299650.7266 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0.48023 | 540.0051 | 122.7879 | 1.0049 |  |  | F | 7.0195 | 142.6056 | 95.1775 | 301943.7715 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3702 | 0.50961 | 119.9405 | 125.7797 | 1.0122 |  |  | F | 7.8401 | 149.2723 | 95.8967 | 305159.0326 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4911 | 0.522 | 330.362 | 135.1388 | 1.0811 |  |  | F | 8.1586 | 147.2725 | 96.1413 | 323871.8365 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2533 | 0.52422 | 182.1631 | 131.4182 | 1.0944 |  |  | F | 8.03 | 145.5336 | 96.0695 | 318403.439 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0.48678 | 133.9502 | 119.4102 | 0.96563 |  |  | F | 6.9648 | 147.8039 | 96.0379 | 313435.5924 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5481 | 0.46491 | 154.026 | 112.1864 | 0.91304 |  |  | F | 6.3534 | 149.4813 | 96.0203 | 325508.9928 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.916 | 0.45892 | 113.1147 | 115.4822 | 0.95662 |  |  | F | 6.3548 | 152.7917 | 95.8525 | 324531.0436 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 0.43997 | 188.3273 | 112.1541 | 0.91141 |  |  | F | 5.7635 | 149.1215 | 95.5591 | 340028.2673 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8464 | 0.47728 | 130.5719 | 134.933 | 0.98896 |  |  | F | 6.8244 | 147.4936 | 95.5586 | 310903.1979 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5375 | 0.47761 | 114.1117 | 119.7107 | 0.93635 |  |  | F | 6.9382 | 142.5499 | 95.5539 | 305633.9297 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7677 | 0.45847 | 334.1402 | 115.8213 | 0.88526 |  |  | F | 6.1675 | 149.453 | 95.3598 | 336045.1035 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8176 | 0.46734 | 160.967 | 120.7293 | 0.90626 |  |  | F | 6.6456 | 151.2044 | 95.4142 | 323867.5111 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5222 | 0.45047 | 229.0963 | 127.0422 | 0.90751 |  |  | F | 6.1165 | 153.0729 | 95.3346 | 335055.7161 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7159 | 0.70432 | 99.0142 | 149.3443 | 1.076 |  |  | F | 7.9236 | 148.2082 | 95.2953 | 315060.0221 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0246 | 0.44247 | 318.0617 | 122.6827 | 0.94927 |  |  | F | 5.847 | 150.3254 | 95.1411 | 336996.4258 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5032 | 0.46996 | 158.6274 | 132.5088 | 1.0228 |  |  | F | 6.6816 | 150.5558 | 94.9818 | 329494.1693 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5316 | 0.47281 | 146.0196 | 119.8589 | 1.0153 |  |  | F | 6.2107 | 149.056 | 95.4943 | 324774.4147 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7177 | 0.46991 | 487.2956 | 113.4563 | 0.93319 |  |  | F | 5.7166 | 153.2098 | 95.883 | 333895.321 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2508 | 0.46439 | 345.9854 | 119.9921 | 0.93112 |  |  | F | 5.9123 | 156.0107 | 95.9862 | 335037.0397 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4707 | 0.45919 | 304.4706 | 119.9814 | 0.93043 |  |  | F | 5.8757 | 156.5332 | 96.0983 | 336736.6582 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4466 | 0.70986 | 302.7996 | 119.4916 | 1.1002 |  |  | F | 5.7302 | 155.8886 | 96.0679 | 336560.6257 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.462 | 0.44549 | 158.7006 | 125.3973 | 1.0759 |  |  | F | 5.9477 | 152.1663 | 95.6408 | 336018.4167 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2135 | 1.1099 | 175.4223 | 126.9728 | 1.1233 |  |  | F | 6.3725 | 150.7937 | 95.3493 | 331088.8229 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8012 | 0.5838 | 213.5985 | 114.9138 | 1.0781 |  |  | F | 6.3985 | 150.4964 | 94.7622 | 326886.2376 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2003 | 0.43395 | 257.4791 | 122.7386 | 0.99401 |  |  | F | 5.5525 | 149.0264 | 94.7728 | 339913.5667 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 7.9075 | 0.50522 | 223.2532 | 124.5913 | 1.0076 |  | 0 |  | 6.4245 | 150.2885 | 95.5215 | 325599.9816 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 8.7159 | 1.1099 | 540.0051 | 149.3443 | 1.148 |  |  |  | 8.1586 | 156.5332 | 96.1413 | 340554.719 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.5638 | 0.20648 | 88.4933 | 56.6865 | 0.21476 |  | 0 |  | 7.3539 |  |  | 304397.7094
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 20.99%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie