## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 12.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1439 |  | 1439 |  | 1439 |  | 1439 |  | 1431 |  | 0 |  | 1439 |  | 1488 | 1488 | 1439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 49 / 3,3 |  | 49 / 3,3 |  | 49 / 3,3 |  | 49 / 3,3 |  | 57 / 3,8 |  | 1488 / 0,0 |  | 49 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 49 / 3,3 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 49 / 3,3 |  | 49 / 3,3 |  | 49 / 3,3 |  | 49 / 3,3 |  | 57 / 3,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 31 | 31 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 31 / 100,0 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 6,5 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.5068 |  | 0.83292 |  | 327.2387 |  | 133.8933 |  | 0.90257
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3167.8786 |  | 184.7951 |  | 109371.2378 |  | 45146.0163 |  | 202.676
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 246516.8943 |  | 246516.8943 |  | 246516.8943 |  | 246516.8943 |  | 246516.8943
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2024-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.503 |  | 0.59646 |  | 276.8976 |  | 133.2788 |  | 0.96702 |  |  | F | 7.5144 |  | 148.6371 | 96.4306 | 334180.4753 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 |  | 0.58228 |  | 479.7752 |  | 130.5091 |  | 0.99592 |  |  | F | 7.2166 |  | 148.6638 | 95.9016 | 334958.957 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1506 |  | 0.58818 |  | 333.3372 |  | 127.2287 |  | 0.99829 |  |  | F | 7.3149 |  | 146.0664 | 95.3889 | 321815.2194 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 149.0943 | 95.6425 |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 150.0915 | 95.9026 |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6454 |  | 0.57718 |  | 281.0686 |  | 141.4528 |  | 0.94118 |  |  | F | 7.0928 |  | 150.4011 | 94.8731 | 340646.9034 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3967 |  | 0.57768 |  | 337.1987 |  | 136.0269 |  | 1.0212 |  |  | F | 7.0729 |  | 148.668 | 94.6628 | 326968.8307 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2922 |  | 0.57991 |  | 323.6596 |  | 131.7433 |  | 0.98621 |  |  | F | 7.1254 |  | 148.576 | 94.5498 | 327637.9023 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3476 |  | 0.57599 |  | 347.3913 |  | 132.3191 |  | 0.95473 |  |  | F | 7.0374 |  | 148.703 | 95.007 | 331007.8874 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5221 |  | 0.59115 |  | 227.9955 |  | 143.1488 |  | 0.99413 |  |  | F | 7.4175 |  | 147.5062 | 95.6887 | 337703.3867 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3274 |  | 2.5009 |  | 321.4335 |  | 139.5633 |  | 1.1656 |  |  | F | 7.484 |  | 149.1353 | 95.8917 | 339271.6074 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0666 |  | 4.5527 |  | 282.9913 |  | 136.7987 |  | 1.326 |  |  | F | 7.536 |  | 149.1054 | 96.1542 | 340382.3997 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5159 |  | 1.7872 |  | 388.453 |  | 131.3113 |  | 1.0325 |  |  | F | 7.4921 |  | 146.7895 | 96.472 | 345736.4094 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1917 |  | 0.58914 |  | 255.5487 |  | 131.8168 |  | 0.89026 |  |  | F | 7.3602 |  | 149.5094 | 95.3994 | 336977.2396 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8895 |  | 0.59265 |  | 343.6975 |  | 137.8676 |  | 0.75987 |  |  | F | 7.4259 |  | 149.9955 | 95.3071 | 336703.3405 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3534 |  | 0.60111 |  | 222.5466 |  | 136.9884 |  | 0.70392 |  |  | F | 7.6172 |  | 147.1908 | 95.843 | 335928.7812 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.999 |  | 0.605 |  | 260.5904 |  | 128.272 |  | 0.72672 |  |  | F | 7.6937 |  | 146.4773 | 95.8394 | 325721.2344 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6884 |  | 0.57681 |  | 325.6851 |  | 129.98 |  | 0.78201 |  |  | F | 7.0457 |  | 147.156 | 95.7347 | 328379.291 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2808 |  | 0.60411 |  | 282.3989 |  | 131.4825 |  | 0.82646 |  |  | F | 7.686 |  | 147.1046 | 94.5277 | 322251.4727 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1479 |  | 0.605 |  | 514.9155 |  | 133.1749 |  | 0.78758 |  |  | F | 7.5402 |  | 144.535 | 94.5442 | 348823.973 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7681 |  | 0.59232 |  | 433.2422 |  | 132.0867 |  | 0.80358 |  |  | F | 7.4178 |  | 150.6015 | 95.3236 | 336220.7402 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3474 |  | 0.58382 |  | 342.6574 |  | 134.3841 |  | 0.74141 |  |  | F | 7.2303 |  | 147.6609 | 94.1849 | 326640.3353 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2309 |  | 0.61161 |  | 300.1922 |  | 147.014 |  | 0.83199 |  |  | F | 7.823 |  | 142.7163 | 94.0594 | 313425.8854 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2474 |  | 0.59152 |  | 464.7648 |  | 134.3343 |  | 0.73915 |  |  | F | 7.3379 |  | 144.9683 | 95.4385 | 330173.0553 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5821 |  | 0.6014 |  | 262.2387 |  | 133.7315 |  | 0.76845 |  |  | F | 7.622 |  | 146.6214 | 96.7785 | 334065.3118 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6559 |  | 0.59544 |  | 376.0017 |  | 126.5648 |  | 0.80442 |  |  | F | 7.4939 |  | 146.2394 | 97.154 | 333285.612 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5433 |  | 0.58926 |  | 270.6706 |  | 128.7212 |  | 0.84132 |  |  | F | 7.2195 |  | 148.6117 | 96.8467 | 333866.1602 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 |  | 0.57857 |  | 316.0893 |  | 130.891 |  | 0.91481 |  |  | F | 7.0959 |  | 148.3951 | 96.4487 | 334003.002 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5457 |  | 0.57654 |  | 277.6845 |  | 132.1932 |  | 0.94291 |  |  | F | 7.0442 |  | 148.5142 | 96.1949 | 338311.4362 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3874 |  | 0.58047 |  | 233.9535 |  | 136.9569 |  | 0.94299 |  |  | F | 7.1441 |  | 145.7808 | 96.3111 | 336981.9935 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2148 |  | 0.57062 |  | 418.8877 |  | 133.1243 |  | 0.9616 |  |  | F | 6.9013 |  | 143.892 | 96.416 | 332898.1185 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.5068 |  | 0.83293 |  | 327.654 |  | 133.8953 |  | 0.9018 |  | 0 |  | 7.3449 |  | 147.6583 | 95.6425 | 333274.7228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.5159 |  | 4.5527 |  | 514.9155 |  | 147.014 |  | 1.326 |  |  |  | 7.823 |  | 150.6015 | 97.154 | 348823.973 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.5638 |  | 0.20648 |  | 88.4933 |  | 56.6865 |  | 0.21476 |  | 0 |  | 7.3539 |  |  |  | 304397.7094
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 20.99%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie