## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 1.2025
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1236 |  | 1236 |  | 1236 |  | 1236 |  | 1233 |  | 0 |  | 1236 |  | 1243 |  | 1243 |  | 1236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1243
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 10 / 0,8 |  | 1243 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 7 / 0,6 |  | 1243 / 0,0 |  | 1243 / 0,0 |  | 1243 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 9 / 0,7 |  | 9 / 0,7 |  | 9 / 0,7 |  | 9 / 0,7 |  | 12 / 1,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 87,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 87,1 |  | 27 / 87,1 |  | 27 / 87,1 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.4207 |  | 0.79455 |  | 311.9465 |  | 134.9321 |  | 1.2025
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2563.7552 |  | 145.0055 |  | 88262.2652 |  | 36627.3845 |  | 211.7738
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 208103.6101 |  | 208103.6101 |  | 208103.6101 |  | 208103.6101 |  | 208103.6101
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2025-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5777 |  | 0.57874 |  | 211.3514 |  | 135.9394 |  | 0.95108 |  |  | F | 7.0987 |  | 145.0789 |  | 95.9656 |  | 332243.7969 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8973 |  | 0.57279 |  | 236.0152 |  | 142.2459 |  | 0.98857 |  |  | F | 6.9513 |  | 144.0832 |  | 94.7442 |  | 331117.8613 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7087 |  | 0.56779 |  | 295.8794 |  | 136.724 |  | 0.89373 |  |  | F | 6.8324 |  | 145.124 |  | 94.6789 |  | 355124.924 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2072 |  | 0.58075 |  | 209.7564 |  | 130.0339 |  | 0.83264 |  |  | F | 7.1477 |  | 146.6936 |  | 95.2431 |  | 340178.8893 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5383 |  | 0.581 |  | 206.1779 |  | 133.5956 |  | 0.85352 |  |  | F | 7.1739 |  | 147.2537 |  | 94.7754 |  | 339038.8164 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5802 |  | 0.58171 |  | 237.7707 |  | 126.7014 |  | 0.90051 |  |  | F | 7.0623 |  | 145.9627 |  | 94.0848 |  | 334741.5807 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5675 |  | 0.77073 |  | 39.6707 |  | 158.5368 |  | 1.0595 |  |  | F | 9.2742 |  | 140.2542 |  | 94.1346 |  | 312816.9694 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6488 |  | 0.57876 |  | 387.7251 |  | 123.5714 |  | 0.86308 |  |  | F | 7.0731 |  | 145.3418 |  | 94.3917 |  | 337560.4173 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7127 |  | 0.59247 |  | 519.1079 |  | 122.3411 |  | 0.83817 |  |  | F | 6.77 |  | 149.8952 |  | 94.1909 |  | 344413.0951 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4279 |  | 0.73895 |  | 438.1872 |  | 128.1927 |  | 0.79048 |  |  | F | 7.064 |  | 150.7517 |  | 94.4655 |  | 354056.763 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5067 |  | 0.58561 |  | 201.2845 |  | 131.5364 |  | 0.79201 |  |  | F | 7.2531 |  | 149.303 |  | 94.7547 |  | 344391.3763 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1294 |  | 0.57009 |  | 499.6177 |  | 128.8995 |  | 0.79136 |  |  | F | 6.8875 |  | 148.3597 |  | 95.5933 |  | 348267.0273 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6005 |  | 0.58433 |  | 432.313 |  | 133.4581 |  | 0.82601 |  |  | F | 7.2662 |  | 148.2644 |  | 96.9748 |  | 353168.2188 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 |  | 0.58671 |  | 314.7498 |  | 132.3927 |  | 0.86111 |  |  | F | 7.3106 |  | 150.4547 |  | 96.7721 |  | 352368.7923 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-15 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.4077 |  | 0.69375 |  | 290.6679 |  | 127.9818 |  | 0.96164 |  |  | F | 9.3835 |  | 142.1147 |  | 95.8375 |  | 314947.119 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-01-20 | 20.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4686 |  | 1.0102 |  | 27.7198 |  | 189.0166 |  | 3.305 |  |  | F | 13.0411 |  | 130.0423 |  | 95.8582 |  | 319792.5938 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2177 |  | 0.7646 |  | 174.8655 |  | 162.0526 |  | 2.7567 |  |  | F | 10.059 |  | 131.6492 |  | 95.4531 |  | 324505.0885 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3189 |  | 1.3715 |  | 551.1318 |  | 123.2331 |  | 1.4035 |  |  | F | 8.0921 |  | 141.0161 |  | 95.1447 |  | 341359.8763 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3952 |  | 2.6501 |  | 445.3333 |  | 110.5039 |  | 0.60339 |  |  | F | 8.0369 |  | 142.7208 |  | 94.8381 |  | 349809.5534 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5771 |  | 2.0752 |  | 423.0073 |  | 120.4124 |  | 1.363 |  |  | F | 8.1366 |  | 143.7476 |  | 95.3329 |  | 358854.533 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5808 |  | 0.66224 |  | 432.9971 |  | 119.3576 |  | 1.9052 |  |  | F | 7.9131 |  | 144.25 |  | 95.506 |  | 353361.1842 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8901 |  | 0.68843 |  | 588.2203 |  | 119.8777 |  | 1.9181 |  |  | F | 8.3981 |  | 141.7475 |  | 94.964 |  | 320031.4889 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5377 |  | 0.6773 |  | 220.6514 |  | 149.2746 |  | 2.1339 |  |  | F | 8.8474 |  | 147.0152 |  | 94.7072 |  | 321215.8099 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.064 |  | 0.66766 |  | 187.8496 |  | 150.4696 |  | 1.7183 |  |  | F | 8.703 |  | 140.5796 |  | 94.1971 |  | 327627.2087 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5982 |  | 0.64317 |  | 121.6919 |  | 160.0432 |  | 1.2982 |  |  | F | 8.5021 |  | 138.1055 |  | 94.7589 |  | 309331.4707 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1694 |  | 0.64932 |  | 181.1238 |  | 163.222 |  | 1.4058 |  |  | F | 8.5321 |  | 138.4857 |  | 95.5253 |  | 298510.5163 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2025-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7401 |  | 0.60995 |  | 301.8728 |  | 127.8814 |  | 1.2348 |  |  | F | 7.8115 |  | 137.9322 |  | 95.8934 |  | 302897.9711 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 118.5 | 621.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.5543 |  | 0.80125 |  | 302.8422 |  | 136.5739 |  | 1.2685 |  | 0 |  | 8.023 |  | 143.564 |  | 95.1402 |  | 334138.2571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 14.4686 |  | 2.6501 |  | 588.2203 |  | 189.0166 |  | 3.305 |  |  |  | 13.0411 |  | 150.7517 |  | 96.9748 |  | 358854.533 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.981 |  | 0.25521 |  | 133.3246 |  | 61.7787 |  | 0.27622 |  | 0 |  | 6.653 | [5 empty] | 330383.1123
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.2025
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 20.99%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie