## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 0 |  | 1336 | 1344 | 1344 | 1336 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1344
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1344 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 8 / 0,6 | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.3897 | 0.61301 | 468.8303 | 123.8184 | 1.1039
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3166.9251 | 124.3041 | 142327.1273 | 37727.726 | 222.4313
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 231083.1696 | 231083.1696 | 231083.1696 | 231083.1696 | 231083.1696
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2025-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9775 | 0.61837 | 407.1803 | 119.4137 | 1.2514 |  | F | 7.9897 | 137.9033 | 96.5061 | 302776.6888 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9763 | 0.62151 | 388.2799 | 117.5072 | 1.2925 |  | F | 8.0566 | 137.8579 | 96.0231 | 304076.5104 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2974 | 0.66705 | 331.6599 | 133.7712 | 1.2551 |  | F | 8.8748 | 142.055 | 96.1813 | 302465.7904 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7508 | 0.67004 | 716.8905 | 123.166 | 1.2721 |  | F | 8.9372 | 140.1495 | 96.5469 | 297523.5964 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0797 | 0.62941 | 291.0491 | 121.4711 | 1.3705 |  | F | 8.218 | 135.145 | 96.7596 | 295078.6068 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7631 | 0.60986 | 605.1902 | 115.3456 | 1.3019 |  | F | 7.7932 | 139.2007 | 97.1378 | 328238.4069 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1009 | 0.61311 | 532.4052 | 128.4326 | 1.1849 |  | F | 7.877 | 143.0871 | 97.05 | 367969.509 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2577 | 0.59475 | 829.8412 | 110.7443 | 1.1075 |  | F | 7.474 | 145.2768 | 96.8769 | 357819.0918 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9907 | 0.60207 | 501.7047 | 118.9274 | 1.2293 |  | F | 7.6395 | 148.3088 | 96.7255 | 358938.4264 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1656 | 0.62204 | 505.1053 | 122.4446 | 1.2571 |  | F | 8.0626 | 147.0579 | 96.4963 | 357908.5964 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5962 | 0.60739 | 478.112 | 119.4056 | 1.1947 |  | F | 7.7473 | 147.2612 | 96.5147 | 362115.0156 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7922 | 0.58304 | 530.8693 | 130.9376 | 1.1312 |  | F | 7.205 | 148.8235 | 96.1039 | 363974.8796 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6185 | 0.58601 | 446.0378 | 127.7996 | 1.2063 |  | F | 7.272 | 149.8916 | 95.3917 | 357272.5814 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9232 | 0.59699 | 418.8003 | 118.2467 | 1.0575 |  | F | 7.4956 | 147.2844 | 95.4276 | 364105.2841 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7961 | 0.61232 | 315.5376 | 121.5695 | 0.95962 |  | F | 7.8622 | 144.7386 | 95.7749 | 339668.2604 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6908 | 0.59205 | 415.187 | 125.4276 | 0.97319 |  | F | 7.4123 | 145.4899 | 95.6759 | 346942.4642 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5791 | 0.59037 | 217.6273 | 125.2593 | 0.97691 |  | F | 7.3744 | 148.1178 | 95.9568 | 355523.6452 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6087 | 0.59359 | 437.8093 | 122.7346 | 0.95231 |  | F | 7.4476 | 148.3935 | 96.2024 | 356444.1992 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1421 | 0.61088 | 344.169 | 119.896 | 0.94755 |  | F | 7.8217 | 148.7224 | 96.6624 | 358317.276 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.336 | 0.61101 | 656.473 | 122.7936 | 0.9301 |  | F | 7.8302 | 149.065 | 96.7817 | 361727.2168 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0.61787 | 502.7139 | 126.2303 | 0.91355 |  | F | 7.9716 | 150.504 | 96.8112 | 377518.6822 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8871 | 0.62278 | 419.954 | 134.8245 | 0.9822 |  | F | 8.0596 | 150.1512 | 96.4637 | 363281.8997 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7813 | 0.60736 | 524.7762 | 130.7484 | 0.99022 |  | F | 7.7547 | 151.6819 | 96.4263 | 364641.2487 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3941 | 0.60472 | 366.7121 | 130.139 | 1.034 |  | F | 7.6972 | 151.7105 | 96.1776 | 364913.0553 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5878 | 0.62826 | 574.9924 | 124.9804 | 1.0403 |  | F | 8.1748 | 149.7022 | 95.5483 | 323781.9095 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0708 | 0.61547 | 647.6885 | 123.3546 | 0.98965 |  | F | 7.9016 | 146.1689 | 95.1721 | 320728.1432 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5995 | 0.61489 | 431.9453 | 124.0804 | 1.0542 |  | F | 7.8144 | 146.891 | 95.3265 | 360583.1029 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4861 | 0.62093 | 282.7612 | 127.4773 | 1.0439 |  | F | 7.9825 | 149.844 | 95.5422 | 376032.3908 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 10.3907 | 0.613 | 468.624 | 123.826 | 1.1036 | 0 |  | 7.8481 | 146.0887 | 96.2237 | 346084.5171 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 11.8871 | 0.67004 | 829.8412 | 134.8245 | 1.3705 |  |  | 8.9372 | 151.7105 | 97.1378 | 377518.6822 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.981 | 0.25521 | 133.3246 | 61.7787 | 0.27622 | 0 |  | 6.653 |  |  | 330383.1123
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2025
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16,41%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie