## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 4.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1422 | 0 |  | 1428 | 1440 | 1440 | 1428 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 18 / 1,3 | 1440 / 0,0 |  | 12 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 12 / 0,8 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 18 / 1,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.1023 | 0.4657 | 426.5144 | 125.1234 | 0.67521
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3057.913 | 104.4788 | 144642.5224 | 41966.2173 | 150.4232
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 212557.2959 | 212557.2959 | 212557.2959 | 212557.2959 | 212557.2959
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9895 | 0.43926 | 366.1266 | 124.1901 | 0.87501 |  | F | 5.1155 | 154.2074 | 94.9599 | 291303.2956 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5308 | 0.45422 | 295.0791 | 124.8245 | 0.65734 |  | F | 5.2205 | 155.1352 | 94.2094 | 304999.5003 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9202 | 0.45762 | 460.8329 | 127.0323 | 0.65902 |  | F | 5.3809 | 155.0087 | 94.343 | 290333.7812 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0044 | 0.45794 | 321.9387 | 129.5641 | 0.71989 |  | F | 5.4166 | 153.531 | 94.734 | 290930.3796 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5138 | 0.46893 | 254.0182 | 125.7614 | 0.8174 |  | F | 5.4356 | 153.472 | 94.9331 | 292140.1204 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4956 | 0.47479 | 208.2646 | 130.9388 | 0.95061 |  | F | 5.3911 | 152.6615 | 94.9074 | 288291.7617 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0484 | 0.45093 | 410.7876 | 128.0403 | 0.88223 |  | F | 4.9882 | 151.3608 | 95.0011 | 283112.1484 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4635 | 0.43723 | 388.5521 | 121.9969 | 0.72516 |  | F | 4.9444 | 152.0608 | 95.3291 | 291989.5972 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6396 | 0.46874 | 188.0304 | 128.7433 | 0.72907 |  | F | 5.8366 | 151.1624 | 94.8988 | 277343.0166 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0351 | 0.46251 | 460.1554 | 122.8886 | 0.47796 |  | F | 5.3335 | 156.4915 | 94.6841 | 307056.6851 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5392 | 0.45788 | 771.5196 | 122.8235 | 0.44646 |  | F | 4.8285 | 158.129 | 94.7702 | 299227.8965 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0739 | 0.46739 | 614.4547 | 124.0254 | 0.50298 |  | F | 5.0551 | 157.436 | 94.8418 | 298779.2904 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1481 | 0.48852 | 522.1514 | 127.7844 | 0.57841 |  | F | 5.4993 | 156.2213 | 94.6481 | 295513.5612 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8324 | 0.46753 | 667.1902 | 116.9502 | 0.54578 |  | F | 4.9576 | 155.2455 | 94.7571 | 298659.6497 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8735 | 0.4683 | 653.4076 | 120.5017 | 0.53325 |  | F | 5.0835 | 155.8307 | 95.0725 | 298223.8607 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.218 | 0.46075 | 566.1235 | 120.8065 | 0.56044 |  | F | 5.0091 | 157.1245 | 94.9856 | 300432.3913 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5998 | 0.46213 | 517.8619 | 125.7832 | 0.68285 |  | F | 5.1116 | 159.2624 | 95.0341 | 316932.7911 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3585 | 0.45868 | 531.245 | 129.2938 | 0.68805 |  | F | 5.0163 | 158.8672 | 94.9674 | 302948.293 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.337 | 0.45636 | 456.7664 | 126.4421 | 0.67758 |  | F | 4.8849 | 158.8271 | 94.4899 | 300969.1634 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4855 | 0.46468 | 535.8016 | 125.6579 | 0.57173 |  | F | 4.9773 | 159.0289 | 94.2709 | 300558.1289 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5578 | 0.46019 | 392.5865 | 128.2288 | 0.50546 |  | F | 5.207 | 158.1167 | 94.6872 | 297391.3255 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0844 | 0.46273 | 361.9225 | 126.4714 | 1.0572 |  | F | 5.2337 | 156.6495 | 94.8959 | 303324.4277 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8942 | 0.47381 | 313.4417 | 126.011 | 1.48 |  | F | 5.1796 | 156.1454 | 94.5262 | 295956.9766 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6068 | 0.48657 | 331.0074 | 125.4313 | 1.0453 |  | F | 5.3237 | 157.1694 | 94.4268 | 307268.2524 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1596 | 0.47269 | 424.9078 | 123.6222 | 0.73365 |  | F | 4.9144 | 156.0773 | 94.1213 | 290369.1211 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.184 | 0.46493 | 621.799 | 120.2348 | 0.48337 |  | F | 4.7456 | 156.9033 | 94.6792 | 299049.1348 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2975 | 0.47619 | 406.4729 | 125.8873 | 0.5674 |  | F | 5.1986 | 156.5362 | 95.0807 | 297968.0729 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.049 | 0.48337 | 294.9722 | 128.0611 | 0.44068 |  | F | 5.382 | 158.3532 | 95.0487 | 303678.6432 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0921 | 0.48847 | 198.6098 | 125.8264 | 0.37227 |  | F | 5.7177 | 158.7317 | 95.3581 | 300206.222 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9915 | 0.47755 | 245.4769 | 119.5445 | 0.29794 |  | F | 5.5519 | 157.3886 | 95.7243 | 308357.8448 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.1008 | 0.4657 | 426.0501 | 125.1123 | 0.67548 | 0 |  | 5.198 | 156.1045 | 94.8129 | 297777.1778 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 11.1481 | 0.48852 | 771.5196 | 130.9388 | 1.48 |  |  | 5.8366 | 159.2624 | 95.7243 | 316932.7911 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.7181 | 0.20695 | 164.2413 | 62.1791 | 0.2002 | 0 |  | 6.9124 |  |  | 336502.1951
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 17,71%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie