## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1469 | 0 |  | 1471 | 1481 | 1481 | 1471 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1481
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 12 / 0,8 | 1481 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 1481 / 0,0 |  | 1481 / 0,0 |  | 1481 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 17 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.0403 | 0.48575 | 336.9732 | 127.0166 | 0.66048
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3135.7161 | 112.3482 | 118167.1974 | 43956.5353 | 151.542
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 219443.0288 | 219443.0288 | 219443.0288 | 219443.0288 | 219443.0288
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5519 | 0.48546 | 405.8169 | 114.2399 | 0.28279 |  | F | 5.5056 | 156.1534 | 95.4928 | 293087.3763 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7567 | 0.48476 | 242.4375 | 120.5533 | 0.35274 |  | F | 5.2471 | 156.4012 | 95.2611 | 295195.3047 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4127 | 0.48177 | 334.2698 | 119.8699 | 0.32799 |  | F | 5.0418 | 157.9676 | 94.8602 | 296767.3151 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7798 | 0.48045 | 314.0525 | 117.9605 | 0.8308 |  | F | 5.1661 | 156.763 | 94.5802 | 297574.6973 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6208 | 0.47196 | 485.9842 | 119.0941 | 1.1654 |  | F | 5.0026 | 158.1385 | 94.1198 | 296875.8822 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1185 | 0.4887 | 262.7623 | 122.834 | 1.2792 |  | F | 5.2623 | 157.7355 | 93.751 | 296867.1999 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4908 | 0.50846 | 110.4503 | 128.0865 | 1.6623 |  | F | 6.0934 | 154.8358 | 94.0232 | 282230.4531 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.318 | 0.48747 | 169.5023 | 121.9816 | 1.3368 |  | F | 5.6586 | 156.042 | 94.4285 | 295248.2816 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3259 | 0.46631 | 230.8289 | 124.5409 | 1.3005 |  | F | 5.0039 | 157.6899 | 94.677 | 293693.5898 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9135 | 0.46872 | 230.8356 | 131.0924 | 1.7009 |  | F | 5.0177 | 157.8935 | 94.3803 | 294839.7246 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1948 | 0.46404 | 475.7809 | 125.8117 | 1.3878 |  | F | 4.6591 | 158.3384 | 93.4847 | 297082.9993 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8671 | 0.44586 | 402.1451 | 127.7807 | 0.72223 |  | F | 4.7535 | 158.666 | 93.2571 | 305172.2721 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0966 | 0.44801 | 496.6396 | 126.6834 | 0.49929 |  | F | 4.9166 | 159.6131 | 93.5724 | 299321.1283 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1835 | 0.48532 | 174.0056 | 133.6028 | 0.53632 |  | F | 5.4446 | 160.7426 | 93.298 | 296958.4427 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6629 | 0.49891 | 179.6509 | 134.9432 | 0.5285 |  | F | 5.4434 | 160.5214 | 93.0854 | 306965.8278 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0579 | 0.50615 | 111.6248 | 135.0459 | 0.49775 |  | F | 5.7009 | 158.5678 | 93.1836 | 284739.0137 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7263 | 0.48811 | 105.893 | 133.3213 | 0.44675 |  | F | 5.4455 | 157.5502 | 94.0759 | 287031.1257 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6385 | 0.47781 | 165.9658 | 130.7536 | 0.40656 |  | F | 5.1534 | 157.097 | 94.3109 | 289756.1094 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5074 | 0.47067 | 342.9869 | 128.5171 | 0.37074 |  | F | 4.827 | 156.7137 | 94.6458 | 293063.8073 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5605 | 0.47396 | 326.5202 | 126.2425 | 0.37959 |  | F | 4.8237 | 158.7152 | 94.9812 | 295213.2142 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2043 | 0.48897 | 334.1016 | 126.7324 | 0.39136 |  | F | 5.2413 | 159.5797 | 95.2504 | 295810.0221 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0945 | 0.48816 | 290.5139 | 131.1687 | 0.39143 |  | F | 5.1834 | 160.3507 | 95.6384 | 313891.8719 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1249 | 0.48252 | 418.7129 | 131.4744 | 0.41869 |  | F | 5.0826 | 159.3963 | 95.6703 | 299673.3913 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9426 | 0.48262 | 416.5596 | 131.4232 | 0.42282 |  | F | 5.0484 | 159.8684 | 95.5475 | 298737.1348 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9544 | 0.48638 | 355.6881 | 131.3204 | 0.39824 |  | F | 5.2503 | 160.5496 | 95.6648 | 298721.8118 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0642 | 0.53458 | 537.0656 | 125.2292 | 0.37557 |  | F | 5.1829 | 160.9636 | 95.4323 | 305628.8605 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-27 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3613 | 0.48743 | 545.7804 | 126.5193 | 0.39341 |  | F | 5.1396 | 161.1293 | 94.7641 | 298007.7012 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5253 | 0.50215 | 465.568 | 127.8106 | 0.40987 |  | F | 5.3381 | 160.6231 | 94.9062 | 298301.3867 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.856 | 0.50724 | 466.8038 | 125.944 | 0.38602 |  | F | 5.3597 | 160.7149 | 95.1325 | 314055.9079 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7312 | 0.50029 | 650.5658 | 131.549 | 0.43229 |  | F | 5.0735 | 161.1926 | 94.534 | 297961.1654 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.728 | 0.51721 | 379.867 | 126.0132 | 0.40985 |  | F | 5.6128 | 159.1734 | 94.1447 | 285056.54 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 740.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.0442 | 0.48582 | 336.4316 | 127.0368 | 0.6595 | 0 |  | 5.2155 | 158.6996 | 94.5211 | 296888.0503 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.1835 | 0.53458 | 650.5658 | 135.0459 | 1.7009 |  |  | 6.0934 | 161.1926 | 95.6703 | 314055.9079 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.7181 | 0.20695 | 164.2413 | 62.1791 | 0.2002 | 0 |  | 6.9124 |  |  | 336502.1951
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 17,71%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie