## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 6.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1373 |  | 1373 |  | 1373 |  | 1373 |  | 1373 |  | 0 |  | 1373 |  | 1378 |  | 1378 |  | 1373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1378
N / % SPH F | [6 empty] | 5 / 0,4 |  | 5 / 0,4 |  | 5 / 0,4 |  | 5 / 0,4 |  | 5 / 0,4 |  | 1378 / 0,0 |  | 5 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 5 / 0,4 |  | 1378 / 0,0 |  | 1378 / 0,0 |  | 1378 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 11 / 0,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 96,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.7576 |  | 1.1091 |  | 306.618 |  | 124.6275 |  | 0.43679
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2788.2353 |  | 223.3589 |  | 99866.4039 |  | 39645.9164 |  | 92.2468
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 203214.4888 |  | 203214.4888 |  | 203214.4888 |  | 203214.4888 |  | 203214.4888
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2026-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7163 |  | 0.49596 |  | 286.5551 |  | 122.5719 |  | 0.42267 |  |  | F | 5.049 |  | 159.3387 |  | 94.0927 |  | 292801.8242 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.734 |  | 2.9093 |  | 180.0663 |  | 122.8311 |  | 0.48241 |  |  | F | 5.0781 |  | 160.2936 |  | 94.1374 |  | 291816.6569 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2547 |  | 0.48552 |  | 315.5638 |  | 124.5658 |  | 0.42867 |  |  | F | 4.9287 |  | 159.5619 |  | 93.7824 |  | 291788.6139 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0083 |  | 0.50203 |  | 194.5957 |  | 128.4319 |  | 0.44455 |  |  | F | 5.1868 |  | 161.9456 |  | 93.9275 |  | 292573.6549 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1717 |  | 0.495 |  | 197.1191 |  | 126.526 |  | 0.41112 |  |  | F | 5.098 |  | 161.5419 |  | 94.1599 |  | 307993.4636 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5166 |  | 0.4983 |  | 202.1049 |  | 128.7474 |  | 0.38191 |  |  | F | 5.197 |  | 159.7982 |  | 94.6019 |  | 292904.6608 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7277 |  | 0.51606 |  | 217.742 |  | 128.326 |  | 0.41597 |  |  | F | 5.7703 |  | 159.5967 |  | 94.8278 |  | 289547.0462 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0894 |  | 0.51369 |  | 195.5132 |  | 130.2029 |  | 0.43771 |  |  | F | 5.8547 |  | 154.7045 |  | 94.808 |  | 274683.5365 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7954 |  | 0.49931 |  | 261.9518 |  | 125.413 |  | 0.38656 |  |  | F | 5.2823 |  | 159.9099 |  | 94.4164 |  | 292739.5553 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7751 |  | 0.48324 |  | 376.4039 |  | 118.0819 |  | 0.37073 |  |  | F | 4.7761 |  | 160.9993 |  | 94.3299 |  | 292354.2806 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6669 |  | 0.48921 |  | 316.631 |  | 119.4538 |  | 0.39231 |  |  | F | 5.0167 |  | 160.9527 |  | 94.4112 |  | 289324.8105 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4934 |  | 0.49743 |  | 270.4941 |  | 119.2393 |  | 0.40669 |  |  | F | 5.2004 |  | 160.9497 |  | 94.7798 |  | 296295.0387 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4909 |  | 0.5014 |  | 188.4121 |  | 119.8739 |  | 0.41559 |  |  | F | 5.0875 |  | 161.3362 |  | 94.4134 |  | 287489.1497 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7349 |  | 0.49476 |  | 281.9882 |  | 121.4224 |  | 0.43564 |  |  | F | 4.8759 |  | 161.2436 |  | 93.9369 |  | 287698.9518 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.886 |  | 0.84667 |  | 319.6551 |  | 121.4128 |  | 0.42903 |  |  | F | 4.9047 |  | 161.0758 |  | 94.039 |  | 289235.0664 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7137 |  | 0.8079 |  | 220.1921 |  | 123.7278 |  | 0.44709 |  |  | F | 5.0173 |  | 161.9429 |  | 94.3897 |  | 289740.2962 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4794 |  | 0.80742 |  | 399.1701 |  | 120.27 |  | 0.44912 |  |  | F | 4.8663 |  | 162.2329 |  | 94.5683 |  | 290934.1751 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4531 |  | 0.55104 |  | 502.4747 |  | 118.7365 |  | 0.40919 |  |  | F | 4.7128 |  | 162.0634 |  | 94.9215 |  | 293819.0703 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7116 |  | 0.68367 |  | 423.9235 |  | 122.0062 |  | 0.42166 |  |  | F | 5.1108 |  | 162.5952 |  | 94.9444 |  | 308897.1009 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.993 |  | 1.0872 |  | 419.677 |  | 122.1275 |  | 0.43204 |  |  | F | 5.1898 |  | 164.6043 |  | 95.033 |  | 296030.6836 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8645 |  | 0.95724 |  | 687.6378 |  | 118.8809 |  | 0.41988 |  |  | F | 5.0636 |  | 163.4254 |  | 95.1575 |  | 296023.1426 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0204 |  | 1.6872 |  | 312.3487 |  | 123.5177 |  | 0.45539 |  |  | F | 5.1767 |  | 163.2197 |  | 95.1121 |  | 295995.0378 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3657 |  | 1.4707 |  | 299.5922 |  | 130.2114 |  | 0.48161 |  |  | F | 5.5299 |  | 161.8262 |  | 94.8387 |  | 296096.3737 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0255 |  | 3.366 |  | 321.4505 |  | 131.3844 |  | 0.47654 |  |  | F | 5.0601 |  | 162.77 |  | 94.698 |  | 295847.7292 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8669 |  | 2.4074 |  | 270.9335 |  | 129.9924 |  | 0.44912 |  |  | F | 5.0743 |  | 162.4044 |  | 94.7609 |  | 295398.6882 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-26 | 1.5 | 17.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.6189 |  | 2.2833 |  | 280.3621 |  | 128.4071 |  | 0.44059 |  |  | F | 5.7974 |  | 158.1963 |  | 94.7555 |  | 291807.4214 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-27 | 21.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-06-28 | 0 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.4264 |  | 3.1869 |  | 119.5348 |  | 144.4743 |  | 0.60084 |  |  | F | 7.9537 |  | 151.2648 |  | 94.7852 |  | 285075.9834 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.493 |  | 1.5831 |  | 498.9841 |  | 115.1357 |  | 0.40617 |  |  | F | 4.9935 |  | 161.6476 |  | 94.693 |  | 293143.8262 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9173 |  | 0.4982 |  | 368.1216 |  | 124.6598 |  | 0.43545 |  |  | F | 5.0139 |  | 161.2219 |  | 94.7209 |  | 294414.6309 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 23 | 689 | 6 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.7245 |  | 1.0898 |  | 307.9034 |  | 124.5046 |  | 0.43401 |  | 0 |  | 5.2368 |  | 160.7815 |  | 94.5532 |  | 292843.8093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.4264 |  | 3.366 |  | 687.6378 |  | 144.4743 |  | 0.60084 |  |  |  | 7.9537 |  | 164.6043 |  | 95.1575 |  | 308897.1009 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 4.7181 |  | 0.20695 |  | 164.2413 |  | 62.1791 |  | 0.2002 |  | 0 |  | 6.9124 | [5 empty] | 336502.1951
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 17,71%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie