## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 99,9 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 0 |  | 1472 | 1488 | 1488 | 1472 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 1488 / 0,0 |  | 16 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 16 / 1,1 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 17 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.8101 | 0.51941 | 365.9289 | 123.1409 | 0.47452
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3020.5451 | 118.6975 | 125983.1657 | 42177.9682 | 108.5229
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 215325.7007 | 215325.7007 | 215325.7007 | 215325.7007 | 215325.7007
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6199 | 0.49301 | 494.1786 | 121.5534 | 0.44941 |  | F | 4.7812 | 164.1491 | 94.3111 | 295623.4499 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6419 | 0.5118 | 339.6079 | 120.9337 | 0.46566 |  | F | 5.3844 | 164.4523 | 94.3982 | 292494.4883 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0301 | 0.53534 | 128.1332 | 119.5808 | 0.49696 |  | F | 6.091 | 160.0923 | 94.6162 | 293596.6532 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2173 | 0.51081 | 268.7295 | 119.4977 | 0.49629 |  | F | 5.3847 | 161.9212 | 94.8028 | 287651.5951 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4993 | 0.51067 | 231.786 | 123.8979 | 0.50398 |  | F | 5.3058 | 163.0104 | 94.4639 | 290177.5684 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0288 | 0.50028 | 254.4138 | 121.0897 | 0.47989 |  | F | 4.9489 | 162.9108 | 94.4454 | 286917.4909 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0.49446 | 430.0794 | 118.2639 | 0.46238 |  | F | 4.7809 | 160.9557 | 94.182 | 285488.9303 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0.51103 | 372.0552 | 128.6828 | 0.52208 |  | F | 5.3669 | 164.974 | 93.9266 | 290814.5124 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9004 | 0.51073 | 284.6499 | 130.957 | 0.50373 |  | F | 5.2664 | 163.6199 | 94.1771 | 291500.3079 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7219 | 0.5055 | 369.6354 | 124.3398 | 0.4981 |  | F | 5.104 | 163.1344 | 94.3533 | 307776.3251 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9301 | 0.50369 | 295.0639 | 125.8614 | 0.5439 |  | F | 5.0472 | 165.5806 | 94.5474 | 294330.2025 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9826 | 0.49495 | 515.4408 | 121.7596 | 0.51902 |  | F | 4.7687 | 164.9642 | 94.6102 | 293946.4935 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3032 | 0.50299 | 643.4247 | 120.5277 | 0.49449 |  | F | 5.1461 | 165.9756 | 94.7055 | 296552.7487 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4125 | 0.50561 | 295.7174 | 128.1175 | 0.51295 |  | F | 5.1471 | 167.109 | 94.688 | 297279.8438 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3605 | 0.49748 | 223.5275 | 126.0529 | 0.48403 |  | F | 5.0693 | 166.9316 | 94.7815 | 297847.7142 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8267 | 0.62383 | 344.8095 | 120.4166 | 0.51865 |  | F | 5.0997 | 166.4684 | 94.8125 | 246779.4505 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4127 | 0.49717 | 324.7331 | 119.9844 | 0.44601 |  | F | 4.8221 | 165.0877 | 94.3036 | 241530.7198 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4221 | 0.49705 | 351.859 | 115.7404 | 0.46989 |  | F | 4.8162 | 165.2166 | 94.0099 | 291004.0625 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7131 | 0.49244 | 327.2797 | 123.8171 | 0.49612 |  | F | 4.6669 | 165.8317 | 94.1707 | 292924.3346 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7454 | 0.50446 | 241.4905 | 123.1839 | 0.51163 |  | F | 5.0544 | 165.1891 | 94.4713 | 292043.9212 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.537 | 0.49832 | 476.8094 | 119.0529 | 0.47205 |  | F | 4.8554 | 164.4945 | 94.6244 | 290451.8587 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3414 | 0.49866 | 552.5484 | 127.0151 | 0.43785 |  | F | 4.8649 | 165.9554 | 94.4587 | 296854.5358 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9975 | 0.49945 | 598.9425 | 124.4016 | 0.45538 |  | F | 4.9517 | 166.8936 | 94.1012 | 297120.1693 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3327 | 0.5079 | 524.005 | 124.0198 | 0.45439 |  | F | 5.1516 | 164.8943 | 94.2478 | 303502.1515 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1599 | 0.50074 | 492.7345 | 124.7595 | 0.46959 |  | F | 4.9345 | 164.9436 | 94.0737 | 294386.5358 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7705 | 0.50276 | 354.2513 | 121.2161 | 0.46673 |  | F | 5.0013 | 165.8297 | 93.6173 | 292213.9915 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5939 | 0.49141 | 441.715 | 118.2519 | 0.39843 |  | F | 4.7172 | 166.2897 | 93.7564 | 292541.291 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2904 | 0.53978 | 383.5164 | 128.3706 | 0.41486 |  | F | 5.1456 | 163.7571 | 94.7685 | 309494.2143 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.919 | 0.50072 | 338.0536 | 123.1631 | 0.40742 |  | F | 5.0109 | 164.4015 | 95.0169 | 297916.1061 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8598 | 0.50118 | 265.5511 | 125.9623 | 0.38705 |  | F | 5.1119 | 164.9102 | 94.8036 | 297725.4349 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.793 | 0.89589 | 151.7323 | 127.2871 | 0.46726 |  | F | 5.3796 | 165.6389 | 94.5226 | 333891.8904 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.8094 | 0.52065 | 365.0476 | 123.1535 | 0.47439 | 0 |  | 5.0702 | 164.6962 | 94.4119 | 292657.3868 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.9975 | 0.89589 | 643.4247 | 130.957 | 0.5439 |  |  | 6.091 | 167.109 | 95.0169 | 333891.8904 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.7181 | 0.20695 | 164.2413 | 62.1791 | 0.2002 | 0 |  | 6.9124 |  |  | 336502.1951
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 17,71%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie